## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-N54-2017 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO AE 15
DESCRIPCIÓN: |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (CLAVE: 28DIT0026P), MATAMOROS, TAM.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS: |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NÚMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE PESOS
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA
I | I | SISTEMA DE TIERRAS FISICAS
1 | 300027020 | Suministro e instalacion de bayonetas de puesta a tierra fisica (3.0m.) formado por 3 varillas de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 3.05 mts de longitud x 5/8" de diametro cada una, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 4/0 awg, considerando 10 mts. de longitud para su interconexion entre varillas, alojando cada varilla en un tubo de concreto tipo albañal de 12" de diametro para medicion no mayor de 5 ohms, incluye: suministro de materiales , excavacion, mano de obra especializada, soldadura cadweld en las uniones con cable o varilla, material miscelaneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
2 | 300025097 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.4/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 270
3 | 300025094 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.1/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 200
4 | 300027238 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar varilla de 5/8" con cable 4/0, cat. GTC 312Q con carga no. 115. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 6
5 | 300027161 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar cable calibre 4/0 con cable calibre 1/0, cat. TAC2Q2C con carga no. 90. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 30
6 | 300038269 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo del calibre 4 awg. marca CONDUMEX o similar en calidad, según carga demandada, para tierra física. | kg | 110
7 | 300049699 | Suministro e instalación de gabinete de pared de 12 UR equipado marca NORTH o similar en calidad y precio, modelo NORTH 013C/E equipado kit iluminación, extractores, charola y barra de contactos. Incluye: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T | pza | 2
8 | 300038234 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 16mm, sin rosca, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | m | 3
9 | 300038039 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05.a) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno., encofrado de concreto f´c=100kg/cm2. | m | 72
10 | 300024079 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 01) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 21mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 72
11 | 300024043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 273
12 | 300014054 | Suministro y colocación de tubo licuatite de 19 mm de diam incl. Todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 9
13 | 300019082 | Suministro e instalación de conector recto para licuatite de 19 mm de diam. incl. todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 6
II | II | PARARAYOS
14 | 300092120 | Suministro e instalación de pararrayos ionizante SIGMA 75 o similar en calidad, con su sistema de puesta a tierra para protección contra descargas atmosféricas de edificios NIVEL II. Incluye: suministro de materiales completos, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación, punta de pararrayos ionizante SIGMA-75 o similar en calidad, adaptador de punta pararrayos, contador de descargas, mástil de acero de 6 mts. para pararrayos, base de 2.00 m x 2.5" de diámetro, acero inoxidable, kit de retenida para mástil de 6 mts., tira de zinc CONDUZINC de 1 1/2", tira de zinc CONDUZINC. 2 de 3/4", desconectador de tierra, varilla CADWELD de 5/8" (16.0 mm) x 3.05 mts. - 010", registro de concreto con tapa metálica, químico intensificador para bajar la resistencia de terreno 25 kg, lote de materiales de fijación que incluye: soldaduras exotérmicas abrazaderas, tubería de P.V.C. y todo lo necesario para su correcta instalación y fijación, instalación con mano de obra calificada y certificada, suministro de materiales, misceláneos, anclajes, conexiones, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
15 | 300038803 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luz de obstrucción color rojo, de 18 watts de leds, con entrada para tubo de 21 mm, 120 volts, catalogo OWLFSR/120, marca COOPPER CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 3
III | III | ESTACION DE EMERGENCIA
16 | 300024657 | Suministro e instalación de planta de emergencia con capacidad de 165 KW / 150 KW en servicio de emergencia / continuo, 3 fases 4 hilos, 440 - 220 / 127 volts, 60 HZ, FP. 0.8, rpm. 1800, para operar a 55 msnm, completa con accesorios, interruptor termomagnético y tablero de transferencia. Incluye: fletes, acarreos, carga y descarga, maniobras, anclajes, herramienta, plomeo, nivelación, equipo y mano de obra a cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 1
17 | 300046684 | Suministro e instalación de UPS de 120kva, ON-LINE doble conversión grado medico con 30 minutos de respaldo en baterías marca EATON o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herrajes para su fijación, pruebas y puesta en marcha. | pza | 1
IV | IV | CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 225 KVA
IV-1 | IV-1 | SUBESTACION ELECTRICA 225 KVA
18 | 300024190 | Suministro , instalación y fijación, de transformador tipo poste de 225 KVA, 13,200-220/127 V mca. PROLEC o similar en calidad, duración y tiempo de garantía. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material miscelaneo, desperdicio, maniobras, elevacion, acareos, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
19 | 300014007 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 07) Tubería de 63 mm de diámetro | m | 16
20 | 300024037 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 03) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 63mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 4
21 | 300026010 | Suministro e instalación de poste de concreto octagonal PC 9-400, segun norma de c.f.e. incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 1
22 | 300025056 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 6
23 | 300024270 | Suministro y colocación de apartarrayos de ox de zinc 12 kv incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 6
24 | 300013464 | Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo calibre # 1/0, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: cortes, empalmes cocas y conexiones, colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier altura, de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T. | kg | 8
25 | 300025015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
26 | 300024803 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
27 | 300027042 | Suministro y colocación de electrodo de grafito de 90 cm Incluye conexión con soldadura tipo caldweld para 1/0, suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 3
28 | 300024271 | Suministro y colocación de herrajes para vestido de subestación Incluye: tres aisladores de 13 kv, 1 aislador 1R, 2 bultos de bentonita, 1 bastidor B1, 3 conectores estribo, 3 conectores perico, 4 conectores 508-82, 2 crucetas PR200, 1 cruceta PT200, 16 M de fleje de acero inox, 8 hebillas p/fleje de acero inox, 4 pernos DR 16x457 mm, 3 clemas remate Ral 8, 2 ojo re, 1 moldura Re, 1 remate para acsr 1/0, 1 abrazadera UL, fletes, maniobras, y lo necesario para su correcta instalación. | juego | 1
29 | 300024051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 96
30 | 300069204 | Suministro y colocación de juego de herrajes para vestido de poste (estructura de paso), conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. Incluye: 1 cruceta de madera, 2 tirantes H2, 3 aisladores 13 PC, 3 amarres de ASCR 1/0, 2 pijas de tornillo de maq. de 5/8"x3", material, fletes, mano de obra, herramienta, maniobras, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
31 | 300069205 | Suministro y colocación de juego herrajes para vestido de poste (estructura de remate sencillo), conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. Incluye: 2 crucetas de madera, 4 tirantes H2, 3 aisladores 13PC, 3 Aisladores de remate, 3 amarres de ACSR 1/0, 3 pijas de tornillo de maq. de 5/8"x3", material, fletes, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
32 | 300069206 | Suministro y colocación de juego de herrajes para vestido de poste (secundario de paso), conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. Incluye: 2 Bastidores B1, medio anillo, material, fletes, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
33 | 300069207 | Suministro y colocación de juego de herrajes para vestido de poste (secundario de remate), conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. Incluye: 1 Bastidor B1, material, fletes, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
34 | 300026032 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | kg | 45.4
35 | 300069208 | Cable de aluminio ACSR cal. 2 AWG mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | kg | 9.5
IV-2 | IV-2 | INTERRUPTOR PRINCIPÁL Y DERIVADOS
36 | 300062336 | Suministro e instalación de tablero general de distribución TIPO I-LINE Cat. MG600M82B (Tab. de 8 circuitos) TAMAÑO 2, 3F-4H, barras de aluminio 600A, tipo NEMA 1, montaje sobreponer, marca SQURE-D o similar en calidad. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
37 | 300043636 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético marco HDA de 3x200 amp. Cat HDA-36200(ABC), marca SQUARE-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
38 | 300038244 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor marco HDA de 3x150 amp. Cat HDA-36150, marca Square-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
39 | 300071340 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x80 amp. Cat. FA36080 (25K), marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
40 | 300075068 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 f.01 l) interruptor termomagnético. (3.0704.13 g.04). Suministro e instalación de interruptor marco H de 3x30 amp. cat HDA36030, marca SQUARE-D o similar. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
41 | 300013882 | Suministro y colocación de tablero de control para 30 circuitos, 3 fases 4 hilos 240 V.C.A. 10 000 A.C.I. NQ304L225 de empotrar o sobreponer marca Square d o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
42 | 300038740 | Suministro e instalación de tablero NQ de 18 espacios con zapatas principales, catalogo NQ184L100S, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, conexión, pruebas y puesta en operación. | pza | 1
43 | 300043956 | Suministro e instalación de tablero de distribución monofásico 220/127 V, tipo NQ304L100S, (tablero de 30 circuitos) con zapatas principales de 100 Amp, marca SQUARE D o similar. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
44 | 300043630 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo NQ o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo NQ424L225S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 225 A., sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 225 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
45 | 300052260 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero NQ, de dos polos de 2x50 amp. Cat QO250, marca SQUARE D o similar. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 13
46 | 300013064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 3
47 | 300038238 | Suministro e instalación de registro eléctrico para media tensión marca centrifugados mexicanos, norma CFE-TN-RMTB-3 del tipo prefabricado con tapa y aro 84-B de hierro fundido para arroyo de 1.16x1.16x1.16 m, marca Centrifugados Mexicanos, incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, acarreos, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 5
V | V | SISTEMA DE TIERRAS
V-1 | V-1 | PRELIMINARES
48 | 300001050 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 186.5
49 | 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 186.5
V-2 | V-2 | CIMENTACION
50 | 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 19.89
51 | 300002039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 16.92
V-3 | V-3 | INSTALACIONES
52 | 300024083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 600
53 | 300013147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 180
VI | VI | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE 7.00 X 3.00 X 2.70 Mts. DE ALTURA PARA PLANTA DE EMERGENCIA
VI-1 | VI-1 | PRELIMINARES
54 | 300001050 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 26.25
55 | 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 26.25
VI-2 | VI-2 | CIMENTACION
56 | 300002001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 24.67
57 | 300002004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 20.56
58 | 300002036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 19.74
59 | 300002037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 31.5
60 | 300002013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 6.1
61 | 300002015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 34.5
62 | 300002017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 26.95
63 | 300002020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 246.29
64 | 300002027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 13.8
VI-3 | VI-3 | ESTRUCTURA
65 | 300003030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 24
66 | 300003036 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2. (alambrón # 2) | kg | 26.95
67 | 300003038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 187.52
68 | 300003045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 2.5
VI-4 | VI-4 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
69 | 300004038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 22.2
70 | 300004176 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 X 20 CM. armado con 4 VARS. N° 4 y estribos N° 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 23
71 | 300004065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 49.19
72 | 300004034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 24
73 | 300004008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 24
74 | 300005002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 98.38
75 | 300005050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 98.38
76 | 300004524 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 3.5 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 24
VI-5 | VI-5 | HERRERIA
77 | 300009001 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) 01) Puerta metálica de 0.90 a 1.00 x 2.10 a 2.20 m, a base de marco de perfil tubular prolamsa cal. # 18 y tablero de lamina estriada cal. # 20 de prolamsa, incluye: suministro, colocación, cerradura de caja doble pasador mod. 175 mca. Fanal o similar, primario anticorrosivo, pintura esmalte a 2 manos S.M.A. Comex, materiales que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 3
VII | VII | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO
78 | 300001051 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 5675
79 | 111103002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .003 Corte P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.003) y E.P. 85 1.1) En apertura de caja cuando el material se desperdicie | m3 | 2270
80 | 111403002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .003 Capas Estabilizadas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.003, J1, J2 ) 2) Compactada al 95%, adicionando 3% de cal en peso. | m3 | 851.25
81 | 111109008 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 100% | m3 | 1135
82 | 111402002 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100% | m3 | 1135
83 | 111404001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2 | m2 | 5675
84 | 111406001 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% | m3 | 283.75
85 | 300028011 | Guarnición trapezoidal recta de concreto F'C = 150 kg/cm² con una sección de 15 x 20 x 40cms. Incluye cimbra metálica, colocación, nivelación, alineación, cimbrado, troquelado, descimbrado, traslados a las estaciones subsecuentes, colado, vibrado, celotex de 1" @ 3.00 mts. materiales, mano de obra, herramienta y equipo | m | 177
86 | 111702001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.1) Para prohibición del estacionamiento color amarillo reflejante, | m | 177
87 | 111701033 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 001 Marcas en el pavimento P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.001), I1. M-10.1) Marcas para estacionamiento, color amarillo reflejante y E.P.5 | m | 146
88 | 300005541 | Señalamiento para discapacitados en cajón de estacionamiento de 1.00 x 0.80 m elaborado con pintura epóxica para exteriores color azul pantone Nº 294 y color blanco en la figura de minusválidos. Incl. trazo. Según proyecto. P.U.O.T. | pza | 5
VIII | VIII | SEÑALAMIENTO DE OBRA
89 | 300009029 | Suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 1.83 x 3.97 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano. | pza | 1
Gobierno del estado de Tamaulipas
Secretaría de obras públicas
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-N54-2017 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (CLAVE: 28DIT0026P), MATAMOROS, TAM. |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SISTEMA DE TIERRAS FISICAS
II | PARARAYOS
III | ESTACION DE EMERGENCIA
IV | CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 225 KVA
V | SISTEMA DE TIERRAS
VI | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE 7.00 X 3.00 X 2.70 Mts. DE ALTURA PARA PLANTA DE EMERGENCIA
VII | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO
VIII | SEÑALAMIENTO DE OBRA
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
Gobierno del estado de Tamaulipas
Secretaría de obras públicas
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA