## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: LPE-N14-2018 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | SUSTITUCIÓN DE LA UNEME CAPASITS TAMPICO. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| I-1 | INTERRUPTORES EN TABLERO EXISTENTE
| 300013813 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 100 A, catalogo HDA36100 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| I-2 | ALIMENTACION A TABLEROS
| 300024072 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 05) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 53mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 33
| 300024071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 38.5
| 300013672 | Suministro e instalación de caja condulet tipo OL de 53 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 3
| 300013659 | Suministro e instalación de caja condulet tipo OL de 41 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 3
| 300024049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 215
| 300024048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 168
| 300025091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.6 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 78
| I-3 | TABLEROS E INTERRUPTORES
| 300087600 | Suministro e instalación de tablero de distribución de 30 polos, 3F, 4H, con interruptor principal de 100 amp., catalogo NQ304AB100S, cap. interruptiva 10 KA a 230 V.C.A. marca SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, montaje, fijación, conexiones, pruebas y puesta en marcha. | pza | 1
| 300075099 | Suministro e instalación de un centro de carga del tipo NQ marca SQUARE-D o similar en calidad, equipado con zapatas principales de 100 amp. catalogo NQ184L100S, para sobreponer en muro, tensión operación 220-127 V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 300087601 | Suministro e instalacion de tablero de distribución de 18 polos, con zapatas principales de 100 amp, 2 fases- 3 hilos, 220/127 V, 10 KA, catalogo NQ183L100S, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, montaje, fijación, conexiones, pruebas y puesta en marcha. | pza | 1
| 300013064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 17
| 300013065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 7
| 300062149 | 3.0707.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. I) Interruptor termomagnético (3.0704.13.G.04) De 2 polos, 60 A cat. QO260. tipo QO marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 300013066 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 03) DE 3 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| I-4 | ALIMENTACION A ACONDICIONADOR DE VOLTAJE
| 300087602 | Suministro e instalación de acondicionador de voltaje de 10 KVA, 2F, 3H, 220 V. CAT. AMCR-5146, marca INDUSTRONIC o similar en calidad. Incluye: herrajes para sujeción en pared, materiales, accesorios y todo lo necesario para su conexión, montaje, pruebas y puesta en marcha. | pza | 1
| 300013676 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 35 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 4
| 300013677 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 35 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 4
| 300024047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 21.6
| 300025090 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 7.2
| I-5 | ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA
| 300062569 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT DE FO. GALV. Pared delgada, caja o chalupa galvanizada, cable CONDUMEX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto, soportería y accesorios, apagador de 1, 2 y 3 salidas y tapa tipo QUINZIÑO MX, a cualquier altura. Incluye: material, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 59
| 300087560 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) Salida para alumbrado, con tubería de poliducto reforzado de 21 mm de diámetro, caja o chalupa galvanizada de 4" x 2", monitor y contratuerca de 21 mm, cable CONDUMEX o similar en calidad, calibre 12 THW, soportería y accesorios, apagador de 1, 2 y 3 salidas de 16 A, 127 V, Modelo QZ5001, línea MX, marca BTICINO y tapa para 1, 2 y 3 salidas marca BTICINO o similar, a cualquier altura. Incluye: material, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 11
| 300052519 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) Salida para contacto doble polarizado, con tubería conduit PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V, 15 A, contacto doble polarizado 15 A, 127 V, modelo QUINZIÑO MX, cat. QZ5115DS marca BTICINO o similar, con placa, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: material, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 45
| 300071265 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) Suministro e instalación de salida para alumbrado de emergencia, incluye: contacto, cat. QZ5115S, con tapa cat. QZ4803M3BN marca BTICINO o similar en calidad, tubo conduit pared delgada de 21 mm, cajas registro, 3 cable cal 12, soporte y pruebas. | sal | 13
| 300087603 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.f.01 a) salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.g.01) Salida para boiler eléctrico, con tubo CONDUIT galvanizado pared gruesa de 21 mm y cables de cobre THW-LS 75°C cal. 6 y 10, marca CONDUMEX o similar en calidad, para 127 V. Incluye: cajas registro, soporteria, tapas, conexiones, materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo, (con una long. promedio de 19.00 ml). P.U.O.T. | sal | 5
| 300087506 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de empotrar para lámparas leds de 28 watts, catalogo SDL-310, marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: fijación, material, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 56
| 300087505 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de sobreponer para lámparas leds de 28 watts, catalogo SDL-310, marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: fijación, material, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 8
| 300071573 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de sobreponer para lámparas leds, 28 W, modelo PV-200L marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, driver, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
| 300071532 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de empotrar tipo spot para lámparas leds, de 18 w, modelo PLED-C18, marca SUPRALUX. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
| 300087507 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de emergencia para lámparas leds de 17 watts, con respaldo de 90 min, catalogo CC-SE-600 marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, conexiones, desperdicio, acarreos y herramienta. | pza | 13
| I-6 | ALIMENTACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESDE TABLERO "AA"
| 300024068 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 21mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 114
| 300038743 | Suministro e instalación de CONDULET tipo OL de 21 mm de diámetro marca CROUSE HINDS o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 13
| 300043572 | Suministro e instalación de CONDULET tipo OT de 21 mm de diámetro marca CROUSE HINDS o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 2
| 300024351 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 21 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 8
| 300024352 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 21 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 16
| 300024045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 60
| 300024044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 232.2
| 300025089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 136.8
| 300087604 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 30A, tipo nema 3R con kit para tierra física sin portafusibles modelo DU321RB marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2
| 300013420 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 30A, tipo nema 3R con kit para tierra física sin portafusibles modelo DU221RB marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 4
| 300038090 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 60A, sin portafusibles modelo DU222RB marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 2
| 300050572 | Suministro e instalación de ángulo con lados iguales de fierro (51 x 6.3 mm), canal sencillo de 41.3 mm de ancho de acero galvanizado, placa de acero de 150 x 150 x 4.5 mm soldar al ángulo, barrenanclas de 9.5 mm, tornillo de presión cabeza hexagonal de acero de 9.5 mm con tuerca, rondana plana y de presión, abrazadera para montaje de canal sencillo de acero galvanizado, soporte angular de 90° de acero galvanizad, para unir canal sencillo de 41.3 mm, con dos barrenos y tuerca con resorte de acero de 9.5 mm, canal doble de 41.3 mm de ancho de acero. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, elevación y sujeción. (Ver detalle plano). P.U.O.T. | pza | 12
| I-7 | TRAMITES
| 300025015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 300025153 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 37

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
LICITACIÓN No.: | LPE-N14-2018 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | SUSTITUCIÓN DE LA UNEME CAPASITS TAMPICO. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUB - TOTAL
I.V.A.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA