## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N003-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO ANZALDUAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS ETAPA 2 |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO ANZALDUAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS ETAPA 2
| 290550013 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de bomba tipo turbina vertical para q= 450 lps, h= 40.5 m. Mod.19CHC-1-300-4, marca AMERICAN MARSH o similar en calidad que incluye: cuerpo de tazones modelo 19chc-1 de 1 paso, fabricados en fierro vaciado con recubierto epóxico, impulsores del tipo cerrado fabricados en acero inoxidable 304ss, colador tipo canasta, fabricado en acero galvanizado, cabezal fierro fundido modelo 14cx20 de 14" bridada 125#, flecha motriz de 1-11/16" en acero inoxidable, empaquetadura con estopero, placa base, columna inferior de 14" x 5.00 ft de largo bridada En acero al carbón con un espesor de 0.375" (2) columna intermedia de 14" x 10.00 ft de largo bridada en acero al carbón con un espesor de 0.375", columna intermedia superior de 14" x 5.00 ft de largo bridada en acero al carbón con un espesor de 0.375", columna superior de 14" x 4.15 ft de largo bridada en acero al carbón con un espesor de 0.375", flecha de columna en acero inoxidable 416ss de 1 15/16", (5) coples para flecha de 1-15/16" en acero inoxidable 416ss, motor vertical flecha hueca marca US o similar en calidad de 300 hp, 1800 rpm, 460 v, PREMIUM EFF 4 con trinquete de no retroseso, aislamiento clase f, armazon 447tpa, eficiencia del 95.8%. Incluye: materiales, equipos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 2
| 290550014 | Desinstalación y retiro de equipo de bombeo tipo vertical existente marca GOULDS modelo 2GHC-2 VIT. Incluye: tazones (1.27 m), columna de acero de 20” ø en 7 tramos de 1.52m, cabezal de descarga, flecha, motor eléctrico de 350 hp. Uso de grúa, equipo, herramientas, mano de obra y acarreos hasta el lugar indicado por la supervisión y E.P. 123A. | pza | 2
| I-1 | SISTEMA DE PROTECCION
| 290550015 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de sistema de protección por bajo nivel para los equipos de bombeo en la planta Anzalduas Reynosa. Incluye: electroniveles tipo pera, marca ALTAMIRA o similar en calidad, canalizaciones y su interconexión con los arrancadores, equipo, herramienta, mano de obra certificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.UO.T. | pza | 2
| 260100069 | Suministro e instalación de cable multiconductor para control, aislamiento P.V.C. 600 Volts. 2 x 14 AWG, Incluye: flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 102
| 502400248 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 13mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas y conexiones (codos, coples, abrazaderas, etc.) | m | 56
| 501500019 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 19) Codo de PVC de 90° X 13 mm de diámetro. | pza | 32
| 501303234 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) Conector pvc macho de 13 mm (1/2") de diámetro. | pza | 21
| 501500010 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 10) Cople de PVC de 13 mm de diámetro. | pza | 14
| 501303700 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 13mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
| 502403421 | Suministro e instalación de monitor y contratuerca de fierro galvanizado de 16 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 5
| 290550016 | Suministro e instalación de cable THHW-LS, 90° C, AWG, TRIPLEX calibre 12 para circuito de control de motores de 300 HP. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 16
| I-2 | FONTANERIA
| 290550017 | 7025.00) PIEZAS ESPECIALES DE ACERO y E.P. 10A-3 Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B, Cedula 40, diámetro de 508 mm (20") de diámetro de 85 cm de longitud. Incluye: pintura primario de altos sólidos y acabado anticorrosivo. | pza | 1
| 290550018 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de junta dresser de 508 mm (20") de diámetro estilo 80 para unión de extremidades con su respectiva tornillería, incluye: material, neopreno, herramientas, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación y E.P. 10A-3. | pza | 2
| 290550019 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de V.A.E.A. (válvula de admisión y expulsión de aire) marca VAMEX bridada modelo A4 125 PSI o similar en calidad de 101.6 mm (4") de diámetro para instalar en tubería de 508 mm (20") de diámetro en acero al carbón, protegido con pintura primario de altos sólidos y acabado anticorrosivo color gris, incluye: válvula de seccionamiento, niple de 15 cm, equipo, material, herramientas, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 16A. | pza | 2
| 290550020 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de manómetro de diafragma totalmente de acero inoxidable con caratula de 102 mm (4") diámetro, sumergida en glicerina, en cople desmontable expandible a 13.00 mm Con válvula de seccionamiento y de purga con conexiones roscadas de 13.00 mm. Incluye: sello químico para operar con agua potable. Rango de operación de 0-7 kg/cm2, empaques, tornillos, tee, niples, equipo, material, herramientas, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 17A. | pza | 2
| 290550021 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de vávula check RITE PRO de 508 mm (20")ø en acero al carbón modelo A205 (API594) o similar en calidad, 150 PSI TIPO WAFER, cuerpo de hierro, internos de acero inoxidable, asiento integral de viton parte: V1412CVZ o similar. Incluye: equipo, material, herramientas, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 16A. | pza | 2
| 290550022 | 7025.00) PIEZAS ESPECIALES DE ACERO y E.P. 10A-3 Suministro e instalación de carrete de acero al carbón ASTM-53 GRADO B, Cedula 40, diámetro de 508 mm (20") de diámetro de 40 cm de longitud. Incluye: pintura primario de altos sólidos, acabado anticorrosivo y bridas soldadas. | pza | 3
| 290550023 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de válvula mariposa de 508 mm (20") de diámetro, marca BRAY, S-3A, T-390 o similar en calidad, tipo wafer (entre bridas), presión máxima 150 LBS, cuerpo de hierro dúctil, disco de hierro dúctil con recubrimiento de nylon 11, vástago de acero inoxidable 416SS, asiento de epdm con operador de engranes y volante. Incluye: equipo, herramienta, acabado con pintura epóxico anticorrosiva color negra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 16A. | pza | 3
| 290550025 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de válvula admisión y expulsión de aire, bridada, cuerpo y tapa de hierro ASTM A126 GR. B de 6" de diámetro. Para instalarse en el acueducto. Incluye: válvula de seccionamiento tipo compuerta de 6" pintura de altos sólidos y acabado a dos manos, anticorrosiva en la parte superior (capuchón) y bridas color rojo (bermellón 902), equipo, material, herramientas, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 16A. | pza | 3
| 290550026 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de válvula de seccionamiento tipo compuerta (6") cuerpo de hierro dúctil, vástago fijo, sello flex 200 CWP con volante marca RUD o similar en calidad, para uso de agua de rio, incluye tornillería, equipo, material, herramientas, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 16A. | pza | 1
| 290550027 | Limpieza y sand blasteo con chorro de arena a metal blanco a tuberías metálicas. Incluye: equipo para sand blast, compresor, arena silica, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta limpieza de las estructuras. P.U.O.T. | m2 | 2
| 290550028 | Suministro y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de altos solidos tipo AMERLOCK 400 y acabado anticorrosivo a dos manos. Incluye: materiales, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 2
| I-3 | TORNILLERIA Y NEOPRENOS
| 290010084 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 11) empaque de neopreno de 508 mm (20") de diámetro | pza | 3
| 290550029 | Suministro e instalación de espárragos en acero galvanizado de 25.4 mm (1") de diámetro, incluye: cortes necesarios, material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | m | 3
| 290550030 | Suministro e instalación de tuerca y arandela en acero galvanizado de 25.4 mm (1") ø para tubería de en 508 mm (20") ø, incluye: material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
| 280120127 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A Tornillo de 1 1/8" x 6", con rondana plana y tuerca. | pza | 5
| I-4 | OBRA CIVIL
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 1
| 290550031 | Desinstalación y retiro de tren de descarga de acero al carbón de 20”ø, compuesto por 6 extremidades de 46 cm, 6 valvulas check, 6 carretes de 40 cm, 6 válvulas de mariposa. Incluye: fletes, acarreos, maquinaria, grúa, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 123A. | pza | 2
| 210000008 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 123A 08) Concreto armado | m3 | 2
| 290550032 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de placa de acero (1 1/2" de espesor) de 35 cm de ancho x 25 cm de largo para válvulas check coladas con su debido dado de concreto. Incluye: equipo, herramientas, maquinaria mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 10A-3. | kg | 15
| 240900001 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 01) f'y=4200 kg/cm2 | kg | 21.5
| 240800009 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 09) cimbra en atraques | m2 | 2
| 241400037 | Suministro e instalacion de adhesivo elaborado con polimeros sinteticos en emulision para union entre un concreto nuevo con un concreto viejo. incluye: equipo, herramientas, maquinaria mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | kg | 5
| 290550033 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 06) de f'c= 300 kg/cm2. (para atraques) | m3 | 1
| I-5 | EQUIPO ELECTRICO ELÉCTRICO
| 290550034 | E.P. 294A Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de tablero para operación y control para 6 equipos de 300 HP, 460 VOLTS, marca SCHNEIDER o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 1
| 290550035 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de banco automático de capacitores de 150 KVAR a 5 pasos cada uno, 480 volts, con interruptor térmico, trifásico, 60 hz, NEMA I, marca VAMEX modelo VAR-MEX o similar en calidad, incluye: materiales, equipos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 5
| 290550036 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de interruptor POWERPACT ELECTRONICO marca SCHNIDER ELECTRIC o similar en calidad modelo: RGF36200U44 A, MARCO RG, de tres polos MICROLOGIC 6.0 a para 2000 amp, 480 vca. Incluye zapatas, capacidad de interrupción de 35 ka en gabinete nema 3r para intemperie, incluye: grúa, equipo, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 290550037 | Desinstalación y retiro de tableros eléctricos existentes en cuarto de control de obra de toma. Incluye: 13 secciones de 2.20 m de altura por un ancho promedio de 80 cm. Uso de grúa, equipo, herramienta, mano de obra, fletes y acarreos hasta el lugar indicado por la supervisión y E.P. 123A. | pza | 2
| 501307853 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) Cable de cobre tipo THHW-LS 90 °C calibre AWG # 500 MCM, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 5
| I-6 | MANTENIMIENTO A TECHUMBRE
| 290550038 | Rehabilitación de grúa viajera hércules (dos trabe carril, carro móvil y polipasto) a base de limpieza mecánica y pintura anticorrosiva de altos sólidos en color amarillo caterpillar a dos manos o similar en calidad. Incluye: uso andamios, equipo, herramienta, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 2
| 290550039 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de motores trifásicos ,460 VCA, 3HP, 1800 RPM. Para tracción longitudinal. Incluye: desinstalación de existente, uso de andamios, equipo, herramienta, materiales, mano de obra especializada, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 290550040 | Suministro e instalación, pruebas y puesta en servicio de botonera NIPON JOY modelo NHE6SLRMS o similar en calidad, para operación de grúa de 6 ton. Incluye desinstalación de existente, equipo, herramientas, mano de obra especializada todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 290550041 | Suministro e instalación de barras guías de cobre para alimentación trifásica de carro móvil de 1” de ancho. Incluye: soportes aislantes, uso de andamios, equipo, herramienta, materiales, mano de obra especializada, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 4
| 290550042 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de gabinete de control nema 3R para alojar arrancadores, relevadores, interruptores, tablillas. Para operación y control de todos los motores de la grúa, para los 3 movimientos transversal, longitudinal y vertical. Incluye: fijación, tornillería equipo y fletes, maniobras, herramienta, mano de obra y prueba, para su correcto funcionamiento, P.U.O.T. | pza | 2
| 290550043 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de arrancador ATP para motor trifásico de 3 HP, 460 VCA, 1800 RPM. Incluye: uso de andamios, equipo, herramienta, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 6
| 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 54
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 8.03
| I-7 | MEJORAMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS
| 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 5
| 290550044 | Suministro y colocación de varilla de tierra COOPER WELD de 0.60 m x 5/8” de diámetro. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
| 290550045 | Suministro y colocación de conector soldable tipo cadweld para conectar cable no. 2 AWG en molde T en frío, incluye: materiales, mano de obra, soldadura, equipo, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 6
| 290550046 | Suministro y colocación de conector soldable tipo cadweld para conectar paso de cable no. 2 AWG en frío, incluye: materiales, mano de obra, soldadura, equipo, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 9
| 290550047 | Suministro y colocación de conector soldable tipo cadweld para conectar cable no. 2 AWG tipo terminal en frío, incluye: materiales, mano de obra, soldadura, equipo, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 290550048 | Suministro e instalación de puente de puesta a tierra de transformadores desde la terminal x0 hasta la malla del SPT con cable de cobre desnudo awg calibre 2/0, incluye: materiales, mano de obra, soldadura, equipo, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 21
| 210600020 | Excavación por medios manuales de zanjas en material tipo "A" y "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad, En seco , Incluye; acarreos internos a maximo 40m, Mano de Obra, materiales, equipo, y herramienta. Se pagara por unidad de obra terminada. (P.U.O.T.) | m3 | 23
| 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 45
| 501306825 | Suministro e instalación de registro redondo prefabricado de 40 cm de diámetro, con tapa de 32 cm de diametro, Marca CENMEX o similar en calidad con filtro de arena y/o grava. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra (P.U.O.T.) | pza | 54
| I-8 | REHABILITACION DE OBRA CIVIL
| 290550027 | Limpieza y sand blasteo con chorro de arena a metal blanco a tuberías metálicas. Incluye: equipo para sand blast, compresor, arena silica, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta limpieza de las estructuras. P.U.O.T. | m2 | 2
| 290550028 | Suministro y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de altos solidos tipo AMERLOCK 400 y acabado anticorrosivo a dos manos. Incluye: materiales, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 2
| 290550050 | Mantenimiento a mecanismos elevadores de 4 compuertas en el canal de llamada de la obra de toma. Incluye: limpieza mecánica, revisión y ajuste de los siguientes elementos: mecanismos de 4 compuertas deslizantes planas de 1.22x1.22m; 4 vástagos de 3”ø, con 11.00 m de longitud (Usar liquido desengrasante y lubricación con grasa industrial); mecanismo elevador de 0.92 m de altura (Usar liquido desengrasante y lubricación con grasa industrial), materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
| 290550051 | Limpieza en canal de llamada, deshierbe en taludes, retiro de basura, y reacomodo de tubo de PAD para retención de sólidos en el rio bravo. Incluye: limpieza y retiro de maleza y basura (superficie de 735 m2); reacomodo de tubo de PAD de 30”ø ubicado a la entrada del canal de llamada, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel según proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
| 290550052 | Reconstrucción de barandales de protección en el perímetro del cárcamo de bombeo a base de tuberías de acero galvanizado de 2" de diámetro longitudinales y verticales, ángulo de 3", placas de acero para fijarlo en piso de operación a cada 1 m, en una longitud de 19.10 m. Incluye pintura anticorrosiva de altos solidos con acabado a dos manos color amarillo Caterpillar o similar, soldadura, herramientas, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, en cualquier nivel según proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
| 270010132 | Suministro e instalación de Escalón Marino de polipropileno con alma de acero de 12 mm de diámetro con 29 cm de ancho por 32 cm de profundidad marca NARESA modelo P-ESC-02 o similar en calidad, instalados en zigzag a cada 40 cm. Incluye: material, equipo, herramienta, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación, en cualquier nivel según proyecto. P.U.O.T. | pza | 19
| I-9 | SUBESTACION
| 290550054 | Suministro, pruebas e instalación de transformador tipo estación con una capacidad de 1,000KVA 13.2/0.480-0.277 KV, incluye pruebas de fábrica, transporte, seguro, certificaciones, garantías, grúa, equipo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su entrega en la obra de toma del acueducto. P.U.O.T. | pza | 2
| 290550055 | Suministro e instalación de apartarrayos de distribución marca IUSA clase 15 KV o similar en calidad. Incluye: desinstalación de existente, material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 290550056 | Suministro e instalación de cortacircuitos de potencia SMD-20, para 15 KV. Incluye: desinstalación de existente, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 1
| 290550057 | Suministro e instalación de eslabón fusible para 13.2 KV y 100 AMP. Incluye: desinstalación de existentes, mano de obra especializada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| I-10 | EQUIPO DE MEDICION
| 290550058 | Suministro, pruebas e instalación de fluke-830 herramienta de alineación de ejes laser marca FLUKE, codigo: 133126, clave prod. 41114500 o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, garantías, certificados y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 290550059 | Suministro, pruebas e instalación de fluke-376 FC/MXBR. Pinza amperimetrica de 1000A CA/CC verdadero valor eficaz y tecnologia iflex hasta 2500A CA marca FLUKE código: 19999, clave prod: 01010101 o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, garantías, certificados y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 290550060 | Suministro, pruebas e instalación de ACD-14-PRO. Multímetro doble pantalla 600 A marca AMPROBE código: 19999, clave prod: 01010101 o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, garantías, certificaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| I-11 | Rehabilitacion de servicios perifericos para medicion de flujo de la linea de descarga existente.
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 52
| 290550061 | Suministro e instalación de hasta 30 metros lineales de armado de acero de 25 x 30 - 4 y colocación de 2 tubos poliducto corrugado tipo pad servicio eléctrico, 1"ø; uno para canalización de alimentación eléctrica y otro para señal analógica, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 32
| 290550062 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 02) de f'c= 150 kg/cm2, con aditivo antihumedad. | m3 | 6
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 14
| 290550063 | Suministro y colocación de registro uso alumbrado público, pvc prefabricado, 35 centímetros de diámetro x 60 centímetros de longitud, con aro y tapa polimérica, marca CENMEX o similar. Uno para servicio receptor de alimentación eléctrica y otro para señal analógica, al pie de caja de registro. Incluye: excavación, relleno, acarreos, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 5
| 290550064 | Suministro y alambrado de alimentación eléctrica de centro de carga de ccm existente a instrumento 2c x cal10 + 1 c 14 tierra. Incluye: lote de tubería, conectores mecánicos, interruptor termomagnético de 1 x 15 amp, sellar en extremos de tubos con producto sellador cortafuegos intumescente, color rojo, marca 3m, catálogo cp 25wb ó similar; instalación y conexión de sistema de tierra, suministrar y conectar varilla 3/8"ø x 1.00 metro al pie de caja de registro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 5
| 290550065 | Suministro y alambrado de cable instrumentación con malla y dren para señal análoga de instrumento a ccm. Incluye: lote de tubería, conectores mecánicos, sellar en extremos de tubos con producto sellador cortafuegos intumescente, color rojo, marca 3M, cat CP 25WB o similar en calidad, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 3
| I-12 | TELEMETRIA PASTOR LOZANO Y GUILLERMO RODHE
| 290540187 | Suministro, instalacion y puesta en marcha de Sistema de Telemetria Service celular Modem and Router GSM/GPRS red 3G Celular, conectividad ethernet y serial, capacidad de conexión con PLC y terminales RTU, 8 entradas digitales configurables a pulsos, 2 a 6 entradas analogicas 0-10 vcd y 4-20 ma, 4 salidas digitales, y 2 salidas digitales de velocidad configurables a pulsos, con SISTEMA HMI SCADA LEOGRAPH con pantalla de visualización de 2.4" Blanco y negro resolución 128 x 64 pixeles protocolo de comunicación GPRS/CMDA alimentado acon 24 vcd,memoria de operación 2048 registros 256 como mínimo long intigers ( 32 Bits ) expandible a Radio Sistema de Control master ( RSCM ), con botones de acceso a menu protegido por contraseñas, aplicaciones de acuerdo a cada sitio especifico en campo, frecuiencia de trasmisión de 800 Mhz, 1900 Mhz y 2100 Mhz, entrada de antena SMA female, Dos puertos Ethernet y Uno Serial, configurado por puerto USB, alojado en gabinete de acero al carbon de 500 x 500 x 250 mm, grado de protección IP54, incluye: Servicio de plan de Renta de datos GPRS 3G Celular (Ya sea Telcel o Movistar) Servicio Anual, pruebas de funcionamiento, materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarias para su correcto funcionamiento. | pza | 1
| 290540188 | Suministro, instalacion y prueba de Cyble Sensor Suministro, instalación, prueba, puesta en servicio generador de pulsos modelo Cyble Sensor marca Itron, con las siguientes características; pulsos generados electrónicamente, no sensible a imanes, dirección de flujo (contraflujo), generador de hasta 4 índices incluyendo dirección de flujo y cortado de cable, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.EL Sensor de Pulsos deberá ser compatible con el medidor pre-equipado y acoplarse a este para recolectar los pulsos en forma inductiva sin necesidad de cables ni requerir hacer modificaciones a la caratula del medidor, además el modulo sensor deberá contar con protección y hermeticidad IP68, ambas condiciones para que el equipo pueda trabajar aún en ambientes inundados, el sensor deberá operar en manera autonoma con una batería de litio de larga duración de al menos 10 años de visa útil. El Sensor deberá contar además con los siguientes atributos: A) Deberá asegurar una correlación exacta entre el índice de la caratula y el registro del indice en el analizador, de modo que estos sean siempre identicos, b) Debera estar diseñado para operar en ambientes severos, c) Debera ser inmune a influencia magnética externa d) No deberá ser sensible a vibraciones de la tubería ni a pulsos parásitos. e) Deberá cumplir con los estandares E.M.C. ( Electro Magnetic Compatibility ) para protección contra disturbios electromagnéticos , f) Temperatura de operación : -10 ° C a + 55° C. | pza | 2
| 290540215 | Suministro, instalación, prueba, puesta en servicio de Sensor de Presión Marca Keller modelo 21Y para aplicaciones industriales, Rango de operación de 0-10 Bares, Salida Eléctrica 4-20 ma, alimentación eléctrica de 9 a 30 Vcd, Conexión roscada NPT 1/4" , con dos metros de cable, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcto funcionamiento, P.U.O.T. | pza | 2
| 290540213 | Suministro, instalación, prueba, puesta en servicio de Sensor Trasmisor de Nivel Sumergible Hidrostatico marca Keller de rango programable modelo 36X, Rango 0-1 Bar ( Configurado a 10 metros de Altura ), Salida de señal de 4-20 ma dos hilos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcto funcionamiento, P.U.O.T. | pza | 2
| 290540214 | Suministro, instalación, prueba, puesta en servicio de Sensor de Turbidez Marca Inwusa NTU Turbo para Sistema telemetría ( Ibcluye Cable para sensor de 30 metros, Kit de comunicación y Software incluido), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcto funcionamiento, P.U.O.T. | pza | 2
| 290310054 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Collarín de 6" cuerpo de hierro dúctil según norma ASTM A53, cinchos de acero inoxidable 304 según norma ASTM A193 para instalación de arreglo de cobre para transdutores de presión. | pza | 2
| 280260073 | Suministro, instalación y prueba de Medidor 10” : Medidor Tipo Velocimetrico de hélice ( Woltman ), Trasmisión Magnética, Clase B ( Instalación Horizontal y Vertical ) , Pre-equipado para lectura remota por Radio Frecuencia, de 10”; Q arranque 3 m3; Q Mín 12 M3; Q máx 1200 m3; Modelo Woltex M, Marca Itrón o Similar, incluye: fletes, acarreos, maniobras, tornillería, empaques, herramienta, equipo y mano de obra a cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: | LPE-N003-2020 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO ANZALDUAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS ETAPA 2 | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO ANZALDUAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS ETAPA 2
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA