## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N018-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | PROGRAMA 2020 DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA NACIONAL MANTE-VALLES EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PROGRAMA 2020 DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA NACIONAL MANTE-VALLES EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.
| I-1 | ALUMBRADO
| 502501735 | Suministro e instalación de base piramidal prefabricada de concreto f'c=200 kg/cm2, para recibir poste de alumbrado, de 40 x 80 x 140 cm, con 4 anclas de varilla roscada de 3/4" de diámetro, marca CENMEX o similar en calidad. Incluye: 8 tuercas, 8 arandelas planas y 8 rondanas de presión galvanizado en frio, plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro de materiales, trazo, nivelación, mano de obra, excavación, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, carga, maniobras, acarreos, flete, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 20
| 502501736 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 11.00 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11 con herraje para montaje de una luminaria, con placa base de 14" x 14" x 1/2", con aplicación de primario anticorrosivo y tres manos de pintura esmalte COMEX o similar en calidad. Incluye: tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 ° C Calibre No. 10 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad, para la alimentación eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante, suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, fletes, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
| 502501675 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 150 W Leds de 100-277 V, 60 HZ, Modelo EG-LHD-150W 5500°K, Marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, Led Bridgelux y driver Meanwell, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 20
| 502501737 | Suministro y colocación de brazo artesanal para poste de alumbrado público de 2" de diámetro y placa de 3" x 1/4", cédula 30, de 1.00 m de longitud. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza, primario rojo y pintura esmalte a 3 manos, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 20
| I-2 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
| 502402613 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo PAD (poliducto de alta densidad) de 41 mm de diámetro (RD-17), con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavación, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 2000
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 660
| 501301977 | Cable triplex de aluminio (2+1) calibre 6, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 2000
| 502501738 | Suministro e instalación de Registro eléctrico prefabricado a base de concreto armado de 40x40x40cm marca CENMEX o similar en calidad, con tapa de concreto polimerico. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, fijación y elementos de fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 22
| I-3 | MEDIA TENSIÓN
| 502600798 | Suministro, instalación y conexión de Estructura Normalizada tipo TS30/CCF1 aislada, montada en poste de concreto nuevo tipo PCR-12-750, conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. a 13.2 KV. Incluye: suministro e hincado del poste, suministro e instalación de todos los materiales, herrajes y accesorios que conforman la estructura, mano de obra especializada, conexiones, misceláneos, pruebas, fletes, acarreos, maniobras, equipo y herramienta. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502400554 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 15 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 55
| 502402698 | Suministro e instalación de Transformador trifásico tipo poste de 15 KVA, 13200/220-127 V., Norma Ance, marca PROLEC o similar en calidad y precio. Incluye: flete, acarreo, elevación, maniobras, equipo, material misceláneo, mano de obra especializada, pruebas, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| I-4 | SISTEMA DE TIERRAS
| 503000219 | Suministro e instalación de sistema de tierra en la subestación. Incluye: 4 varillas copperweld de 5/8" x 3 m, 15 m de cable desnudo semiduro calibre 1/0 AWG, 4 soldadura cadweld con molde catalogo GYE-162C, con carga No. 115, 2 soldadura cadweld con molde catalogo TAC-2C2C, con carga No. 90, materiales, mano de obra, excavación, relleno, herramienta y equipo. | pza | 2
| 502501722 | Suministro e instalación de control de encendido para el sistema de alumbrado instalado en murete. Incluye: contacto marca SQUARED o similar en calidad modelo 8903SPG1VO3, 220V, 60HZ, con gabinete e interruptor horario marca TORK 1104P o similar en calidad. Incluye: gabinetes y ductos; tubo galvanizado pared gruesa de 2", monitor, tuerca y contratuerca, cables de cobre THW-LS 75°C cal. 6 awg y cal. 10 awg, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502404414 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 v., incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 53 mm ø, tubería pvc tipo pesado de 53mm ø, cable thw-ls 75°c cal. 2, y cable cal 6 tf, (long 8mts), interruptor termomagnético de 2 polos x 70 amperes HDL26070, 18ka con gabinete, base socket de 5 terminales x 100 amp, varilla y conector de cobre para medición, preparación para 5 circuitos. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 66
| 502403384 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 90 x 90 x 38 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 nema 3R tipo intemperie de 90x90x38 cm, cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400553 | Conector penetrable para baja tensión calibre 4-2. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, pruebas, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 60
| 502700288 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para multiaterrizar el conductor de tierra física. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 2
| I-5 | TRÁMITES
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 3
| I-6 | PERFORACIÓN DIRECCIONAL
| 502404417 | Perforación direccional para el cruce de la carretera vía subterránea de la alimentación eléctrica con poliducto de alta densidad tipo PAD de 41 mm de diámetro. Incluye: excavaciones para colocar perforadora, herramienta, mano de obra y maquinaria con equipo de perforación, excavación, rellenos, perforación direccional, andamios y maniobras. (P.U.O.T.) | m | 30
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: | LPE-N018-2020 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | PROGRAMA 2020 DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA NACIONAL MANTE-VALLES EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | PROGRAMA 2020 DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA NACIONAL MANTE-VALLES EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA