## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N003-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. MEXICO (28DJN0390S); PRIM. ENRIQUE RODRIGUEZ CANO (28DPR0508Q); PRIM. NARCISO MENDOZA (28DPR0538K); J. DE N. NARCISO MENDOZA (28DJN0386F); J. DE N. VENUSTIANO CARRANZA (28DJN0397L) EN MANTE; TV. SEC. RICARDO FLORES MAGÓN (28DTV0041B) EN OCAMPO, TAM. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, DE BEBEDEROS Y TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE ANDADOR (20X1.20 M.) Y RAMPAS DE ACCESO CON PASAMANOS (3 PZAS) EN JARDIN DE NIÑOS MÉXICO (CLAVE: 28DJN0390S) COL. JARDIN, MANTE, TAM.
| I-1 | REHABILITACION DE S SANITARIOS, DE BEBEDEROS Y DE TECHUMBRE
| I-1.1 | PRELIMINARES
| 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 500100026 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de pisos de concreto simple f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 40
| 500100016 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro de lambrin de azulejo a base de cincel y marro. Incluye: acarreo de material desprendido hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 6
| 500100101 | EP-1-A.-DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de Registro Sanitario de hasta 60cm x 40cm x 80cm. Incluye: retiro del material no utilizable producto de la demolición fuera de la obra y limpieza. P.U.O.T. | pza | 1
| 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 8
| I-1.2 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
| 500500124 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) Suministro y colocación de lambrin de azulejo marca VITROMEX de 1a. calidad, color blanco de 20x30 cms , o similar en calidad, asentado con cemento crest y emboquillado a 45° con cemento blanco, repellado con mortero cem-arena prop:1:4 y 1.5cms de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, cortes, herramienta y desperdicios. | m2 | 6
| 500500076 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). 03) Suministro y colocación de piso de cerámica marca Vitromex o similar en calidad, línea Diamond - blanco, de 33.3x33.3 cms. de 1a. calidad, asentado con cemento crest y emboquillado con boquillex (5 mm) de color. incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpeza. | m2 | 25
| 500502679 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura 100% acrílica sin olor, para interiores y exteriores, Berelex Green de BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 120
| 500501913 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de acabado con pintura de esmalte mca. BEREL o equivalente en color beige sobre piso de concreto. Incluye: limpieza, acarreos, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo. | m2 | 35
| 500400121 | Limpieza de recubrimiento vidriado con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 100
| 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 40
| 501100108 | Papelera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro, colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 7
| 501100111 | Jabonera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro , colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 3
| 501100221 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad (recta) de 1 1/4" de diam. y 0.610 mts de long. para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo B610S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 4
| 501100222 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad angular de 1 1/4" de diam. y 305 x 305 mm , para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo MB066S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 2
| I-1.3 | HERRERÍA Y CANCELERIA
| 500600001 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 10
| I-1.4 | INSTALACIONES
| 503000168 | Sondeo y desazolve de tuberías de drenaje sanitario; trabajo que consiste en: revisión y detección de fugas, reparación, eliminar tapones, mantenimiento, limpieza de registro y desazolve. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 30
| 500403821 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavación y relleno (3.0704.12.G.01.d) Construcción de registro sanitario de 0.60 x 0.60 x 0.60 m a interior, a base de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm, junteado con mortero cemento-arena 1:4, nivelado y plomeado, con marco de ángulo de 1 1/2” x 1 1/2” x ¼”, contra marco de ángulo de 1 ¼” x ¼” x ¼” con malla electro soldada de 6x6-10/10, para losa de concreto f´c=150 kg/cm2, aplanado interior con mortero cemento-arena 1:3 acabado pulido, plantilla con concreto de f´c=100 kg/cm2, incluye: trazo, nivelación, excavación, relleno con material de banco, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
| 501100228 | Suministro e instalación de llave tipo nariz marca URREA de 13 mm de diámetro. Incluye: pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 3
| 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 8
| 501100017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501101519 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro infantil color hueso marca CATO o similar en calidad modelo JUNIOR, con llave de paso, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 4
| 503300190 | Rehabilitacion de salida electrica para contacto monofasico 127 V 15 amp mca. ARROW HART M5250M o similar. Incluye: desconexión de energía eléctrica, tapa cuadrada con reductor, desmontaje, revision y sustitucion de contacto y tapa, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 8
| 503300193 | Rehabilitacion de salida electrica para alumbrado. Incluye: desconexión de energía eléctrica, desmontaje, revision y sustitucion de apagador sencillo, modelo M51002- HC, tapa para un modulo modelo M59101-HC marca SQUARE-D o similar en calidad, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 8
| 501300043 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de sobreponer 1x4" para lámpara fluorescente lineal T8, 2x32W difusor de acrílico P1 material acero formado acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco lámpara T8 2X32 W 4100°K BASE G13 balastro electrónico 127 V modelo OF4008B MARCA CONSTRULITA. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 501300063 | Suministro y colocación de tablero de control para 2 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| I-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| I-3 | CONSTRUCCION DE ANDADORES 40M2
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 40
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 40
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 6.4
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 16
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 4.2
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 8
| 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 8.5
| 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 40
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 40
| 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 40
| 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 40
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 6
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 6
| I-4 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 12
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 12
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 3
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 6.5
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 1.2
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 4.5
| 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 6.3
| 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 18
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 12
| 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 12
| 500400250 | Bordes laterales de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 10 x 5 cm de ancho, Incluye: mano de obra, herramienta, cimbra aparente y material, según proyecto a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 15
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 5
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 5
| 500500148 | "3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 07) Pintura epoxica en rampas para discapacitados. Incluye, preparacion de la superficie y logotipo para discapacitados. Incluye: materiales, mano de obra, preparación de la superficie." | m2 | 6
| 500200299 | Rodapié de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 15 x 15 cm, sin armar. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, cimbra, nivelación, acarreo de materiales, curado, descimbrado, limpieza de área de trabajo, (P.U.O.T.) | m | 15
| 500900375 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01. t) Barandales (3.0704.11.G.05) Suministro y habilitado de barandal metálico de 42 cm de altura, elaborado con tubo de acero inoxidable de 3", 1" y solera de 1 1/2" x 1/4" inoxidable, (1 m de tubo de 3" 1.45 m de tubo de 1" de diámetro 0.78 m de solera) incl: soldadura, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | m | 16
| II | DREN PLUVIAL + CANALON EN TECHUMBRE + LUMINARIAS EN PRIMARIA ENRÍQUE RODRIGUEZ CANO (CLAVE: 28DPR0508Q) COL. MIGUEL ALEMAN, MANTE, TAM.
| II-1 | CANALON Y LUMINARIAS
| II-1.1 | PRELIMINARES
| 500100041 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de lámpara fluorescente existente. incluye: desconexión de energía eléctrica de las mismas, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 55
| II-1.2 | ESTRUCTURA
| 500300085 | Fabricación y colocación de canalón de lámina galvanizada calibre 18 sección variable, para captación y desagüe de agua pluvial en techumbre de lámina (89 cm de desarrollo), incluye: materiales, mano de obra, flete, acarreos, elevación, desperdicios, cortes, traslapes, ajustes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 120
| II-1.3 | INSTALACIONES
| 501100215 | Bajada de agua pluvial con tubo de PVC sanitario de 6" de diam. y 6 m de altura, fijo a columna metalica con abrazaderas. incluye, conexiones a canalon. | pza | 20
| 501307481 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de empotrar de 18W Leds, catalogo EG-30X30LP-18W a 127 V, 50-60 hz, 6000°K, vida útil led 35,000 hs, ángulo de apertura 105°, flujo luminoso 1440 lúmenes, dimensiones de 29.5 x 29.5 cm, Marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 55
| II-2 | DREN PLUVIAL
| II-2.1 | PRELIMINARES
| 500100026 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de pisos de concreto simple f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 36
| 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 120
| II-2.2 | CIMENTACIÓN
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 25.2
| II-2.3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
| 500400542 | Construcción de dren pluvial de concreto armado f'c = 200 kg/cm2 con rejilla tipo irving IS-05 o similar, de 60 cm de ancho (medida exterior) y 12 cm de esp. con paredes de 15 cm de ancho y altura variable armadas con varillas #3 (incluye el fondo) y E#2@20; (concreto .15 M3) (Acero #3 6.684 kg/ml), (Acero #2 2.79 kg/ml), (cimbra 1.26 M2) | m | 60
| II-3 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| III | REHABILITACION ELECTRICA + ACOMETIDA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA (CLAVE: 28DPR0538K) EJ. MANTE, MANTE, TAM.
| III-1 | REHABILITACION ELECTRICA
| III-1.1 | PRELIMIINARES
| 500100107 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de registro eléctrico de 1.00 x 1.00 m, cualquier profundidad de tabique o block. Incluye: excavación, desmontaje de tapa metálica, desconexión y conexión de cables diferentes calibres, maniobras, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, herramienta y equipo. | pza | 7
| 500100111 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de acometida existente 220 V, conformada por: tubo galv. de 1 1/2", mufa y gabinete con fusibles 3x60 amp. Incluye desconexión de energía eléctrica, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 500100113 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje de Ventilador de techo o pared (tipo rehilete). Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 35
| 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 63
| III-1.2 | INSTALACIONES
| 502401030 | Suministro e instalación de registro electrico prefabricado con puerta ciega marca HIMEL modelo catalogo NSYCRN108300-M de 1.00 x 0.80 x 0.30 m para sobreponer o empotrar en muro. Incluye: cargo directo por el costo del suministro de materiales, mano de obra especializada, armado, montaje, soportes, acarreo, desperdicio, limpieza del area, carga, acarreo y retiro de sobrantes, equipo de seguridad, herramienta y equipo en cualquier nivel. | pza | 7
| 503300190 | Rehabilitacion de salida electrica para contacto monofasico 127 V 15 amp mca. ARROW HART M5250M o similar. Incluye: desconexión de energía eléctrica, tapa cuadrada con reductor, desmontaje, revision y sustitucion de contacto y tapa, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 52
| 503300193 | Rehabilitacion de salida electrica para alumbrado. Incluye: desconexión de energía eléctrica, desmontaje, revision y sustitucion de apagador sencillo, modelo M51002- HC, tapa para un modulo modelo M59101-HC marca SQUARE-D o similar en calidad, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 30
| 501300043 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario de sobreponer 1x4" para lámpara fluorescente lineal T8, 2x32W difusor de acrílico P1 material acero formado acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco lámpara T8 2X32 W 4100°K BASE G13 balastro electrónico 127 V modelo OF4008B MARCA CONSTRULITA. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 63
| 501303874 | Suministro e instalación de ventilador industrial de techo modelo C5601, con control de pared, marca birtman. Incluye: materiales y accesorios necesarios para su completa instalación, conexión, pruebas y puesta en operación. | pza | 35
| 501301012 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v., incluye: dos canalizaciones con tubería conduit metálica galvanizada pared gruesa de 78 mm ø, mufas 78mm ø, cable THW-LS 75°C cal. 4/0 AWG (2 cond/fase y 2 cond/neutro) y cal 2 (1 cond/tubo para tierra física), base socket. L=20m. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes para su fijación, conexiones. (P.U.O.T.). | pza | 1
| III-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| IV | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12X24 M EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (CLAVE: 28DJN0386F) COL. POPULAR, MANTE, TAM.
| IV-1 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS.
| IV-1.1 | PRELIMINARES
| 500102430 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de estructura de juegos infantiles existentes. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, maniobras, fletes, acarreos hasta el lugar indicado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
| 500102846 | Tala y desenraice de palmas de 50 cm de diámetro y 6 mts de alto, Incluye: tumba, extracción de tocón, troceado, limpieza y retiro del material sobrante fuera de la obra, maniobras y acarreo fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.) | pza | 1
| 500102901 | Tala y desenraice de árboles de 25 hasta 100 cm de diámetro y altura máxima de 5.00 m. Incluye: retiro de tocón, autorización de la dependencia oficial sobre la tala de arboles, corte, junta, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos hasta el lugar indicado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 8
| 500100029 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto reforzado en pisos. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 3.69
| 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 68.8
| IV-1.2 | CIMENTACION
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 325
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 325
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 31.26
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 15.63
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 25.89
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 4.69
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 4.43
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 27.65
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 107.75
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 91.83
| 500200023 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6) | kg | 221.94
| 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.07
| 500200051 | Suministro y colocación de anclas fo. redondo de 3/4" de diámetro en forma de "L" de 1.20 m de desarrollo (25 cm anclaje, 80 com. prof. y 15 cm de rosca). Incluye: tuercas, tornillos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | pza | 24
| IV-1.3 | ESTRUCTURA
| 500300087 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (columnas, cabrillas, cargadores, placas, y tensores). Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño OSEL ORO o similar en calidad a dos manos, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido, radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 8474.79
| 500300081 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) 01) Suministro, habilitado, colocación lamina galvanizada troquelada cal. 24 mca. Zintro o similar en calidad, duracion y tiempo de garantia, Incluye: caballete, elementos de fijacion, acarreos, maniobras, desperdicio, traslapas, fletes, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier altura. | m2 | 328.12
| 500300085 | Fabricación y colocación de canalón de lámina galvanizada calibre 18 sección variable, para captación y desagüe de agua pluvial en techumbre de lámina (89 cm de desarrollo), incluye: materiales, mano de obra, flete, acarreos, elevación, desperdicios, cortes, traslapes, ajustes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 26
| IV-1.4 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 15.63
| 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 15.63
| IV-1.5 | INSTALACIONES
| 501100215 | Bajada de agua pluvial con tubo de PVC sanitario de 6" de diam. y 6 m de altura, fijo a columna metalica con abrazaderas. incluye, conexiones a canalon. | pza | 6
| IV-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| V | CONSTRUCCION DE FORO DE 6.00X8.00 M EN JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA (CLAVE: 28DJN0397L) N.C.P. TANTOYUQUITA, MANTE, TAM.
| V-1 | CONSTRUCCION DE FORO DE 6.00 X 4.00 MTS.
| V-1.1 | CIMENTACION
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 32.7
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 32.7
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 14.56
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 18.2
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 9.6
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 24.83
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 1.92
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 9.3
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 73.41
| 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 21.42
| V-1.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 17.76
| 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 61.2
| 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 19.96
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 25.8
| 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 25.8
| 500400358 | Forjado de escalón de concreto f'c = 150 kg/cm2, de 17.50cm de peralte y 30.00cm de huella, reforzado con malla electrosoldada 6X6-10/10. Incluye: cimbra no aparente, colado, vibrado, curado, acabado fino rayado con brocha de pelo, material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m | 20
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 63.41
| 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 15.2
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 63.41
| 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 24
| V-1.3 | INSTALACIONES
| 501300001 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 2
| 501300002 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) 01) Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, contacto DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M de 15 AMP, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 2
| 501300021 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación de block SOCKET de porcelana (rosetón), con foco de 60 a 100 W tipo arbotante o sobreponer. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501300063 | Suministro y colocación de tablero de control para 2 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| V-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| VI | SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127 + OBRA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN (CLAVE: 28DTV0041B) EJ. RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO, TAM.
| VI-1 | SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127
| VI-1.1 | PRELIMINARES.
| 500100357 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de acometida eléctrica con Interruptor Termomagnético general y/o derivados. Incluye: desconexión, limpieza, maniobras y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 500100388 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desconexión y retiro de cableado de acometida en baja tensión. Incluye: desconexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. | pza | 1
| VI-1.2 | INSTALACIONES.
| 502500932 | Suministro e instalación de transformador tipo poste monofásico de 50 Kva 33000/19050-120/240 V. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, acarreos, pruebas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 45
| 502500173 | Suministro y colocacion de Cruceta PT200. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
| 502501001 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 27 KV. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502501002 | Suministro y colocación de apartarrayos de 27 KV. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400616 | Suministro y colocación de abrazadera 2BS. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
| 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 6
| 503000185 | Abrazadera 3UH. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra, acarreo, colocación, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 6
| 502501003 | Suministro e instalación de zapata terminal QA40B de cobre. Incluye: material, conexiones, mano de obra, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500094 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 26
| 501300209 | Suministro y colocación de tubo licuatite (conduit flexible) de 38 mm. de diámetro. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 6
| 501300210 | Suministro y colocación de conector recto para tubo licuatite (conduit flexible) de 38 mm. de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. | pza | 2
| 502400412 | Suministro e instalación de gabinete metálico nema 3R de 120x80x30cm línea Atlantic, marca LEGRAND o similar en calidad. Incluye: estructura metálica, montaje, herrajes para su fijación. | pza | 1
| 502600056 | Conector para varilla de tierra, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600057 | Suministro e instalación de varilla de tierra coperwell 5/8 x 10'. incluye: material, acarreo, maniobras, herramienta, mano de obra especializada, conexion y prueba. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502403984 | Pago por ampliación de carga ante CFE | kva | 1
| 501301620 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético marco JDA de 3x200 amp. cat JDA-36200, marca SQUARE-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500057 | Suministro y colocación de poste de concreto PC 12–750. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500202 | Suministro y colocación de poste de concreto PC 9–450. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 1
| 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
| 502500609 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 3x70 amp. cat. FAL36070 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square D o similar, Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501303646 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico 3x60A, T713N63, 65KA, en gabinete nema 1 MC1/160, marca Bticino o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herrajes para su fijación. | pza | 1
| 501304046 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 3x50 amp. cat. HDL36050 y gabinete Catálogo J250R, marca Square D o similar, Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 8
| 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
| 502500062 | Suministro y colocación de placa 1PC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
| 501400007 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 07) Tubería de 63 mm de diámetro | m | 12
| 502400037 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 03) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 63mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501400033 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 33) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 6
| 501400042 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 42) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 2
| 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 2
| 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 5
| VI-1.2.1 | ARRASTRE DE LINEA
| 502500183 | Suministro e instalación de RETENIDA DE BANQUETA "RBA", conforme a las normas de distribución-construcción-líneas aéreas de la C.F.E. Incluye: aislamiento, herrajes y accesorios para su total instalación, pruebas y puesta en marcha, materiales, mano de obra especializada, maniobras elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500170 | Suministro y colocacion de juego de herrajes para vestido de estructura electrica en alta tension 33 kv, que comprende: 3 crucetas de madera de 3.5" x 4.5" x 2.40 m, 2 pernos DR 16x457, 3 pernos de ojo 16x245 mm, 3 dados 1M, 3 tuerca de ojo para perno de 16 mm, 3 grilletes tipo ancla con perno y tuerca , 1 aislador polimerico sintetico 33 kv, 1 grapa remate RAL 8, 1 soporte CV1, 1 abrazadera UL, 1 abrazadera UC, 1 conector estribo, 2 tornillo maquina 16x63 , 1 placa 1PC, 1 fusible universal de 7 amp. para cortocircuito, 3 conectores perico. Incluye materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, acarreos, maniobras, equipo y herramienta, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 520
| 502600026 | Tirante T2, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
| 502500066 | Suministro y colocación de aislador 13 PD incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 4
| 502401844 | Suministro e instalación de aislador carrete 1C. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, equipo, equipo de seguridad, materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 4
| VI-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N003-2020 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. MEXICO (28DJN0390S); PRIM. ENRIQUE RODRIGUEZ CANO (28DPR0508Q); PRIM. NARCISO MENDOZA (28DPR0538K); J. DE N. NARCISO MENDOZA (28DJN0386F); J. DE N. VENUSTIANO CARRANZA (28DJN0397L) EN MANTE; TV. SEC. RICARDO FLORES MAGÓN (28DTV0041B) EN OCAMPO, TAM. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, DE BEBEDEROS Y TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE ANDADOR (20X1.20 M.) Y RAMPAS DE ACCESO CON PASAMANOS (3 PZAS) EN JARDIN DE NIÑOS MÉXICO (CLAVE: 28DJN0390S) COL. JARDIN, MANTE, TAM.
II | DREN PLUVIAL + CANALON EN TECHUMBRE + LUMINARIAS EN PRIMARIA ENRÍQUE RODRIGUEZ CANO (CLAVE: 28DPR0508Q) COL. MIGUEL ALEMAN, MANTE, TAM.
III | REHABILITACION ELECTRICA + ACOMETIDA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA (CLAVE: 28DPR0538K) EJ. MANTE, MANTE, TAM.
IV | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12X24 M EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (CLAVE: 28DJN0386F) COL. POPULAR, MANTE, TAM.
V | CONSTRUCCION DE FORO DE 6.00X8.00 M EN JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA (CLAVE: 28DJN0397L) N.C.P. TANTOYUQUITA, MANTE, TAM.
VI | SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127 + OBRA ELECTRICA EN TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN (CLAVE: 28DTV0041B) EJ. RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO, TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA