## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N028-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | FIRMA DEL LICITANTE
|  |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  |  | ANEXO AE15
DESCRIPCIÓN: |  | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.
| I-1 | SUBESTACION "A" 119-120
| I-1.1 | INSTALACIONES EN MEDIA TENSION
| 502600622 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PC-12-750. Incluye: excavación de cepa y relleno con piedra bola y tierra, plomeado, equipo y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha, de acuerdo a normatividad de C.F.E. | pza | 1
| 502600796 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "TS3N/RD1N/CCF1/RB", montada en poste de concreto existente PC 12-750 en 33 kv, bajo línea existente de CFE, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevacion, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502401178 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 33 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 72
| 502500791 | 3.0704.13) instalaciones eléctricas. 3.0704.13.b) referencias. 3.0704.13.f.01.p) subestación eléctrica (3.0704.13.g.05). Subestación eléctrica tipo poste con transformador de distribución de 15 KVA 33,000-19,050 YT/120-240 V, impedancia STD., con certificación de ANCE, montado en poste de concreto PC 11-700. Incluye: suministro de poste, transformador, colocación y montaje de equipos, herrajes, aislamientos, apartarrayos para 27 KV, cortacircuitos fusible 34.5 KV, accesorios necesarios, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-1.2 | ACOMETIDA EN BAJA TENSION
| 502404413 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 v., incluye: mufa, canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 35 mm ø, cable thw-ls 75°c cal. 4 y cable cal. 6 para tierra física, base socket de 5 terminales x 100 amp,, materiales y accesorios necesarios para su total conexión desede el transformador en intemperie, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 1
| 501305603 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). 02) De 2 polos, 10 KA a 230 V.C.A. 60 amp, tipo QO, Marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300328 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 2 POLOS, 10 KA a 230 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
| I-1.3 | ALIMENTACION A TABLERO GENERAL
| 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 4
| 502400355 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 27 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 2
| 502400356 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 27 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 2
| 501303659 | Suministro e instalación de cable de aluminio calibre 4 AWG monopolar en aluminio XHHW-LS, para baja tensión para fases, marca Viakon o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m | 21.6
| 502501634 | Suministro e instalación de cable de aluminio desnudo tipo AAC calibre 6 AWG, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 7.2
| I-1.4 | INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO
| 502501732 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 7.00 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11, con herraje para montaje de una luminaria, con placa base de 14" x 14" x 1/2". Incluye: un brazo de 1.50 m x 2" de diámetro ced. 30, tres manos de pintura esmalte, tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre no 10 AWG, para alimentación eléctrica a la luminaria desde el registro en la base del arbotante, suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 79
| 502501524 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 140 cm de altura, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 79
| 501307077 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 100 W Leds de 90-265 V, 60 HZ, Modelo EG-LHD-100W-TM 5500°K, Marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, Led Bridgelux y driver Meanwell, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 79
| 502500191 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 27 mm de ø, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 2134
| 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
| 501300958 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 12.a) Codo de 90° x 27 mm de diámetro | pza | 4
| 501303658 | Suministro e instalación de cable de aluminio calibre 6 AWG monopolar en aluminio XHHW-LS, para baja tensión para fases, marca Viakon o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m | 4656
| 502501634 | Suministro e instalación de cable de aluminio desnudo tipo AAC calibre 6 AWG, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 2328
| 502400543 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión en cruce de calles, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 82
| 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 33
| 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 237
| 502501734 | Suministro e instalación de sistema para el control de encendido del sistema de alumbrado, en gabinete metálico cal. 16 NEMA 3R tipo intemperie, con interruptor horario marca TORK, CAT. 1102-N. Incluye: gabinete metálico, cable de aluminio calibre 6 awg (para conexiones) tipo XLP 75°C, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones entre el interruptor general y los controles, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 502401397 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para aterrizar el conductor de tierra física en los dos extremos de los circuitos. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 4
| 502402230 | Suministro e instalación de gabinete de lámina, con medidas 120x80x30 cm, Modelo Atlantic, Catalogo 386 30, Marca LEGRAND o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-1.5 | TIERRAS
| 502700033 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física (3.0m.) formado por 3 varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 3.05 mts de longitud x 5/8" de diámetro cada una, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 awg, considerando 6 mts. de longitud para su interconexión entre varillas, alojando cada varilla en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 ohms, incluye: suministro de materiales , excavación, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 18
| 502700034 | Suministro e instalacion de soldadura cadweld para conectar varilla de 5/8" con cable 1/0, CAT. GTC 162C con carga no. 90, incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalacion. | pza | 3
| 502700036 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 2
| I-1.6 | TRAMITES
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 6.6
| I-2 | SUBESTACION "B" 121-122
| I-2.1 | INSTALACIONES EN MEDIA TENSION
| 502600622 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PC-12-750. Incluye: excavación de cepa y relleno con piedra bola y tierra, plomeado, equipo y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en marcha, de acuerdo a normatividad de C.F.E. | pza | 1
| 502600797 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "TS3N/RD1N/CCF1", montada en poste de concreto existente PC 12-750 en 15 kv, bajo línea existente de CFE, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400554 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 15 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 24
| 502600264 | 3.0704.13) instalaciones eléctricas. 3.0704.13.b) referencias. 3.0704.13.f.01.p) subestación eléctrica (3.0704.13.g.05). Subestación eléctrica tipo poste con transformador de distribución de 15 kva 13,200/120-240 v., marca PROLEC o similar en calidad y precio, impedancia std., con certificación de Ance, montado en poste de concreto PC 11-700. Incluye: suministro de poste, transformador, colocación y montaje de equipos, herrajes, aislamientos, apartarrayos para 12 kv, cortacircuitos fusible 15 kv, accesorios necesarios, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-2.2 | ACOMETIDA EN BAJA TENSION
| 502404413 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 v., incluye: mufa, canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 35 mm ø, cable thw-ls 75°c cal. 4 y cable cal. 6 para tierra física, base socket de 5 terminales x 100 amp,, materiales y accesorios necesarios para su total conexión desede el transformador en intemperie, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 1
| 501305603 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). 02) De 2 polos, 10 KA a 230 V.C.A. 60 amp, tipo QO, Marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300328 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 2 POLOS, 10 KA a 230 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
| I-2.3 | ALIMENTACION A TABLERO GENERAL
| 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 4
| 502400355 | Suministro e instalación de tubo liquid tight de 27 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | m | 2
| 502400356 | Suministro e instalación de conector recto liquid tight de 27 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 2
| 501303659 | Suministro e instalación de cable de aluminio calibre 4 AWG monopolar en aluminio XHHW-LS, para baja tensión para fases, marca Viakon o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m | 21.6
| 502501634 | Suministro e instalación de cable de aluminio desnudo tipo AAC calibre 6 AWG, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 7.2
| I-2.4 | INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO
| 502501732 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 7.00 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11, con herraje para montaje de una luminaria, con placa base de 14" x 14" x 1/2". Incluye: un brazo de 1.50 m x 2" de diámetro ced. 30, tres manos de pintura esmalte, tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre no 10 AWG, para alimentación eléctrica a la luminaria desde el registro en la base del arbotante, suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 82
| 502501524 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 140 cm de altura, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 82
| 501307077 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 100 W Leds de 90-265 V, 60 HZ, Modelo EG-LHD-100W-TM 5500°K, Marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, Led Bridgelux y driver Meanwell, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 82
| 502500191 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 27 mm de ø, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 2266
| 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
| 501300958 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 12.a) Codo de 90° x 27 mm de diámetro | pza | 4
| 501303658 | Suministro e instalación de cable de aluminio calibre 6 AWG monopolar en aluminio XHHW-LS, para baja tensión para fases, marca Viakon o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m | 4944
| 502501634 | Suministro e instalación de cable de aluminio desnudo tipo AAC calibre 6 AWG, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 2472
| 502400543 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión en cruce de calles, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 84
| 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 36
| 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 252
| 502501734 | Suministro e instalación de sistema para el control de encendido del sistema de alumbrado, en gabinete metálico cal. 16 NEMA 3R tipo intemperie, con interruptor horario marca TORK, CAT. 1102-N. Incluye: gabinete metálico, cable de aluminio calibre 6 awg (para conexiones) tipo XLP 75°C, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones entre el interruptor general y los controles, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 502401397 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para aterrizar el conductor de tierra física en los dos extremos de los circuitos. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 4
| 502402230 | Suministro e instalación de gabinete de lámina, con medidas 120x80x30 cm, Modelo Atlantic, Catalogo 386 30, Marca LEGRAND o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-2.5 | TIERRAS
| 502700033 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física (3.0m.) formado por 3 varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 3.05 mts de longitud x 5/8" de diámetro cada una, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 awg, considerando 6 mts. de longitud para su interconexión entre varillas, alojando cada varilla en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 ohms, incluye: suministro de materiales , excavación, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 18
| 502700034 | Suministro e instalacion de soldadura cadweld para conectar varilla de 5/8" con cable 1/0, CAT. GTC 162C con carga no. 90, incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalacion. | pza | 3
| 502700036 | Suministro e instalación de soldadura cadweld para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación. | pza | 2
| I-2.6 | TRAMITES
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 6.8
| I-3 | SUBESTACION "C" 122-123
| I-3.4 | INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO
| 502501732 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 7.00 m de altura, construido a base de lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11, con herraje para montaje de una luminaria, con placa base de 14" x 14" x 1/2". Incluye: un brazo de 1.50 m x 2" de diámetro ced. 30, tres manos de pintura esmalte, tres conductores de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre no 10 AWG, para alimentación eléctrica a la luminaria desde el registro en la base del arbotante, suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 5
| 502501524 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 140 cm de altura, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 5
| 501307077 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de 100 W Leds de 90-265 V, 60 HZ, Modelo EG-LHD-100W-TM 5500°K, Marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, Led Bridgelux y driver Meanwell, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 5
| 502500191 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 27 mm de ø, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 220
| 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
| 501300958 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 12.a) Codo de 90° x 27 mm de diámetro | pza | 4
| 501303658 | Suministro e instalación de cable de aluminio calibre 6 AWG monopolar en aluminio XHHW-LS, para baja tensión para fases, marca Viakon o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | m | 1176
| 502501634 | Suministro e instalación de cable de aluminio desnudo tipo AAC calibre 6 AWG, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramientas. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 200
| 502400543 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión en cruce de calles, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 18
| 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 15
| 502400302 | Conector múltiple de 3 vías para baja tensión, Marca HOMAC o similar en calidad, catalogo RAB 1/0-3. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 53
| 502501734 | Suministro e instalación de sistema para el control de encendido del sistema de alumbrado, en gabinete metálico cal. 16 NEMA 3R tipo intemperie, con interruptor horario marca TORK, CAT. 1102-N. Incluye: gabinete metálico, cable de aluminio calibre 6 awg (para conexiones) tipo XLP 75°C, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones entre el interruptor general y los controles, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502401397 | Suministro e instalación de electrodo de tierra para aterrizar el conductor de tierra física en los dos extremos de los circuitos. Incluye: varilla CW y conector soldable, mano de obra y acabado. | pza | 1
| 502402230 | Suministro e instalación de gabinete de lámina, con medidas 120x80x30 cm, Modelo Atlantic, Catalogo 386 30, Marca LEGRAND o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: | LPE-N028-2020 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. |  | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:1
|  |  |  | TERMINO: |  | DE: 1
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO |  | IMPORTE
I | PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA