## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N042-2020 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS HOSPITALES GENERALES DE NUEVO LAREDO, REYNOSA, MATAMOROS, VICTORIA, MANTE, TAMPICO, ALTAMIRA Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN REYNOSA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
| I-1 | ESTRUCTURA
| 500302801 | Suministro y colocación de ángulo de aluminio de 2" x 2" x 3/16" para fijación de muro multipanel interior. Incluye: materiales, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Cualquier altura. P.U.O.T. | m | 134
| 500302802 | Suministro, habilitado y colocación de lámina galvanizada R-101 calibre 26, en muros. Incluye: aislante térmico foamular de 1" (doble capa), elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 377.02
| 500301312 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada con perfiles PTR. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su construcción. A cualquier altura. | kg | 89.15
| 500300660 | Suministro y colocación de remates (flashing) de lámina lisa galvanizada calibre No. 24 con desarrollo de hasta 1.00 m. Incluye: habilitado, materiales de fijación, sellado de juntas con sikaflex, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 144.95
| I-2 | SEÑALETICA
| 502001405 | Suministro y colocación de logotipo de "TAM" elaborado en sintra de 1 cm. de espesor, medidas de 4.00 m de largo x 2.00 m de alto, con impresión digital y letras individuales caladas con aplicación de pintura de esmalte, colores pantone azul TAM 300C, VERDE TAM 375C, AZUL CLARO 298C Y GRIS TAM COOLGRAY10C, indicados en mate, de acuerdo a imagen institucional (Corresponde a la imagen Institucional de Gobierno del Estado de Tamaulipas periodo GUBERNAMENTAL 2016-2022). Incluye: trazo, habilitado, elaboración, plomeo, limpieza, materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
| I-3 | HERRERÍA
| 500904179 | Suministro y colocación de cerco perimetral tipo rejacero de 2.00m de altura, a base de varilla calibre 6 (4.89mm) y postes de perfil de aluminio extruido de 1.5mm de espesor a cada 2.00m, en color verde, de línea de marca DE ACERO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, plomeo, fijación, herrajes, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. P.U.O.T. | m | 4
| 500301312 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada con perfiles PTR. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su construcción. A cualquier altura. | kg | 64.75
| 500900076 | Suministro y colocación de concertina de alambre galvanizado de 18" de diámetro. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para se ejecución. (P.U.O.T.) | m | 8
| 500900214 | Suministro y colocación de Portón tipo rejacero de 2.00x2.00m de sección, a base de varilla calibre 6 (4.89mm) y postes de perfil de aluminio extruido de 1.5mm de espesor a cada 2.50m, en color verde, de línea de marca DE ACERO o similar, incluye: pasador portacandado, herrajes, accesorios, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | pza | 2
| I-4 | CASETA 1
| 501904531 | Colocación e instalación de unidad de aire acondicionado tipo MINISPLIT (existente). Incluye: interconexión a base de tuberías de alta y baja presión, cableado de fuerza y control, materiales necesarios, misceláneos, grúas y maniobras, colocación en su base en resortes antivibratorios, alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación, preparación y conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 640
| 502400162 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 63 mm de ø, con cama de arena y encofrado con concreto f´c=100 kg/cm2. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad cfe (p.u.o.t) | m | 160
| 500904180 | Suministro y colocación de base metálica para equipo de aire acondicionado, de 2.25 x 1.53 x 0.70 m de alto, fabricada a base de perfiles PTR de 1 1/2” x 1 1/2” cal-14 y placa base de solera 4” x 1/8". Incluye: aplicación de primario anticorrosivo blanco, materiales, soldadura, equipo de corte, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
| 501104416 | Suministro y colocación de lavamanos tanque portátil de acero Inoxidable autónomo móvil, 17 litros de capacidad, LAVAMIN-1 marca INMEZA o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreos, fletes, maniobras, conexión, pruebas y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
| 502001405 | Suministro y colocación de logotipo de "TAM" elaborado en sintra de 1 cm. de espesor, medidas de 4.00 m de largo x 2.00 m de alto, con impresión digital y letras individuales caladas con aplicación de pintura de esmalte, colores pantone azul TAM 300C, VERDE TAM 375C, AZUL CLARO 298C Y GRIS TAM COOLGRAY10C, indicados en mate, de acuerdo a imagen institucional (Corresponde a la imagen Institucional de Gobierno del Estado de Tamaulipas periodo GUBERNAMENTAL 2016-2022). Incluye: trazo, habilitado, elaboración, plomeo, limpieza, materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| I-5 | CASETA 2
| 501904531 | Colocación e instalación de unidad de aire acondicionado tipo MINISPLIT (existente). Incluye: interconexión a base de tuberías de alta y baja presión, cableado de fuerza y control, materiales necesarios, misceláneos, grúas y maniobras, colocación en su base en resortes antivibratorios, alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación, preparación y conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 640
| 502400162 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 63 mm de ø, con cama de arena y encofrado con concreto f´c=100 kg/cm2. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad cfe (p.u.o.t) | m | 160
| 500904180 | Suministro y colocación de base metálica para equipo de aire acondicionado, de 2.25 x 1.53 x 0.70 m de alto, fabricada a base de perfiles PTR de 1 1/2” x 1 1/2” cal-14 y placa base de solera 4” x 1/8". Incluye: aplicación de primario anticorrosivo blanco, materiales, soldadura, equipo de corte, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
| 500405913 | Colocación de muro prefabricado de panel modular bilaminado tipo sándwich compuesto por dos caras de acero galvanizado, unión tipo sig-lock, espesor de 2" Cal. 26/26, marca ISOCINDU modelo ISOPARETE BOX acabado poliéster estándar liso color blanco, existente. Incluye: canales inferiores, esquineros interiores y exteriores, remates, ángulos, calafateo con sellador de poliuretano, materiales, herramienta, elementos de fijación, anclajes, accesorios, mano de obra, misceláneos, fletes, acarreos, maniobras, plomeo y todo lo necesario para su correcta instalación, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 15
| 501104416 | Suministro y colocación de lavamanos tanque portátil de acero Inoxidable autónomo móvil, 17 litros de capacidad, LAVAMIN-1 marca INMEZA o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreos, fletes, maniobras, conexión, pruebas y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
| 502001405 | Suministro y colocación de logotipo de "TAM" elaborado en sintra de 1 cm. de espesor, medidas de 4.00 m de largo x 2.00 m de alto, con impresión digital y letras individuales caladas con aplicación de pintura de esmalte, colores pantone azul TAM 300C, VERDE TAM 375C, AZUL CLARO 298C Y GRIS TAM COOLGRAY10C, indicados en mate, de acuerdo a imagen institucional (Corresponde a la imagen Institucional de Gobierno del Estado de Tamaulipas periodo GUBERNAMENTAL 2016-2022). Incluye: trazo, habilitado, elaboración, plomeo, limpieza, materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| II | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS.
| II-1 | OBRA EXTERIOR
| II-1.1 | INSTALACIONES HIDROSANITARIA
| 111118172 | Corte de pavimento de concreto asfáltico y/o hidráulico con cortadora de disco. P,U.O.T. | m | 91.32
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 17.47
| 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 17.15
| 231300224 | Construcción de descarga domiciliaria incluye: excavación plantilla, interconexión de yee de 12" con salida de 4" de diámetro a linea de atarjeas, codo de P.V.C. de 45° x 4" de diámetro, tubo de P.V.C. serie 20 de 4" de diámetro x 6.00 m de long., relleno compactado al 95% proctor, acarreos, equipo, reposición de banqueta de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2 de 10 cm de espesor, ruptura y reposición de base y carpeta de pavimentos, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para la ejecución del trabajo. P.U.O.T. | pza | 1
| 111203079 | CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 15) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en losa de pavimento. | m3 | 2.43
| II-1.2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 501301321 | Suministro e instalación de poste de concreto octagonal PC 11-700, según norma de C.F.E. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 502600010 | Suministro e instalación de poste de concreto octagonal PC 9-400, segun norma de c.f.e. incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 4
| 502404561 | Instalación de anclas y retenidas tipo RSA, RDA, REA, RBA, RPP, RVP, RVE Y RPA con herrajes y accesorios suministrados por la CFE. Incluye: selección, carga, acarreo, descarga en sitio de los trabajos e instalación de herrajes y aislamientos, cable para retenida, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a normatividad CFE. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 502404562 | Suministro e Instalación de Estructura Secundaria con Bastidor b3 Incluye: Abrazadera BS galvanizado de solera de 1/4"x1-1/2", Bastidor B3 galvanizado con perno de 3/16"x1-1/4", aislador de porcelana tipo carrete clase 53-3, tornillería, herraje necesario para su correcta instalación, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 9
| 502404563 | Suministro e Instalación de cable cuadruplex de aluminio para distribución secundaria marca VIAKON o similar en calidad XLP (3+1) 3x300+1x4/0. Incluye: Traslado, Descarga en punto de trabajo, Montaje, Remates Preformados, catenarias, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.) | m | 430
| 502404564 | Suministro e Instalación de Soporteria sobre pared, Incluye: Riel unicanal de 4x2 cm cal 16, abrazadera unicanal 1", abrazadera tipo uña marca ANCLO o similar en calidad, 2 Tacon aislador neopreno, cinchos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 502404565 | Suministro e Instalación de trayectoria con Charola para alimentación de circuito principal, Incluye: Charola tipo escalera y Charola tipo Vertical Curva marca ANCLO o similar en calidad, de Acero Inoxidable tipo 12A, Codo Charola, tornillería, herrajes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m | 3
| 502404566 | Suministro e Instalación de Registro Gabinete de 50 X 50 X 30 cm, marca ANCLO mod G4A505030 o similar en calidad para conexiones eléctricas. Incluye: Gabinete de acero inoxidable, Fijación, nivelación, ranuras soporteria, Tuerca resorte, Unicanal, material, mano de obra, flete, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación, en cualquier nivel, Según proyecto. (P.U.O.T.) | pza | 3
| 502404567 | Suministro e Instalación de Registro Gabinete HIMELL 400x400x200 mm mod. CRN44200M o similar en calidad para conexiones eléctricas Incluye: Gabinete de acero inoxidable, Fijación, nivelación, ranuras Soporteria, Tuerca resorte, Unicanal, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501301629 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero NQ, de tres polos de 3x100 amp. Cat QO3100, marca SQUARE D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501308123 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor automático modelo LAL36350, 3 polos 350a, 600VCA - 250VCD. marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 2
| 501308124 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor automático modelo QBL32200, 3 polos 200A, 10 Ka- 240V AC. Marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 1
| 501308125 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor automático modelo QBL32125, 3 polos 125A. 10 kA 240 V CA marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 1
| 501306619 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de de interruptor termomagnético modelo QO360, 3 polos 60a, 240vca - 250vcd cap. interruptiva 10ka. incluye conexiones fijacion mano de obra materiales y pruebas | pza | 4
| 502404568 | Suministro e Instalación de Transición Aérea-Subterránea en Red Secundaria. Incluye: Mufa Seca para acometida de 53mm marca SURTEK o similar en calidad, fijación, Tubo Conduit 2" Galvanizado, conexiones (Cople, Conector), material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502404569 | Suministro e Instalación de Conector múltiple de 6 vías de operación mecánica. Incluye: Conector múltiple de baja tensión 600V 450 amp. Marca GL o similar con zapatas intercambiables y manga termocontráctil o removible, sujeción y conexión, Soporte CV1 marca IUSA o similar mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 184
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
| 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 300
| 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 100
| 502500255 | Suministro y colocación de banco de ductos S3A, S3B, S2A, S2B incluyendo excavación de zanja por medios manuales o mecánicos según se requiera, colado con concreto en banco de ductos, relleno y compactado según normas C.F.E., incluye: suministro de tubería PAD 2" SR17, incluye: mano de obra especializada, suministro de materiales, pagos a C.F.E., trámites y permisos en general ante C.F.E., material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, pruebas, acarreos, herramienta y equipo. | m | 14
| 501308126 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Tubo conduit galvanizado pared delgada de (50mm) 2” | m | 12
| II-1.3 | LOSA DE CIMENTACION PARA TANQUE INFRA
| 500103278 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de banqueta de concreto armado de 8 cm de espesor con malla electrosoldada. Incluye: maquinaria retroexcavadora, herramienta, equipo, mano de obra, retiro de material producto de demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 8
| 500103279 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de guarnición de concreto simple con medidas de 20x15x15 cm de altura. Incluye: herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra, retiro de material producto de demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 4
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 96.54
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 1.5
| 500302779 | Cimbra común en frontera para losa de cimentación. Incluye: dimensionamiento, calafeteado, limpieza, armado, lubricado, descimbrado, material, mano de obra, acarreo dentro y fuera de la obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T.) | m | 4.6
| II-I.4 | TRIAGE
| 501904531 | Colocación e instalación de unidad de aire acondicionado tipo MINISPLIT (existente). Incluye: interconexión a base de tuberías de alta y baja presión, cableado de fuerza y control, materiales necesarios, misceláneos, grúas y maniobras, colocación en su base en resortes antivibratorios, alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación, preparación y conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502404570 | Suministro, colocación e Instalación de Alimentación eléctrica desde el tablero general al centro de carga NQ304AB100 marca SQUARE D o similar en calidad, tubo conduit PVC uso pesado de 51 mm, conectados al tablero general. Incluye: Conexiones (curvas, conectores, instalaciones m) amacizado, pruebas, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501104278 | Suministro y colocación de lavamanos portátil de uso rudo de 50 lts de capacidad Marca OSKAMA Modelo 50 LT o similar en calidad, Fabricado en plástico polietileno, material antibacterial, resistente al sol y lluvia, fácil de limpiar. Incluye: herramienta, equipo, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502001389 | Impresión y colocación de letrero con logo TAM de PVC 3mm en coroplast de 4.00 x 2.00 m, incluye: instalación, material de sujeción, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502001390 | Impresión y colocación de logotipo TAM en coroplast en vinil de corte de 1.00 x 0.60 m. Incluye: instalación, material de sujeción, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501900109 | Suministro e instalación de tubo de P.V.C. hidráulico cédula 40 de 3/4" de diámetro, para dren de condensados por piso, muro o plafon. Incluye: material, adhesivo para C-PVC. conexiones, mano de obra y herramienta. A cualquier altura, según Proyecto. P.U.O.T. | m | 11.5
| 501308127 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de Foco LED de 10W marca PHILLIPS modelo A19 o similar en calidad con blocksoquet de porcelana de ¾”. Incluye: materiales de fijación y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | pza | 2
| 500101698 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolicion de banquetas. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolicion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 5.8
| 500100117 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de guarnición de concreto simple. Incluye: acarreo fuera de la obra del material no utilizable. | m3 | 0.38
| 500200962 | Construcción de losa de cimentación de 15 cm de espesor con concreto f’c=250 kg/cm2 con acelerante marca FESTER o similar en calidad a 3 días, armada con acero de refuerzo de 1/2" @ 15 cm ambos sentidos. Incluye: cimbra, descimbra, habilitado, armado, traslapes, colado, vibrado, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 15.2
| III | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.
| III-1 | OBRA EXTERIOR
| 111213003 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.02 Estructuras 013 Demoliciones y Desmantelamientos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.02.013 3) De concreto asfáltico | m3 | 1.79
| 502301828 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad PAD para uso pesado de 76 mm (3”) de diámetro. Incluye: trazo, excavación, relleno compactado, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. | m | 123
| 501700884 | 3.0704.17) OBRAS EXTERIORES 3.0704.17) B. REFERENCIAS 3.0704.17.Ff.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.g.02.c) 05) Suministro y plantado de pasto tipo Bermuda o similar en rollo. Incluye: Suministro, despalme, renivelación de terreno natural, carga, acarreo, tendido, rastrillado, aflojado, humedecido, eliminación de plagas, fertilizantes, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 126.12
| 111702005 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.2) Para delinear guarniciones color amarillo reflejante. | m | 159.51
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 500
| 502404558 | Remplazo de subestación compacta existente tipo DRIESCHER por sección de ACOMETIDA CUCHILLA 15 KV con seccionador de entrada/salida y operación bajo carga, Modelo SM615IM500M20, Marca Square D o similar en calidad. Incluye desmantelamiento y desconexión de equipos y accesorios existentes; suministro, colocación y conexión de equipo nuevo así como de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento: suministro e instalación de Terminales Zapatas Cal. 1/0 con ojo de 3/8” Modelo YA25TC38, Marca Burndy o similar en calidad; suminsitro e instalación de “Empalmes Cañon Largo” Modelo YS6C Marca Burndy o similar en calidad; suministro e instalación de Terminales Zapatas Cal. 4 con ojo de 3/8” Modelo YA4CL4, Marca Burndy o similar; suministro e instalación de Terminales Zapatas Cal. 4/0 con ojo de 1/2” Modelo YA28, Marca Burndy o similar; suministro, instalación y conexión de Celda Sección Fusible Modelo SM615QM375M20, Marca Square D o similar, Terminales Termo contráctiles Oz 15 KV 4-1/0 Int. Modelo HVT-Z-151-Go similar, Marca ERSA con Fusibles P/Subestación de 31.5 Amp. 17.5 KV 2” Marca Bussman o similar. Incluye Mano de Obra especializada, Pruebas Eléctricas, Monitoreo de su correcto funcionamiento por 7 días y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501308116 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y prueba de luminaria alumbrado decorativo exterior mca. GENERAL ELECTRIC modelo DS-400/X/YSAP250 WATTS. 220 V. A.F. o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 5
| 502404559 | Mantenimiento y Rehabilitación de lámparas para alumbrado exterior “gabinetes”, de 2 x 2 pies: consiste en reemplazo de focos existentes por Focos nuevos ahorradores de color blanco, Marca HIGH POWER modelo HIGFH-E65 o similar en calidad. Incluye: retiro de óxido y suciedad en gabinete, aplicación de pintura de esmalte color azul a dos manos, materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo y accesorios necesarios para su completa instalación, fijación, conexión, pruebas, puesta en operación. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 500103317 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de cerca perimetral a base de Malla de alambre entretejido, configuración vertical en forma de rombo, elaborado por medio de alambre galvanizado tensado y entrelazado en zig-zag, con una altura de 1.50m. Incluye: limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. Según proyecto. (P.U.O.T.) | m | 12
| 500405892 | Suministro y colocación de cerca perimetral en área verde a base de Malla de alambre entretejido, cal. 11 y postería galvanizada de 2” cal. 18 a cada 3 m en el sentido longitudinal y travesaño inferior y superior con las mismas especificaciones marca CERCAS CANTÚ, S.A DE C.V o similar en calidad con altura de 1.50 m. y una puerta de 1.00 m. de ancho con la misma altura. Incluye: Incluye: herrajes, accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería), trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. Según proyecto. (P.U.O.T.) | m | 9.5
| 502404560 | Suministro e instalación de transformador de distribución tipo Seco Marca SQUARE D, Modelo EE225T65H o similar en calidad con capacidad de 225 KVA, NORMA NMX-J-351, devanados de aluminio, sistema de aislamiento para 220 °C, Con derivaciones al 2.5% arriba y debajo de la tensión nominal y gabinete para servicio interior NEMA 2 en color Gris ANSI 49 o similar. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. (P.U.O.T.). | pza | 1
| III-2 | OBRA COMPLEMENTARIA
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 95.53
| 503000575 | Ensamblaje de cimentación nivelante para desplante de Modulo sobre terreno natural o piso existente a través de bases metálicas niveladoras formadas por placas base de 20 x 20 cm. y espesor de 1/4", tornillos de 2" x 3/8" roscables ajustables a nivel requerido y estructurados entre sí con suspensión metálica todo en marca o Grupo GMI o similar en calidad. Incluye: Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, anclaje, acarreos, nivelación y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, según proyecto, (P.U.O.T.) | m2 | 51.77
| 500302775 | Fijación a base de Tornillo galvanizado cabeza hexagonal de 3/8” x 1” en interior de piso metálico galvanizado con recubrimiento de tapete antiderrapante de hule en color negro. Incluye: elementos de fijación, acarreos, maniobras, desperdicio, traslapas, fletes, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 51.77
| 500302776 | Colocación y montaje de muro prefabricado Marca Grupo GMI Modelo MW80 T-MSO-9' o similar en calidad, a doble cara laminada cal. 22 e interior de Poliestireno Expansible para uso exterior e interior antibacterial termo-acústico de 80 mm. de espesor en color hueso. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra, equipo, fijación, plomeo, fletes, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier altura. Según proyecto. (P.U.O.T.) | m2 | 99.59
| 500302777 | Colocación y montaje de cubierta aislada a dos aguas, a base de Panel de Lámina EPS, TIPO GR-2000. Marca GRUPO GMI Modelo FT-SL-GR-2000 o similar en calidad. Incluye: Montaje de armadura para sujeción, herramienta, mano de obra, elementos de fijación, fletes, andamios, equipo, materiales, desperdicios, acarreos hasta el lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 71.14
| 500200961 | Colocación y montaje de cielo falso prefabricado a base de plafón antibacterial de PVC con Poliestireno Expansible y medidas de 1.18 x 1.18 m. Marca Grupo GMI, Modelo FT-SM-MW40 o similar en calidad. Incluye: Colocación de suspensión metálica, herramienta, mano de obra, fletes, acarreos, maniobras, elevaciones, trazo, cortes, ajustes, desperdicios, amarres, fijación y elementos de fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 51.77
| 500302778 | Colocación y fijación de rampa de acceso al Módulo de 5.00 x 1.30 m. constituida a base de perfiles metálicos: bastidor a base de PTR de 2” calibre 18 y piso metálico galvanizado de 1/8" de espesor con recubrimiento de piso de hule antiderrapante "Modelo Tipo Tachón" en color negro, Marca UNIMAT o similar en calidad. Incluye: anclaje a piso existente, nivelación, mano de obra especializada, pasamanos lateral a base de tubular de acero de 1 ½” Calibre 18, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. Según proyecto. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501308117 | Colocación y conexión de luminaria de sobreponer 1x4" para lámpara fluorescente lineal T8, 2x32W difusor de acrílico P1 material acero formado acabado con pintura horneada micro pulverizada color blanco lámpara T8 2X32 W 4100°K BASE G13 balastro electrónico 127 V modelo OF4008B marca CONSTRULITA o similar en calidad en cielo falso. Incluye: instalación y conexión de alimentación eléctrica, materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 6
| 500606679 | Colocación de Puerta Tipo Multipanel color blanco ostión, con dimensiones de 0.90 x 2.10 m. Incluye: instalación de Chapa tipo Perilla Marca GEO; Manija marca B&D Modelo 116NLUS26D o similar en calidad, herramientas que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza, mano de obra, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T) | pza | 3
| 500606680 | Colocación de Ventana de aluminio color blanco, tipo guillotina, con medidas de 0.73 m. x 1.20m. con protección antirrobo con mosquitero y cristal de 6 mm. Incluye: Marco de PVC prefabricado Línea Grupo GMI, Modelo S0300551 o similar en calidad, herramientas necesarias, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza, mano de obra, material, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T) | pza | 4
| 501904527 | Instalación y montaje de aire acondicionado tipo MINISPLIT, frio/calor, marca MIRAGE de 1 tonelada modelo SETCLC120Q o similar en calidad. Incluye: alimentación eléctrica a pie del equipo, fijación, alineación, nivelación, pruebas, conexión eléctrica y mecánica, ajustes, carga, acarreos, descarga, mano de obra especializada, material, accesorios, equipo, herramienta, equipo de seguridad, instalaciones y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 2
| IV | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
| IV-1 | CASETA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA
| 500100029 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto reforzado en pisos. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 0.02
| 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 3.2
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 0.05
| 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 2.08
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 2.07
| 500301015 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03)Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (polines PTR). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 144.8
| 500302766 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera o metálica (3.0704.10.G.01) Suministro, habilitado y colocación de lámina estructural R-101 cal. 20 marca TERNIUM o similar en calidad, duración y tiempo de garantía. Incluye: caballete, elementos de fijación, acarreos, maniobras, desperdicios, traslapes, fletes, limpieza, retiros de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra cualquier altura. | m2 | 13.89
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 13.25
| 500400614 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 x 15 CM, armado con armex 15-15-4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 14.1
| 500402072 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, compuesto por postería 6.35 cal. 20 a dos caras, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de refuerzo de cinta de fibra de vidrio en juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 12.56
| 500501537 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, línea Pro 1000 plus de COMEX o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y plafones, de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 25.12
| 500904131 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lámina de fierro (3.0704.11.G.04) Puerta doble abatible de herrería, medidas 4.05 x 2.20 m, fabricada a base de marco de PTR de 2"x2" cal. 14 de 2.91kg/ml, cubierta con malla ciclónica calibre 12.5. Incluye: suministro, colocación, bisagra de acero tipo vaivén, cerradura pasador tipo MAUSER, modelo LPM145 o similar, primario anticorrosivo y pintura esmalte a 2 manos S.M.A. Comex, materiales que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| 501300690 | Suministro y colocación de tubo conduit metálico pared delgada de 19 mm. de diámetro. Incluye: conexiones, pruebas, accesorios, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | m | 15.55
| 502400043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 19.5
| 502400042 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 14, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 26.8
| 501300107 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) 01) Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 2
| 501303433 | Suministro e instalación de contacto doble polarizado más tierra física 15a, 127 v modelo qz5115ds con placa qz4803m3bn línea QUINZIÑO MX marca BTICINO o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 2
| 501300466 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT DE FO. GALV. pared delgada, caja o chalupa galvanizada, cable CONDUMEX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto, soportería y accesorios, apagador de 1,2 y 3 salidas y tapa línea MATIX marca BTICINO o similar. A cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 1
| 501308093 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de foco LED de 12W PHILIPS luz blanca fría, modelo ESS LED BULB12 o similar, alojado en block soquet de porcelana incluido. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
| IV-2 | SUBESTACION ELECTRICA
| IV-2.1 | ALIMENTACION ELECTRICA DE POSTE DE CFE A SUBESTACION 112.5KVA
| 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502403652 | Suministro e instalación de poliducto de alta densidad tipo PAD (RD-17) de 103 mm de diámetro (4"). Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | m | 50
| 502404056 | Suministro e instalación de conductor de aluminio XLP-15 KV calibre 1/0, con 100% de nivel de aislamiento marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 30
| 502700348 | Suministro e instalación de varilla para tierra tipo COPPER WELD de 16 mm de diámetro x 3.00 m de longitud. Incluye: conector para tierra tipo GKP cal. 10-1, material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 4
| 502500497 | Suministro e instalación de base para transformador trifásico y registró RMTB4, NORMA CFE-BTTRMTB4, para soporte transformador de 225 KVA. Incluye: trazo, excavación, relleno, suministro de materiales que intervienen, acarreos, mano de obra, acero de refuerzo, cimbra, descimbra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 1
| 502404541 | Suministro e instalación de ménsula metálica marca HERRAJES CONHESA modelo MECS-01 (CFE 22D100-17) o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo y maniobras. P.U.O.T. | pza | 4
| 502404542 | Suministro y colocación de corredera marca HERRAJES CONHESA, modelo CORL-01 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo y maniobras. P.U.O.T. | pza | 4
| 502404543 | Suministro e instalación de soporte de neopreno de la marca CONHESA, modelo AIS-01 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo y maniobras. P.U.O.T. | pza | 12
| 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502400599 | Suministro y colocación de conector inserto 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502400056 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 12) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 400 KCM, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 150
| 502500093 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.1/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 40
| 502400075 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 08) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 102mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 9
| 501400044 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 44) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 102 mm de diámetro. | pza | 8
| 501400035 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 35) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 102 mm de diámetro. | pza | 8
| 501400098 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 53 mm. | pza | 2
| 501400099 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Contratuerca fundida o troquelada galvanizada de 53 mm. | pza | 2
| 502400070 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 03) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 35mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 3
| 501400275 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Codo de 90° de 41 mm de diámetro. | pza | 1
| 502404544 | Suministro e instalación de base de medición de 13 terminales, 20A, 600V, 10 polos modelo MS02013J de marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes para su fijación, conexión, pruebas y puesta en marcha. P.U.O.T. | pza | 1
| IV-2.2 | SUBESTACION 225KWA
| 502403730 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 225 kva 13200-220/127 volts, norma nmx-j-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 2.75%, norma ance, marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
| IV-2.3 | ALIMENTACION ELECTRICA DE SUBESTACION 225KVA A GENERADOR (INCLUYE TRANSFER)
| 502501644 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor general de 3 polos 800 amp. V, marco M modelo MGA36800, tipo I-Line, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500093 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.1/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 20
| 502400075 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 08) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 102mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 9
| 501400044 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 44) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 102 mm de diámetro. | pza | 2
| 501400035 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 35) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 102 mm de diámetro. | pza | 2
| 501301434 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE MG800M142B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-800A MGA con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300809 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 100 A, catalogo HDA36100 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501301728 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termo magnético I-line de 3 polos 200 amp, catalogo JDA36200, marca Square-D o similar en calidad, incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 1
| 501305036 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico tipo I-LINE modelo MGA36300, 3 Polos, 300 Amperes con 65 KA de capacidad interruptiva, marca SQUARE D. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501800918 | Suministro y colocación de abrazadera tipo omega marca ELMSA o equivalente en calidad, de 102 mm de diámetro, incluye: cargo directo por el costo del elemento y materiales que intervienen para la instalación y fijación, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, parte proporcional del cople, segueta, desperdicio, trazo, corte, elaboración de cuerda, colocación, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad para el personal de campo, equipo e instalaciones especificas; los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 2
| IV-2.4 | SUMINISTRO DE PLANTA GENERADORA ENDRESS (INCLUYE TRANSFER)
| 502404545 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Planta Generadora de Energía Eléctrica marca ENDRESS o similar en calidad, con capacidad continua en emergencia de 200 kw, 250 kva, 220 volts, 60hz, 3 fases 4 hilos, incluyendo interruptor termomagnético integrado y tablero automático de transferencia, caseta acústica para exterior. Incluye: base de concreto, tacones antivibratorios, pruebas, materiales, mano de obra especializada, misceláneos, flete, acarreos, maniobras, conexiones, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| IV-2.5 | ALIMENTACION ELECTRICA DE TRANSFER A HOSPITAL COVID-19
| 501307165 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 53 mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 72
| 501304125 | Suministro e instalación de CONDULET OLB serie ovalada de 53 mm de diámetro, marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | pza | 4
| 500103308 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cable de baja tensión con aislamiento THW calibres # 2/0 al 4/0. Incluye: desconexión de energía eléctrica, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 124
| 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 300
| 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 136
| 501800094 | Suministro y colocación de abrazadera tipo omega marca ELMSA o equivalente en calidad, de 52 mm de diámetro, incluye: cargo directo por el costo del elemento y materiales que intervienen para la instalación y fijación, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, parte proporcional del cople, segueta, desperdicio, trazo, corte, elaboración de cuerda, colocación, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad para el personal de campo, equipo e instalaciones especificas; los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 40
| 501308094 | Suministro e instalación de gabinete metálico de 25x20x15 cm, modelo AEM2520/150PM marca ARGOS o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 502700464 | Suministro e instalación de cople de compresión para cable 2/0 de la marca BURNDY, modelo YS39 o similar en calidad. Incluye: uniones, desperdicios, herramientas, mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 9
| IV-3 | ALIMENTACION ELECTRICA DE TRANSFER A PLANTA GENERADORA CATERPILLAR EN CUARTO DE MAQUINAS
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 40
| 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 4
| 502403461 | Suministro e instalación de tubería flexible metálica engargolada (plica) de 53 mm de diámetro. Incluye: fijación, material misceláneo, mano de obra y herramienta. | m | 10
| 502403468 | Suministro e instalación de conector recto metálico para tubería flexible (plica) de 53 mm de diámetro. Incluye: fijación, material misceláneo, mano de obra y herramienta. | pza | 6
| IV-4 | SUMINISTRO DE PLANTA GENERADORA CATERPILLAR
| 502404546 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Generador marca CATERPILLAR, modelo DE55EO CAT o similar en calidad, con una capacidad de emergencia de 50 KW y en uso continúo de 45 KW. Incluye: pruebas, materiales, mano de obra especializada, misceláneos, flete, acarreos, maniobras, conexiones, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| IV-5 | SUMINISTRO DE TRANSFER
| 502404547 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Transfer EATON SWITCH, ATC 300, o similar en calidad. Incluye: pruebas, materiales, mano de obra especializada, misceláneos, flete, acarreos, maniobras, conexiones, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| IV-6 | ADICIONALES
| 501400018 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 18) Codo de 90° x 102 mm de diámetro. | pza | 3
| 501308060 | Suministro y colocación de Gabinete Metálico Pintado tipo Himel, modelo CRN-108/300, medida de 100 x 80 x 30 cm. Incluye: material, mano de obra, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| IV-7 | TRAMITES
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 171
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| V | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN CD. MANTE, TAMAULIPAS
| V-1 | PRELIMINARES
| 500103318 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de tope de neopreno de 1.80 m de longitud. Incluye: acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 44
| 501101976 | Salida hidrosanitaria para pileta (agua fría), con tubería hidráulica de CPVC (13 mm de diámetro) y sanitaria de plástico rígido P.V.C. (2" de diámetro), incluye: tubería (5.30 ml) y conexiones (codos, tee, yee, etc.), materiales, desperdicios, pegamento, soldadura, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | sal | 1
| 501100228 | Suministro e instalación de llave tipo nariz marca URREA de 13 mm de diámetro. Incluye: pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502301887 | Fabricación de vertedero o pileta para aseo de 60 x 60 x 60 cm de altura, medidas interiores, a base de block de concreto de 15 x 20 x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, aplanado interior y exterior acabado acabado fino con mezcla prop. 1:4 y pintura vinil-acrílica, con firme de concreto f´c=150 kg/cm2. Incluye: materiales que intervienen, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 1
| V-2 | ADECUACIÒN DE ACCESO PRINCIPAL A MÒDULO COVID
| V-2.1 | DESMANTELAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL ( CALLE CEDRO)
| 500102925 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto simple en firmes, banquetas y guarniciones. Inc. maniobras, limpiezas, acarreo dentro y fuera del material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 5
| 500101098 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de carpeta de asfaltica existente, Incluye: maniobras, limpiezas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 1.5
| 500103319 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro con recuperación de estructura metálica de barda, para su reutilización, a base de mamparas construidas por perfiles PTR ligeros, malla cal 8 abertura de 2"x2", placas de acero, etc. Incluye: acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión, limpieza, resguardo, cortes, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. P.U.O.T. | kg | 400
| V-2.2 | CONSTRUCCION DE PORTON PRINCIPAL
| 500904143 | Fabricación y colocación de portón de acceso con material producto de recuperación, a base de perfiles ligeros de PTR, malla cal 8 abertura de 2"x2", placas de acero de 3/8", etc. Incluye: soldadura, cortes, maniobras, portacandado, cerrojo, bisagras cilíndricas tipo industrial, aplicación de primario anticorrosivo y acabado en esmalte marca Osel o similar en calidad a dos manos, a cualquier altura. P.U.O.T. | kg | 400
| 500300557 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (PTR 4"x4"), incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte OSEL o similar en calidad a dos manos, materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramientas, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiografía, partículas magnéticas y liquido penetrante, a cualquier altura. | kg | 150
| V-2.3 | REPOSICION DE PISOS
| 500402711 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto F´C= 200 kg/cm2. (para banquetas) de 10 cm de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, juntas frías, losas, acabado con volteador. | m2 | 23
| 502800009 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03.a) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes (para banquetas y/o plazoleta). Incluye suministro y colocación. | m2 | 23
| V-2.4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE MÒDULO COVID
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 40
| 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 80
| 500102482 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de concreto hidráulico, de cualquier resistencia a la compresión y cualquier espesor. Incluye: maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 3
| 500101098 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de carpeta de asfaltica existente, Incluye: maniobras, limpiezas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 3.75
| 502301884 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavación y relleno (3.0704.12.G.01.d) Registro sanitario de 70 x 70 cm medidas interiores de hasta 100 cm de profundidad, con muros de block hueco de cemento de 12x20x40 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, con marco y contramarco metálico con ángulo 1 1/4"" y tapa de concreto reforzada con varilla #3, plantilla de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 6 cm de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 1
| 502300003 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; in cluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 03) De 6" de diámetro (15 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 26
| 502800005 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 kg/cm2. (para banquetas) de 10cm. de espesor, reforzado, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, juntas frías, losas, acabado con volteador. | m2 | 30
| 502800009 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03.a) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes (para banquetas y/o plazoleta). Incluye suministro y colocación. | m2 | 30
| 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 1.5
| V-2.5 | INSTALACIONES HIDRÀULICAS DEL MÒDULO COVID
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 35
| 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 20
| 502800005 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 kg/cm2. (para banquetas) de 10cm. de espesor, reforzado, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, juntas frías, losas, acabado con volteador. | m2 | 2
| 502301888 | Suministro e instalación y arranque de equipo hidroneumático con tanque precargado de 26 galones marca ALTAMIRA PRO XLB 125 PSI modelo: PRES-LO504127-26X (bomba modelo LTUS50-4/1127) o similar en calidad. Inc. Válvula check y tuerca unión de PVC de 3/4", comprende: accesorios para su conexión. Incluye: suministro de material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, prueba, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502301886 | Suministro e instalación de tubería de CPVC de 1" (25 mm) de diámetro. Incluye: tendido, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), conexión, pruebas, mano de obra herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m | 35
| V-3 | OBRA ELECTRICA EXTERIOR
| V-3.1 | ALIMENTACION ELECTRICA A TANQUE DE OXIGENO
| 502401253 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3c 1/0, 1n 2, xlp de 600 volts, mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 170
| 501300344 | Suministro y colocación de conector ponchable para empalme con cañón largo para unir dos cables de cobre calibre 2 AWG cat. YS2C, mca. BURNDY. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 501400098 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 53 mm. | pza | 1
| 501400099 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Contratuerca fundida o troquelada galvanizada de 53 mm. | pza | 1
| 502403310 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tuberia conduit galv. pared gruesa de 53mm (2") de diámetro. | m | 9.3
| 501300957 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 55.a) Codo de 90° x 53 mm de diámetro | pza | 2
| 502402414 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 01) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 53mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502400391 | Suministro e instalación de abrazadera unicanal de 2". Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 8
| 501307825 | Suministro y colocación de unicanal universal recto U10 de 4 x 2 cm para fijación de tubería conduit. Incluye: suministro, acarreo, colocación, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, abrazaderas, elementos de fijación y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 3.1
| 501308118 | Suministro e instalación de gabinete metálico Nema 3R de 80x60x40 marca HIMEL o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, desperdicios, maniobras, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502402983 | Suministro e instalación de zapata terminal, calibre 2, doble ojillo 1/2" YA2C2N. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, equipo, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 3
| 502403371 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 100A sin portafusibles modelo DU323RB marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 1
| 501300609 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 2 polos 30a sin portafusibles modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 1
| 501308119 | Suministro e instalación de receptáculo marca EATON o similar en calidad, serie CROUSE-HINDS cat. AR642, 60A, 3H, 4 polos, para intemperie. Incluye: materiales, conexiones, herramienta, pruebas, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501300063 | Suministro y colocación de tablero de control para 2 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 6.5
| 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 3
| 501306676 | Suministro y colocación de CONDULET LR de 41 mm, marca CROUSE HINDS o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | pza | 1
| 501308120 | Suministro e instalación de niple galvanizado de 38mm (1 1/2") x 75 mm de long. pared gruesa Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501308121 | Suministro y colocación de caja condulet tipo FS de 21 mm de diámetro marca ARGOS o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, fijación, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502401586 | Suministro e instalación de registro eléctrico de 40x40x60 cm, prefabricado de concreto, tapa de concreto, marco y contramarco de fierro galvanizado, marca centrifugados mexicanos incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502700465 | Suministro e instalación de sistema de tierra física, a base de compuesto intensificador de impedancia menor de 5 ohms (GEM), con varilla de cobre copperweld de 5/8" x 3.0 m, soldadura tipo cadweld, con registro albañal de concreto de 8" de diámetro con tapa y boca para su medición y cable de cobre desnudo semiduro cal. 2 awg. Incluye: suministro, instalación, material misceláneo, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, maniobras, equipo y herramienta para la instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501305814 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 27 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 1
| 501305805 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 27 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
| 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 10
| 502700466 | Suministro e instalación de cable de cobre porta-electrodo calibre 2, cubierta exterior termoplástica elastomérica, marca ARGOS o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, uso de rodillos y poleas para cableado, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 5
| 502700467 | Suministro e instalación de pinza para tierra marca TRUPER o similar en calidad. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501308128 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra, 15 A, 127 Volts, modelo 16262-W, placa y tapa para intemperie, marca LEVITON o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 502501762 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria LED de 65 watts modelo EG-LD65H marca ENERGAIN o similar en calidad, voltaje de operación 100/240V. Incluye: lámpara, fotocelda, diver, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta, equipo, a cualquier altura. | pza | 1
| V-3.2 | INTERCONEXIÒN DEL TABLERO GENERAL DEL HOSPITAL AL TABLERO GENERAL COVID
| 502401253 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3c 1/0, 1n 2, xlp de 600 volts, mca. condumex o similar en calidad . Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 100
| 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 30
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 90
| 502403310 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tuberia conduit galv. pared gruesa de 53mm (2") de diámetro. | m | 62
| 501300957 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 55.a) Codo de 90° x 53 mm de diámetro | pza | 7
| 502402414 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 01) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 53mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 6
| 501304003 | Suministro e instalación de conector a compresión para unir dos cables de cobre calibre 1/0 AWG, marca Burndy o similar en calidad. Incluye forro termocontractil para aislar el empalme, desperdicio, mano de obra especializada, conexión y prueba. | pza | 20
| 502500403 | Suministro e instalación de poste de concreto octagonal PC 11-500, según norma de C.F.E. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502600048 | Bastidor B3, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 5
| 502401844 | Suministro e instalación de aislador carrete 1C. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, equipo, equipo de seguridad, materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 5
| 502403377 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico tipo I-LINE modelo JDA36200, 3 Polos, 200 Amperes, 690vca - 250vcd, con 18 KA de capacidad interruptiva, marca SQUARE D. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501304551 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de interruptor termomagnético 3 x 250 amp. tipo I - line modelo JDA36250 o similar en calidad. para una tensión de 600 V. incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 501308122 | Suministro y colocación de CHAROLA PORTACABLES con cintillos de nylon para fijación de conductores eléctricos. Incluye: soportes tipo columpio, maniobras, elementos de fijación, pruebas y puesta en servicio. P.U.O.T. Charola de Aluminio portacables de 9" TR0909 Marca Tecnotray | m | 7.5
| 502401586 | Suministro e instalación de registro eléctrico de 40x40x60 cm, prefabricado de concreto, tapa de concreto, marco y contramarco de fierro galvanizado, marca centrifugados mexicanos incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
| V-3.3 | ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 10 TON Y EXTRACTORES
| 501306678 | Suministro y colocación de CONDULET LR de 53 mm, marca CROUSE HINDS o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | pza | 4
| 501300957 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 55.a) Codo de 90° x 53 mm de diámetro | pza | 2
| 501305814 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 27 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 6
| 501305805 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 27 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8
| 502400146 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3c 3/0, 1n 1/0, xlp de 600 volts . mca. condumex o similar en calidad . incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | m | 200
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 60
| 501307947 | Suministro y Colocación de Centro de carga QO para 20 circuitos trifásico, modelo QO320L125G marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502403310 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tuberia conduit galv. pared gruesa de 53mm (2") de diámetro. | m | 30
| 501304270 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 POLO 100 A, catalogo QO3100 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 3
| 501304271 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 POLO 30 A, catalogo QO330 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 2
| 502403371 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 100A sin portafusibles modelo DU323RB marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 3
| 501306562 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 30A, tipo nema 3R con kit para tierra física sin portafusibles modelo DU321RB marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2
| 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 100
| 502400043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
| 501305813 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 35 mm (1-1/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 30
| 501305804 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 35 mm (1-1/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12
| 501300958 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 12.a) Codo de 90° x 27 mm de diámetro | pza | 6
| 501305814 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 27 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 6
| 501305805 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 27 mm (1") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4
| 502403426 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tuberia conduit galv. pared gruesa de 27mm (1") de diámetro. | m | 20
| 501300085 | Suministro y colocación de CONDULET LB de 19 mm, marca CROUSE HINDS o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | pza | 2
| 501305815 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 2
| 501305806 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 4
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
| V-3.4 | ALIMENTACION ELECTRICA A DE AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TON
| 501304270 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 POLO 100 A, catalogo QO3100 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 2
| 501400274 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tubería de 21 mm (3/4") de diámetro. | m | 20
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 85
| 501305703 | Suministro de monitor y contratuerca de 21 mm, para tubería fierro galvanizado pared gruesa, para la interconexión de tableros. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo y pruebas. | pza | 4
| 501400299 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Cople de ¾” de diámetro. | pza | 5
| 501300609 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 2 polos 30a sin portafusibles modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 2
| 501305815 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 4.5
| 501305806 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 6
| 501302788 | Suministro e instalación de caja metálica galvanizada cuadrada 2"x4", con tapa ciega. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, acarreo, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| V-3.5 | ALIMENTACION ELECTRICA A CASETA DE GASES
| 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 6.5
| 502403426 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tuberia conduit galv. pared gruesa de 27mm (1") de diámetro. | m | 6.5
| 501300958 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 12.a) Codo de 90° x 27 mm de diámetro | pza | 1
| 502403928 | Suministro e instalación de CONDULET serie ovalada OLB de 25 mm de diámetro, marca CROUSE HINDS o similar en calidad, incluye: tapa, materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
| 501308121 | Suministro y colocación de caja condulet tipo FS de 21 mm de diámetro marca ARGOS o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, fijación, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
| 501304271 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 POLO 30 A, catalogo QO330 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 4
| 501308129 | Suministro y colocación de centro de carga trifásico para 8 circuitos Cat. 3080 marca IUSA o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| V-3.6 | ALIMENTACION ELECTRICA A HIDRONEUMÀTICO
| 501400274 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tubería de 21 mm (3/4") de diámetro. | m | 6.5
| 502400079 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 01) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 21mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 45
| 502402488 | E.P.- 12-ESuministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Codo de 90° x 21 mm de diámetro | pza | 2
| 501300085 | Suministro y colocación de CONDULET LB de 19 mm, marca CROUSE HINDS o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | pza | 3
| 502400043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 160
| V-3.7 | ALIMENTACION ELECTRICA A CASETA DE RECEPCIÒN TRIAGE
| 502403426 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tuberia conduit galv. pared gruesa de 27mm (1") de diámetro. | m | 6.5
| 502403928 | Suministro e instalación de CONDULET serie ovalada OLB de 25 mm de diámetro, marca CROUSE HINDS o similar en calidad, incluye: tapa, materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
| 501300958 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 12.a) Codo de 90° x 27 mm de diámetro | pza | 1
| 501304250 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero QO, de dos polos de 2x30 amp. Cat QO230, marca SQUARE D o similar. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502400043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 35
| 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 108
| 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
| V-4 | ARMADO E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO TRIAGET
| V-4.1 | PRELIMINARES
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 65
| V-4.2 | MONTAJE DE MODULO PREFABRICADO TRIAGE
| 503000576 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "AUTONIVELADOR METÁLICO PREFABRICADO DE CIMENTACIÓN DE TRIAGE", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 58
| 503000577 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "CUERDAS DE CIMENTACIÓN DE TRIAGE", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 48
| 503000578 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "PANELES METÁLICOS PARA PISO DE TRIAGE", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 156
| 503000579 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "COLUMNAS INTRA SYSTEM DE TRIAGE", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 24
| 503000580 | Colocaciòn, montaje, nivelaciòn y ajuste de pieza prefabricada denominada: "MUROS DE TRIAGE", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Inc. maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 82.39
| 503000581 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "MARCO DE PVC PARA PUERTAS DE TRIAGE", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3
| 503000582 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "MARCO DE PVC PARA VENTANAS DE TRIAGE", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4
| 503000583 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "PERFIL Z PARA SOP DE MAGNAWALL", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 41.36
| 503000584 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "FALDÓN DE MAGNAWALL", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 41.36
| 503000585 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "PERFIL BOTAGUAS", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 41.36
| 503000586 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "PANELES DE MAGNAWALL", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 59.97
| 503000587 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "PISO TACHONADO", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m2 | 59.97
| 503000588 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "PERFIL SUPERIOR", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 29.26
| 503000589 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "REMATE DE MURO TERMINAL", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 12.19
| 503000590 | Colocación, montaje, nivelación y ajuste de pieza prefabricada denominada: "ARMADURA", conforme a detalles y especificaciones de plano proporcionado por el fabricante. Incluye: maniobras de descarga, estibado, desempacado, clasificado y contabilizado de los materiales, acarreo de los mismos hasta el lugar de la ejecución, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6
| V-4.3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL TRIAGE
| 501104398 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles, incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) 08) Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable con escurridero tipo comercial de 54 x 101 cm. Incluye: llave mezcladora para fregadero de 8" brillante Marca Rugo modelo 8-CR, contra de rejilla y cespol cromados, herrajes, conexiones, suministro, material, mano de obra, conexión, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
| 500904144 | Suministro, fabricación y colocación de estructura metálica a base de perfiles PTR de 1/2" x 1 1/2" cal.14 para soporte de tarja, según diseño. Incluye: protección anticorrosiva, materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | kg | 20.5
| 501101627 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de CPVC y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 1
| 501300129 | Cableado de salida alumbrado o contacto a base de cable tipo THW-LS 75°C cal. #10 y/o cal. #12 marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: tapas, contactos y/o apagadores mca. BTICINO ó similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada prueba materiales misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 6
| V-4.4 | INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
| 501904531 | Colocación e instalación de unidad de aire acondicionado tipo MINISPLIT (existente). Incluye: interconexión a base de tuberías de alta y baja presión, cableado de fuerza y control, materiales necesarios, misceláneos, grúas y maniobras, colocación en su base en resortes antivibratorios, alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación, preparación y conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque, limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501902508 | Suministro y colocación de tubería para condensados de aire acondicionado de C.P.V.C. de 13 mm de diámetro hasta 4 m de altura. Incluye: material, conexiones y ranuras, a cualquier altura. | pza | 12
| VI | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS
| VI-1 | OBRA EXTERIOR
| 500904145 | Suministro y colocación de malla ciclónica de alambre galvanizado liso calibre 10.5 mm con retícula de 55 x 55 mm, fijada a postes de acero galvanizado (no incluidos). Incluye: amarres, soleras, abrazaderas, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m2 | 26.04
| 500904146 | Suministro y colocación de poste de acero galvanizado de 2 1/2" de diámetro, cédula standard, altura libre, incluidos los accesorios (capucha, abrazaderas, alambres, etc.), fijación en piso con placa de acero y taquetes. Incluye: materiales, mano de obra especializada, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, fijación, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 23.5
| 500904147 | Suministro y colocación de poste de acero galvanizado de 1 5/8" de diámetro, cédula standard, para barra superior, inferior y/o de refuerzo horizontal. Incluye: materiales, mano de obra especializada, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, fijación, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 26.94
| 111702001 | CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 002 Marcas en guarniciones P.U.O.T. (Designación N.CTR.CAR.1.07.002) M-12) Marcas en guarniciones M.12.1) Para prohibición del estacionamiento color amarillo reflejante, | m | 130
| 111118170 | Construcción de rampa de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 para acceso a discapacitados, peatones y bicicletas, acabado escobillado antiderrapante. Incluye: pintura de esmalte color azul en área de rampa con señalización de acceso a discapacitados (símbolo para discapacitados) con refuerzo malla electrosoldada 6-6/10-10, rellenos, herramientas, equipo, limpieza de desperdicios y mano de obra. | m2 | 8
| 502300002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) de 4" de diámetro (10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 119
| 502800025 | Construcción de banqueta de concreto f´c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado estampado. Incluye: trazo, excavación, nivelación, relleno compactado, malla 6-6/10-10, cimbra limite, pigmentos y desmoldante para acabado estampado. | m2 | 3
| 502800101 | Reposición de pavimento con concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2, en sección de 20 x 20 cm. Incluye: material, mano de obra, maniobras, acarreos, tendido, desperdicios, herramienta, equipo, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m | 23.1
| 500400371 | Encofrado con concreto f´c=100 kg/cm2, de 0.40x0.40 para tubería PVC, incluye: cimbra común (0.80 m2/ml) maniobras, materiales, mano de obra, relleno, herramienta y equipo. | m | 7.1
| VI-2 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA EXTERIOR
| 501300809 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 100 A, catalogo HDA36100 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300651 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 70 A, catalogo HDA36070 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. marca square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300682 | Suministro y colocación de tubo conduit metálico pared delgada de 52 mm. de diámetro. Incluye: conexiones, pruebas, accesorios, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | m | 316
| 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1217
| 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 136
| 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 124
| 501308070 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico marco H, de 3 polos de 100 amp. cat. HDL36100, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, conexiones, mano de obra, montaje, pruebas y puesta en marcha | pza | 1
| 501308136 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico marco H, de 3 polos de 70 amp. cat. HDL36070, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, conexiones, mano de obra, montaje, pruebas y puesta en marcha. | pza | 2
| 501301728 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termo magnético I-line de 3 polos 200 amp, catalogo JDA36200, marca Square-D o similar en calidad, incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 1
| 502403033 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 3 polos, 150 A, 600 vac, catálogo HDA36150 marco H con capacidad interruptiva con 18 KA marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 2
| 501304924 | Suministro e instalación de gabinete marca SQUARE D o similar, modelo FA100SMX. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 3
| 501308137 | Suministro e instalación de gabinete marca SQUARE D o similar, modelo KA150SMX. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 2
| 501308138 | Suministro e instalación de gabinete marca SQUARE D o similar, modelo J250SMX. Incluye: material, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 1
| 501301575 | Suministro e instalación de tubo CONDUIT FLEXIBLE, con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos, incluye: cargo directo por el costo de la mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, desperdicio, trazo, corte con segueta, guía de alambre galvanizado no.14, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. De 53 mm de diámetro tipo LIQUATITE. | m | 44
| 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 12
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 284
| 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 452
| 502404571 | Suministro e instalación de transformador tipo seco de 75 kva, modelo EE75T1416H marca SQUARE-D o similar en calidad, enfriamiento AA para ambientes tipo costa con relación de transformación en el primario de 480V y en el lado secundario será de 220/127V, con certificación Ance. Incluye: material, mano de obra especializada, flete, acarreo, maniobras, conexión, pruebas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
| 502404572 | Suministro e instalación de transformador tipo seco de 45 kva, modelo EE45T1416H marca SQUARE-D o similar en calidad, enfriamiento AA para ambientes tipo costa con relación de transformación en el primario de 480V y en el lado secundario será de 220/127V, con certificación Ance. Incluye: material, mano de obra especializada, flete, acarreo, maniobras, conexión, pruebas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 2
| 501300878 | Suministro y colocación de tablero de control para 30 circuitos, 3 fases 4 hilos 240 V.C.A. 10 000 A.C.I. NQ304L225 de empotrar o sobreponer marca Square d o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501308139 | Suministro e instalación de soportería para tuberías conduit a base de unicanal modelo U-30 cal. 12 marca CLEVIS o similar en calidad, abrazaderas unicanal marca ARGOS modelo 9820300 y taquetes expansores marca ANCLO modelo AA14134. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 25
| 502403087 | Suministro e instalación de poliducto reforzado naranja pared gruesa de 21 mm de diámetro. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones (monitor, contratuerca, coples, codos, etc.), desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 120
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 433
| 502400043 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 220
| 501308024 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de reflector de 200W a 180° de apertura con fuente de poder 100-240V IP66, 35,000 horas de vida útil, flujo luminoso 20,000LM, 50-60HZ, cuerpo de aluminio y cristal, temperatura de color, 4,100°K, CRI 75, modelo: EG-FL-200W-TM, marca ENERGAIN o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 6
| 501301626 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero NQ, de un polo de 1x20 amp. Cat QO120, marca SQUARE D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501308140 | Suministro e instalacion de soportería para tuberias conduit, a base de canal UNISTRUT de 4" x 2" perforado calibre 14, por pared, piso y estructura, fijación mediante taquetes espansores tipo Z marca ANCLO modelo AA14134. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 36
| 501308141 | Suministro e instalación de gabinete metálico de poliester con dimensiones de 40x30x20 cm, modelo AEPLM43PM marca ARGOS o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 501302998 | Suministro e instalación de tubería conduit de fierro galvanizado pared delgada, de 38 mm de diámetro marca JUPITER o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo y pruebas. (P.U.O.T.). | m | 92
| 501301573 | Suministro e instalación de tubo CONDUIT FLEXIBLE, con forro de plástico de P.V.C. a prueba de líquidos, incluye: cargo directo por el costo de la mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, desperdicio, trazo, corte con segueta, guía de alambre galvanizado no.14, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. De 35 mm de diámetro tipo LIQUATITE. | m | 11
| 501308142 | Suministro e instalación de gabinete metálico de poliester con dimensiones de 30x25x14 cm, modelo AEPLM32PM marca ARGOS o similar en calidad. Incluye: accesorios de conexión y fijación, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 5
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 5
| 501308143 | Suministro e instalación de ducto cuadrado metálico de 4” x 4” x 1.50 m marca SQUARED modelo LD45-2. Incluye: conectores bipartidos tamaño 3/0 modelo KS27 marca BURNDY, terminales ponchables modelo YA27A3 cal. 3/0, YA25A3 cal. 1/0, YA2CA3 cal. 2, YA6CA3 cal. 6. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300392 | Suministro e instalación de CONDULET LB de 2". Incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 7
| 501300892 | Suministro y colocación de CONDULET tipo T-69 con tapa y empaque de 51 mm, mca. CROUSE HINDS DOMEX o de calidad similar. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 5
| 501900451 | Suministro e instalación de condulet lb de 38 mm de diam. Mca. RAWELT o similar en calidad y duración. Incl. Todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 5
| 500302782 | Suministro y colocación de techumbre en subestación eléctrica (área de transformadores), con dimensiones de 2.00 x 3.50 m, fabricada a base de estructura de acero A-36, conformada por cabrillas de perfiles PTR 2" cal. 14, largueros de PTR de 2" cal. 14 y cubierta de lámina Pintro R-101 cal. 24, conforme a proyecto. Incluye: taquetes expansivos, remate botaguas a muro, protección anticorrosiva y acabado en pintura esmalte Osel Oro o similar en calidad a dos manos, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, maniobras, flete, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| 500302783 | Suministro y colocación de muro lateral en subestación eléctrica (área de transformadores), con dimensiones de 1.90 x 2.25 m, fabricado a base de perfiles PTR de 2" cal. 14 y forrado con lámina Pintro R-101 cal. 24, conforme a proyecto. Incluye: taquetes expansivos, protección anticorrosiva y acabado en pintura esmalte Osel Oro o similar en calidad a dos manos, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, maniobras, flete, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
| VI-3 | CIRCUITO ALIMENTADOR Y TRANSFORMADOR PARA CARGAS NUEVAS
| 501300810 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 70 A, catalogo HDA36070 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502400146 | Cable cuadruplex de aluminio (3+1) 3c 3/0, 1n 1/0, xlp de 600 volts . mca. condumex o similar en calidad . incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | m | 130
| 501308144 | Suministro e Instalación de cinchos plásticos para soporte y sujeción de cable múltiple de 3/0 aluminio. P.U.O.T. | pza | 250
| 502404573 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 04) Cable de uso rudo calibre # 6 tres conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 30
| 502400067 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 04) Cable de uso rudo calibre # 10 tres conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 30
| VI-4 | CASETA
| 500302784 | Fabricación de caseta para subestación, con medidas interiores de 1.05 m. de altura x 1.30 m de frente y 1.05 m. de fondo, conformada por cubierta y muros a base de elementos prefabricados tipo panel multimuro de 2" cal. 26 color hueso, fijada a firme y pared existente con taquetes expansivos. Incluye: accesorios, herrajes, elementos de fijación, materiales, maniobras, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS
| VII-1 | TRABAJOS ADICIONALES
| 501904515 | Instalación y puesta en operación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 1.0 T.R. marca CARRIER XPII INVERTER, para operarse a 220V/1F/60H. Incluye: kit de alimentación frigorífica, bases de montaje, tacones anti vibratorios, grúas, maniobras, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, conexión eléctrica y mecánica, ajustes, arranque, capacitación, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y todo lo necesario para la el correcto funcionamiento del equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
| 502001385 | Suministro y colocación de logotipo TAM de 4.00 x 2.00 m, a base de lámina de PVC rígido de 3 mm de espesor, rotulado con vinil auto adherible AZUL PANTONE 300 C, CMYK 100.62.7.0. RGB 0,92,185, #005CB9 Y VERDE PANTONE 375C, marca 3M o similar en calidad y precio, con logotipos institucionales, conforme al manual de identidad INSTITUCIONAL GOB. ESTADO TAMAULIPAS 2016-2022, sujeto por medio de pegamento de contacto montado sobre muro o puerta (conforme a detalles de plano). Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
| 501104389 | Suministro e instalación de Gabinete para Baño MADRID café con lavabo modelo MA24P2X-DE o similar en calidad, dimensiones de 89.5 x 62.2 x 42.2 cm de piso, con 2 puertas de bisagras ajustables. Incluye: llave mezcladora cromo pulido DUOMANDO CORINTHIA para Baño modelo AB75M o similar en calidad, conexiones flexibles y válvulas de control. P.U.O.T. | pza | 1
| 501101627 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de CPVC y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 1
| 501102125 | Suministro e instalación de tubería de CPVC RD-13.5 de 25 mm de diámetro con conexiones (codos, tees, yes, etc.), incluye: materiales, desperdicios, pegamento, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | m | 30
| 501300003 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT DE FO. GALV. Pared delgada, caja o chalupa galvanizada, cable CONDUMEX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto, soportería y accesorios, apagador de 1, 2 y 3 salidas y tapa tipo QUINZIÑO. a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 1
| 501801932 | Suministro y colocación de tubería CONDUIT galvanizada pared delgada de 32 mm de diámetro (1-1/4"). Incluye: soportería, material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta. En cualquier nivel, P.U.O.T. | m | 52
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 120
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501104387 | Suministro y colocación de dispensador de toalla interdoblada TORK UNIVERSAL blanca modelo PL70088400 marca DIPROMEX o similar en calidad. Incluye: material, fijación, materiales, acarreo, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 501104388 | Suministro y colocación de despachador de jabón líquido rellenable color humo/blanco modelo PLDV006 marca DIPROMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 502401002 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en arroyo, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTA1, con filtro de arena y/o grava. Inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501308099 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminario de 30w, 5700k, para montaje en pared tipo WALLPACK modelo JJWPH4557 marca JACH o similar en calidad, operación multivoltaje 100-277 volts. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
| VII-2 | OBRA ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS
| 501306748 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico marco H, de 3 polos de 100 amp. cat. HDL36100, en caja moldeada, autorregulable, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, conexiones, mano de obra, montaje, pruebas y puesta en marcha | pza | 1
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 388
| 501307858 | Suministro e instalación de tablero modelo QO312L125G marca SQUARE D o similar en calidad, con zapatas principales, 3 fase- 4 hilos, 120/240v, 10 kA. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501305074 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 03) DE 3 POLOS, 120/220 V.C.A., 100 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501802506 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 35mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | m | 95
| 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 285
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 95
| 501307165 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 53 mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 6
| 501300066 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 03) DE 3 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501308100 | Suministro e instalación de CONDULET serie 9 ovalada T de 35 mm de diámetro cat. T-49 marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: tapa y empaque, materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3
| 501308101 | Suministro e instalación de CONDULET serie 9 ovalada LR de 35 mm de diámetro cat. LR-49 marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: tapa y empaque, materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3
| 501308102 | Suministro e instalación de CONDULET serie 9 ovalada LL de 35 mm de diámetro cat. LL-49 marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: tapa y empaque, materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3
| 501307789 | Suministro e instalación de CONDULET serie 9 ovalada LB de 35 mm de diámetro cat. LB-49 marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: tapa y empaque, materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 3
| VIII | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN REYNOSA, TAM.
| VIII-1 | OBRA EXTERIOR
| VIII-2 | OBRA ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS
| 501308070 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico marco H, de 3 polos de 100 amp. cat. HDL36100, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, conexiones, mano de obra, montaje, pruebas y puesta en marcha | pza | 1
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 388
| 501307858 | Suministro e instalación de tablero modelo QO312L125G marca SQUARE D o similar en calidad, con zapatas principales, 3 fase- 4 hilos, 120/240v, 10 kA. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501308104 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo F 3 polos, 100 A, catálogo FAL36100, 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 480 VC.A. marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. (P.U.O.T.). | pza | 1
| 501308105 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Tubo conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4” | m | 95
| 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 285
| 503000235 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75º C calibre 10 AWG, marca CONDUMEX. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 95
| 502403309 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) Tuberia conduit galv. pared gruesa de 35mm (1 1/4") de diámetro. | m | 6
| 501308106 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad de 3 polos 30 amperes marca SQUARE D modelo LM321 o similar en calidad. Incluye: fusible 30A catalogo DOT30 Corriente Nominal 30, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: | LPE-N042-2020 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS HOSPITALES GENERALES DE NUEVO LAREDO, REYNOSA, MATAMOROS, VICTORIA, MANTE, TAMPICO, ALTAMIRA Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN REYNOSA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS HOSPITALES GENERALES DE NUEVO LAREDO, REYNOSA, MATAMOROS, VICTORIA, MANTE, TAMPICO, ALTAMIRA Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN REYNOSA, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA