## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N003-2021 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN EN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO (28EUT0005X) EN SOTO LA MARINA, TAM. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO + OBRA EXTERIOR + ADECUACION DE AREA PARA LABORATORIO DE MEZCAL EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO (CLAVE: 28EUT0005X) POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA, TAM.
| I-1 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO
| I-1.1 | CIMENTACION
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 1285.88
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 1285.88
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 166.12
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 237.42
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 115.54
| 500200039 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 622.21
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 660.09
| 500200016 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 24.48
| 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 105.86
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 3127.49
| 500201004 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). Resistencia f'c =250 kg/cm2 con acelerante a 7 días con resistencia a los sulfatos, bombeo, curado, vibrado, equipo de seguridad y herramienta menor, mano de obra, fletes. | m3 | 138.97
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 3036.76
| 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 1743.14
| 500200023 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6) | kg | 1636.2
| 500200024 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 8 al # 12) | kg | 2100.07
| 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 133.31
| I-1.2 | ESTRUCTURA
| 500302886 | Suministro, habilitado y armado de cimbra común en losas y trabes, con madera de pino y apuntalamiento metálico con estructura tipo andamio a base de tornillos y puntales de PTR. Incluye: mano de obra, fletes, movimientos, descimbra, desmoldante, herramienta y equipo. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 1894.81
| 500300033 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (Columnas). Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 233.8
| 500300034 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 03) En estructura (muros de concreto). Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 245.52
| 500300079 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 03) En estructura (faldones de concreto). Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 8.16
| 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 18160.78
| 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 2114.83
| 500300040 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 5) | kg | 542.26
| 500300041 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 6) | kg | 4331.48
| 500300042 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 8 al # 12) | kg | 8956.63
| 500302885 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 01) Resistencia f'c =250 kg/cm2 con acelerante a 7 dias con resistencia a los sulfatos, bombeo, curado, vibrado, equipo de seguridad y herramienta menor, mano de obra, fletes. | m3 | 299.2
| I-1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500400126 | Cadena de concreto f'c=150kg/cm2 de 14x10cm. sin armar, acabado aparente: incluye suministro de materiales, mano de obra, cimbra aparente y descimbra. a cualquier altura. | m | 99.37
| 500400036 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS no 3 y estribos no 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 123.82
| 500400176 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 X 15 CM. armado con 4 VARS. N° 3 y estribos N° 2 @ 25 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 82.2
| 500400042 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 Y G.01). 01) castillo y/o cadena de concreto de F´C=150 KG/CM2. Sección de 15 X 25 CM armado con 4 VS #3 FY=4200 KG/CM2 Y E=#2 @20 CM. T.M.A. 19 MM. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 217.6
| 500400175 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 X 20 CM. armado con 4 VARS. N° 4 y estribos N° 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 202.36
| 500403315 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Castillo de concreto F’C= 150 KG/CM2, Sección de 15 x 55 cm, armado con 6 varillas del No. 3 estribos del No. 2 a cada 20 cm, T.M.A. 19 mm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 29
| 500400183 | 3.0704.03) ONCRETO HIDRAULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena (repizón) de concreto f’c= 150 kg/cm² de 15x56 cm., armada con 6 vrs. No. 3 fy= 4200 kg/cm² y estribos No. 3 @ 20cm., incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra, torsales, cruce de varillas, nivelación, elevación de materiales, andamios a cualquier altura y grado de dificultad. | m | 39.76
| 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 616.55
| 500400098 | Chaflán perimetral en azotea, de 10x10 cm. de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | m | 216.8
| 500400093 | Entortado en azotea con material ligero, para dar pendientes, a base de mortero premezclado con perlita expandida, con acabado para recibir impermeabilización. Inc. fibra para concreto, material, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.). | m3 | 25.58
| 500400184 | Forjado de nariz de concreto f’c= 150 kg/cm² en pretil a una h max. De 6.0 mts., de sección 0.15 de ancho, 0.11 a 0.06 m. de altura, reforzado con 1 vrs. No. 3 long. Y bastón del No. 3 @ 25 cm. incl.: cimbra aparente, chaflán, elevaciones, desperdicios, andamios. | m | 10.2
| 500400140 | Construccion de barra de concreto f'c =150 kg/cm2, 8 cm de esp., arm. c/vars. num. 3 en ambos sentidos, apoyada en mochetas de block, forrada de azulejo. Incluye: preparacion para recibir lavabo, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel. (p.u.o.t.) | m2 | 1.99
| 500400185 | Fino de concreto f’c= 150 kg/cm² de 5 cm. de espesor armado con malla electrosoldada 66-1010 para entrepiso, acabado escobillado o rayado. | m2 | 177.46
| 500406191 | Junta constructiva muro-columna a base de canal de lámina No. 18 de 18 x 1.905 cm con un desarrollo 21.81 cm, con placa de poli estireno ¾”x18 cm, ancho fijado a columna con 2 taquetes a base de polvor (balazo) con un diámetro max de ¼” @ 80 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 52.6
| 500400187 | Suministro y colocación de placa de poliestireno de 2 cm. de espesor por 15 cm. de ancho para juntas de construcción, incluye: materiales de fijación y mano de obra. | m | 102.55
| 500400188 | Suministro y colocación de tramo de varilla del No. 4 de 36 cm. de longitud, colocada a percusión sobre la losa y ahogada en castillo. | pza | 4
| 500400189 | Suministro y colocación de tramo de varilla del No. 4 de42 cm. de longitud, colocada a percusión sobre la trabe y ahogada en castillo. | pza | 27
| 500400190 | Suministro y colocación de tramo de poliducto de 13 mm. Con una longitud de 12 cm. Para el paso de varillas de 3/8” del castillo sobre la losa de concreto, incluye: desperdicios y mano de obra. | pza | 84
| 500400033 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-8/8 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 1036.97
| 500400016 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 g.01). 02) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 12 CM. de espesor, acabado pulido, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 532
| 500400006 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F´C= 150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 10 CM de espesor, agregado máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 532
| 500400001 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F´C= 150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 8 CM de espesor, agregado máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 36.72
| 500400169 | Nivelación de firme de concreto con mortero cemento-arena prop. 1:4 de 3 a 5 cm de espesor, acabado planeado, incluye: suministro de materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta terminación. | m2 | 688.76
| 500400120 | Limpieza de pisos de granzón, mármol o cerámicos con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 1036.97
| 500400123 | Limpieza de vidrios y/o tabletas por ambas caras. Inc. material y mano de obra. Trabajo terminado | m2 | 211.15
| 500400122 | Limpieza de muebles de baño con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | pza | 14
| 500400370 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.b) Pisos de concreto hidráulico sobre losas de concreto hidráulico (3.0704.09.G.01). 01) Sobrefirme de concreto F'C=150 KG/CM2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6X6-10/10 para base de mueble de madera acabado escobillado o rayado con brocha de pelo. | m2 | 48.93
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 1192.91
| 500500251 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.B) REFERENCIAS 3.0704.09. F.01.e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). 03) Suministro y colocación de mosaico de loseta de cerámica de 30 x 30 cm marca VITROMEX, color S.M.A., tráfico pesado, primera calidad, asentado con cemento CREST, emboquillado con BOQUICREST Antihongo según fabricante, incluye: cortes y desperdicios. | m2 | 532
| 500500252 | Acabado en piso con aditivo endurecedor de superficie marca SIKE modelo CHAPDUR, con sellador epóxico catalizado transparente y pintura de poliuretano de dos componentes en color (S.M.A.), incluye: mano de obra, material necesario, desperdicios, mano de obra, herramienta y limpieza. P.U.O.T. | m2 | 532
| 500500253 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.B) REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.l) Zoclos (3.0704.09.G.01) 02) Suministro y colocación de zoclo de loseta de cerámica de 10 x 30 cm marca VITROMEX, color S.M.A., primera calidad, pegado con cemento CREST, emboquillado con BOQUICREST Antihongo según fabricante, incluye: cortes y desperdicios. | m | 193.43
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 932
| 500500014 | Recubrimiento texturizado de la marca Corev o similar en calidad, acabado rayado vertical, color s.m.a., incluye: suministro y colocación de los materiales, mano de obra especializada, andamios, desperdicio, remates, emboquillados, acarreos, elevaciones, protección de las superficies adyacentes, limpieza, herramienta y equipo en cualquier altura. | m2 | 718.5
| 500500149 | Acabado con grano de marmol (granulometrias No. 1 y 2 ) lanzado sobre pasta acrílica pigmentada en mezcla de colores según muestra aprobada (S.M.A.), terminado con barniz acrilico transparente mate. Incluye: sellador, preparación de superficie y limpieza. Según proyecto, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 699.17
| 500500254 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.B) REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.f) Pisos de cintilla de mármol (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de Parquet de Marmol Travertino de 10x30 cm pulido y abrillantado, con juntas a hueso, asentado con pegamarmol y lechareado con cemento blanco, incluye: repellado con mortero cemento-arena proporción 1:4, cortes, desperdicios, flete, carga, acarreos, material, mano de obra, equipo y limpieza a cualquier altura, según Proyecto. P.U.O.T. | m2 | 98.62
| 500500169 | Suministro y colocacion de Cubierta de Marmol Blanco Nacional. Incluye faldón y zoclo, material, mano de obra, cortes, desperdicios, trazo, emboquillado con polvo de marmol, adhesivo, mano de obra especializada, equipo, herramienta, nivelación y plomeo, accesorios, altura, pulido en su caso y todo lo necesario para terminar el trabajo según Proyecto. P.U.O.T. | m2 | 1.99
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 2982.5
| 500404232 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01). Suministro e instalación de falso plafón reticulado de la marca Armstrong o similar en calidad, modelo CROSSGATE, de 61 x61 cm, con retícula esmaltada liso blanco. incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra. | m2 | 400
| I-1.4 | HERRERIA Y CANCELERIA
| 500600135 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (K-1) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 43.60 x 2.54 m altura 1 y 3.74 m en altura 2, y vidrio filtrasol de 6 mm de esp., compuesto por 4 fijos inferiores de 0.652x0.60 m + 4 corredizos inferiores de x 0.652x0.60 m,+ 26 fijos inferiores de 0.60 x 0.60 m + 26 corredizos inferiores de 0.60 x 0.60 m + 2 fijos inferiores de 2.30 x 1.20 m + 2 fijos intermedios de 2.61x1.20 m + 13 fijos intermedios de 2.40x1.20 m + 2 fijos intermedios de 2.30x1.20 m + 10 fijos superiores de 2.28 x 0.74 m + 2 fijos superiores de 2.30x0.74 m + 5 fijos superiores de 2.40x0.74 m +1 fijo superior de 2.35 x 0.74 m + incl: cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizón + una puerta de 2 hojas de 2.35 x 3.00 m con vidrio filtrasol de 6 mm de esp. incl: bisagra hidráulica, jaladeras de aluminio estriado, sardinel, chapa, accesorios, material de sujeción. | pza | 1
| 500600136 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (K-2) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 43.60 x 2.54 m y vidrio filtrasol de 6 mm de esp., compuesto por 4 fijos inferiores de 0.652x0.60 m + 4 corredizos inferiores de x 0.652x0.60 m,+ 32 fijos inferiores de 0.60 x 0.60 m + 32 corredizos inferiores de 0.60 x 0.60 m + 2 fijos intermedios de 2.61x1.20 m + 16 fijos intermedios de 2.40x1.20 m + 12 fijos superiores de 2.28 x 0.74 m + 6 fijos superiores de 2.40 x0.74 m, incl: cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizón. | pza | 1
| 500600137 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (K-3) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 4.50 x 1.90 m y vidrio filtrasol de 6 mm de esp., compuesto por 4 fijos inferiores de 0.565 x 0.60 m + 4 corredizos inferiores de x 0.565 x 0.60 m + 4 fijos superiores de 1.13 x 1.30 m, incl: cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizón. | pza | 1
| 500600138 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (K-4) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 4.50 x 4.0 m y duela de aluminio, compuesto por una puerta de 2 hojas de 4.50 x 4.00 m con duela de aluminio, a dos hojas de 2.25 x 4.0 m, incl: bisagra hidráulica, jaladeras de aluminio estriado, sardinel, chapa, accesorios, material de sujeción. | pza | 1
| 500600139 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (C-1) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 6.80 x 1.90 m y vidrio filtrasol de 6 mm de esp., compuesto por 6 fijos inferiores de 0.575 x 0.60 m + 6 corredizos inferiores de x 0.575 x 0.60 m + 4 fijos superiores de 1.13 x 1.30 m y 2 de 1.15x 1.30 m, incl: cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizón. | pza | 2
| 500600140 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (C-2) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 6.80 x 1.90 m altura y vidrio filtrasol de 6 mm de esp., compuesto por 3 fijos inferiores de 0.57 x 0.60 m + 3 corredizos inferior de x 0.57x0.60 m + 1 fijo inferior de 0.585 x 0.60 m + 1 corredizo inferior de 0.585 x 0.60 m + 3 fijos superiores de 1.14x1.30 m + 1 fijo superior de 1.09 x 1.30 m + 1 fijo superior de 1.11 x 1.30 m + 1 fijo superior de 1.17 x 1.30 m + incl: cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizón + una puerta de 2 hojas de 2.20 x 2.70 m con lámina. incl: bisagra hidráulica, jaladeras de aluminio estriado, sardinel, chapa, accesorios, material de sujeción. | pza | 3
| 500600141 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (C-3) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 8.25 x 1.98 m altura 1, 2.85 m altura 2, de forma irregular y vidrio filtrasol de 6 mm de esp., compuesto por 5 fijos intermedios de 1.17 x 0.43 m + 1 de 1.19 x 0.43 m + 5 corredizos tipo guillotina de 1.17 x 0.60 m + 1 de 1.19 x 0.60 m+ 1 fijo superior de 1.19x 0.95 m en altura 1 y 1.07 m en altura 2 + 1 fijo de 1.17x1.07 m en altura 1 y 1.20 m en altura 2, + 1 fijo de 1.17 x 1.20 m en altura 1 y 1.32 m en altura 2 + 1 fijo de 1.17 x 1.32 m en altura 1 y 1.45 m en altura 2 + 1 fijo de 1.17 x 1.57 m en altura 1 y 1.69 m en altura 2 + 1 fijo de 1.23 x 1.69 m en altura 1 y 1.82 m en altura 2, incl: cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizón; + una puerta de 1 hoja de 1.23 x 2.15 m con lámina. incl: bisagra hidráulica, jaladeras de aluminio estriado, sardinel, chapa, accesorios, material de sujeción. | pza | 1
| 500600142 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (C-4) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" y 4 " de esp., con una superficie de 0.95 x 2.20 m altura y lámina, compuesto por una puerta de 0.95 x 2.20 m con lámina. Incl: bisagra hidráulica, jaladeras de aluminio estriado, sardinel, chapa, accesorios, material de sujeción. | pza | 3
| 500600143 | 3.0704.11) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.B) REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Suministro y colocación de Cancel (C-5) de aluminio natural anodizado DURANODIC o similar de 3" de esp., con una superficie de 4.50 x 4.0 m altura y vidrio filtrasol de 6 mm de esp., compuesto por 2 fijos inferiores de 1.08 x 2.10 m + 2 fijos intermedios de 0.54x 0.60 m + 2 corredizos intermedios de x 0.54x0.60 m + 2 fijos superiores de 1.08 x 1.30 m + 2 fijos superiores de 1.18 x 1.30 m. Incl: ceradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizon + una puerta de 2 hojas de 2.36 x 2.70 m con lámina. Incl: bisagra hidráulica, jaladeras de aluminio estriado, sardinel, chapa, accesorios, material de sujeción. | pza | 1
| 500600063 | Suministro y colocación de mamparas mca. sanilock mod. estándar 4200 acabado esmaltado color gris claro, incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra (p.u.o.t). | m2 | 15.74
| 500700007 | Suministro y colocacion de espejo 6 mm de esp. con bastidor de triplay de madera de pino de 1/2" de esp. con marco de aluminio. Inlcuye material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m2 | 2.82
| I-1.5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 501100373 | Suministro y colocación de accesorios de baño. Incluye: material, mano de obra, limpieza, colocación, herramienta y equipo: Despachador de papel, porta rollo higiénico jumbo JR-IN-SIGHT humo KIMBERLY CLARCK o similar. | pza | 6
| 501100374 | Suministro y colocación de accesorios de baño. Incluye: material, mano de obra, limpieza, colocación, herramienta y equipo: Despachador de toalla, porta toalla LEV-R-MATIC-2 humo KIMBERLY CLARCK o similar. | pza | 3
| 501100375 | Suministro y colocación de accesorios de baño. Incluye: material, mano de obra, limpieza, colocación, herramienta y equipo: Jabonera a granel IN-SIGHT negro y humo KIMBERLY CLARCK o similar. | pza | 4
| 501100376 | Suministro y colocación de accesorios de baño. Incluye: material, mano de obra, limpieza, colocación, herramienta y equipo: Cesto metálico de 35x35x60 cm con tapa giratorio piramidal acabada con esmalte. | pza | 2
| 501100377 | Suministro y colocación de espejo de 0.50 x 0.80 m con bastidor de triplay y marco de aluminio. P.U.O.T. | pza | 1
| 501100093 | Suministro y colocación de accesorios de baños HELVEX. (PORTA-GANCHO DOBLE MOD. CLASICA No. 106 CROMADO). Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 7
| 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 18
| 501100378 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c). 01) Suministro e instalación de taza elongada para fluxómetro de montaje a piso. Taza de 2" en promedio. Acción de sifón con jet integrado. Modelo CADET FLUX color blanco, AMERICAN STANDAR o equivalente en calidad, con fluxómetro de sensor electrónico de émbolo de baterías para W.C. de 32 mm con botón accionador mecánico modelo FB-110-32 y asiento con tapa color blanco. Incluye: accesorios, conexiones, materiales, limpieza, herrajes, para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 6
| 501100379 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro e instalación de mingitorio tipo ecológico seco, de cerámica, acabado espejo en esmalte recocido; con trampa de acero inoxidable, material termoplástico ABS o sistema de diafragma; sello fabricado con membrana de silicón y hule natural (látex); con dos soportes universales de lámina galvanizada o acero inoxidable. Incluye: accesorios y conexiones. | pza | 2
| 501100380 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 02) Suministro e instalación de lavabo de colgar modelo VERACRUZ, color blanco, AMERICAN STANDAR o equivalente en calidad, con soporte universal tipo comercial, y llave economizadora de cierre automático (botón). | pza | 1
| 501100381 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 02) Suministro e instalación de lavabo tipo ovalín color blanco AMERICAN STANDAR o equivalente en calidad, con llave economizadora de cierre automático (botón). Incluye: céspol cromado, válvula de control, alimentador y pruebas. | pza | 5
| 501100072 | Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. No. 24. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 10
| 501100220 | Suministro y colocación de tubo galv. C-40 de 50 mm de diámetro. para remate de ventilación según proyecto, de 30 cms. de long. Incluye: 2 codos y 1 niple, 1 cople y 1 cople espiga, materiales, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | pza | 1
| 501100080 | Suministro y colocación de ventila sanitaria con tubo de P.V.C. de 2" de diámetro Incluye: material, conexiones y ranuras, a cualquier altura. | pza | 3
| I-1.6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 501300003 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT DE FO. GALV. Pared delgada, caja o chalupa galvanizada, cable CONDUMEX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto, soportería y accesorios, apagador de 1, 2 y 3 salidas y tapa tipo QUINZIÑO. a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 127
| 501300436 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Salida para contacto monofasico duplex del tipo puesta a tierra 125 V. 15 amp., en muro, con canal metálico aparente G3000 de 1 15/32" x 2 15/32" (37 x 70 mm), caja rectangular galvanizada y cable THW CONDUMEX o similar en calidad, placa y chasis G3043BE de Wiremold para integrar a canal, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, contacto, placa, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 50
| 501300437 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Salida para contacto trifásico duplex del tipo puesta a tierra 125 V. 15 amp., en muro, con canal metálico aparente G3000 de 1 15/32" x 2 15/32" (37 x 70 mm), caja rectangular galvanizada y cable THW CONDUMEX o similar en calidad, placa para contacto redondo G3027AE (1.41" diam.) o G3033JE (1.58" diam.) de Wiremold para integrar a canal, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, contacto y clavija media vuelta (twist-lock), placas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 18
| 501300438 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) Salida para contacto monofásico dúplex del tipo puesta a tierra, nema 5-15R, con tubería CONDUIT de fierro galvanizado pared delgada por muro, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja rectangular galvanizada, tierra física, contacto dúplex 15 amperes con tapa y marco, 127 Volts, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, contacto, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 26
| 501307724 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria EG-30X120PL-38W-TM Marca ENERGAIN o similar 5 años de garantía. Panel Light de 38W a 105º de apertura con fuente de poder remota de 100-277VAC IP50 35,000 horas de vida útil, eficiencia luminosa 110 LM/W, flujo luminoso de 4,180 lm, 50-60Hz, factor de potencia 0.95, 30 cm x 120 cm, perfil blanco con difusor OPAL, para áreas de oficina, 3.28 Kg, CRI 80, temperatura de color 6,000°K. Incluye: accesorio para suspender y sobreponer, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 96
| 501300572 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2 x 17 watts. Lámpara de 17 watts, tubo arranque rápido, bulbo T8, base G13, F17T8/Tl841, 4100k, 1400 lúmenes, gabinete de 0.60x0.60 mt. Lamina de acero cal. 22 usc en acabado poliéster con difusor de acrílico prismático de 32 mm. Mínimo de espesor grado k23, operado con balastro electrónico de 2x17 watts, 127 volts, de AFP con 98% mínimo de eficiencia. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, maniobras, fijación, conexiones, pruebas, material misceláneo, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 8
| 501300442 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de sobreponer 2x32 watts lámpara de 32 w. tubo de arranque rápido, bulbo T8, base G13, FT32T8/ADV841, 4100 K, 3100 lúmenes, gabinete 1.22x0.30 m. lamina de acero cal. 22 usc en acabado poliéster con difusor de acrílico prismático de 32 mm. mínimo de espesor grado k23, operado con balastro electrónico de 2x32 w. 127 volts, de AFP con 98 % mínimo de eficiencia o similar. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 6
| 501300444 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria tipo cilindro de sobreponer con foco R20-50 fluorescente de empotrar en estructura de plafon de 3x32 watts de 0.61x 1.20 m. código F-16-332 mca Holopane GRID G-8224-332 MR con contralente de acrílico. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501300445 | Suministro y colocacion de tablero principal tipo I line de 22 circuitos, 3 fases 4 hilos 240 V.C.A. 10 000 A.C.I. CAT. PJI200M223A marca Square d o similar, con interruptor principal de 3P-1200A. con kit de barra de tierra PK27GTA. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300878 | Suministro y colocación de tablero de control para 30 circuitos, 3 fases 4 hilos 240 V.C.A. 10 000 A.C.I. NQ304L225 de empotrar o sobreponer marca Square d o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 7
| 501300069 | Suministro e instalación de regulador de voltaje de 15 KVA 3F, 4H, 220/127 V MARCA SOLA BASIC o similar en calidad. Incluye: conexiones, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 71
| 501300066 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 03) DE 3 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 12
| 501300451 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de Interruptor Termomagnetico para tablero "I-LINE" de 3P X 125 amp. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 3
| 502400405 | 3.0704.13.) Instalaciones eléctricas 3.0704.13.) B. Referencias 3.0704.13 f.01 l) interruptor termomagnetico (3.0704.13 g.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico derivado para tablero tipo I line, de 3x100 Amp. 220V CAT FA-32100, marca Square D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501300452 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de Interruptor Termomagnetico para tablero "I-LINE" de 3P X 50 amp. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 10
| 501300453 | Suministro e instalación de unidad NO BREAKE de 1f-120 vca 50/60 hz 650 va/ 400w con 4 conexiones de salida nema 5-15R, modelo DW3115650 POWERWARE (16.3x11.7x35.6 cms). Incluye: materiales, conexiones, herramienta, pruebas, equipo y mano de obra. | pza | 7
| 501300076 | Suministro y colocación de ducto cuadrado embisagrado de 10 x 10 cm. con 1.52 m ( el 20% es para el adaptador y la placa de cierre). Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 44
| 501300454 | Suministro y colocación de ducto cuadrado embisagrado de 15 x 15 cm. con 1.52 m (el 20% es para el adaptador y la placa de cierre). Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 7
| 501300455 | Suministro y colocación de compresora de aire industrial de 5 hp (5 cp), lubricado, 2 cilindros, trifásico con tanque de 500 lts, incluye material, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
| 501300456 | Suministro y colocación de codo de 90° de 4"x4" (LD490 10x10 cm) para ducto cuadrado embisagrado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501300457 | Suministro y colocación de TEE DE DE 4" (LD4T 10X10 cm) para ducto cuadrado embisagrado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300458 | Suministro y colocación de reductor de ducto de 6" a 4" (LD64R 15x10 cm) para ducto cuadrado embisagrado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300459 | Suministro y colocación de telescopio para bajar a tableros 4" (LD4TF 10x10 cm) para ducto cuadrado embisagrado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 7
| 501307591 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm. | m | 39
| 502402750 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 25mm, sin rosca, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | m | 15.36
| 502402749 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 32mm, sin rosca, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | m | 3.6
| 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 76.08
| 502500087 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 71.16
| 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 76.68
| 502500090 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.6 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 167.2
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 63.84
| 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 709.68
| 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 288.96
| 501300460 | Salida para aire comprimido con tubería de fierro fundido de 25 mm de diam. tipo aérea sujeta con abrazadera universal de 25 mm de diam. Incl: válvula de check 25x25 mm con 115 pcm de diam. toma para aire comprimido de 25 mm de diam. codos 90º x 25 mm, tees de 25 mm, taquetes, ( 7.80 ml t-25 mm, 1 tee, 1 codo). Incluye: materiales, conexiones, pruebas, mano de obra especializada, herramienta y equipo. | sal | 6
| 501300461 | Salida para aire comprimido con tubería de fierro fundido de 25 mm de diam. tipo aérea sujeta con abrazadera universal de 25 mm de diam. Incl: válvula check 25x25 mm con 115 pcm. de diam. válvula de alivio ( purga.) de 25 mm de diam. codos 90º x 25 mm, tees de 25 mm (7.80 ml t-25 mm, 1 tee, 1 codo). Incluye: materiales, conexiones, pruebas, mano de obra especializada, herramienta y equipo. | sal | 1
| 502400005 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. n) Registros de mamposteria (3.0704.13.G.03) Registro eléctrico tipo arenero de 100x100x100 cm medidas interiores, con muros de block hueco de cemento de 15x20x40 cm y aplanado de mortero cemento-arena prop. 1:3, con marco y contramarco metálico con ángulo 1-1/4" y tapa de concreto reforzada con var. # 3, fondo de arena y/o grava. Inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 2
| 501100217 | Salida sanitaria para coladera, y/o tapon registro, con tubo de PVC 2", incluye: conexiones (codos, tees, yes, etc.), materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | sal | 5
| I-1.7 | VOZ Y DATOS
| 501800271 | Salida para datos en muro, piso o techo, en caja cuadrada metálica galvanizada de 12x12x5.70 cm. (21x27 ) o ( 27x35 ) s/r con sobretapa tipo chalupa sencilla de 12.40x12.40 cm. y placa para un conector RJ45. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | sal | 12
| 501800045 | Suministro y colocación de registro telefonico de 56x56x 13 cm. incl: ranuras, resanes, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 501800046 | Suministro y colocacion de registro telefonico de 30 x 30 x 13 cm caja de lamina. Inc. material, fijaciòn, acarreo, maniobras, herramienta y mano de obra. | pza | 4
| 501307591 | E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.) Tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm. | m | 52
| 502402750 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 25mm, sin rosca, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | m | 205
| 502402749 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 32mm, sin rosca, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | m | 12
| 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 20
| I-1.8 | AIRE ACONDICIONADO
| 501900317 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit marca “LG” modelo SP121CM 12000 BTU o similar en calidad, con capacidad de 1.0 toneladas de refrigeración nominales, solo frio, 127 volts, incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acareo, hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque y capacitación con entrega de manual de operación y mto. Limpieza, retiro de sobrante fuera de la obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas, y los pertinentes del concepto “precio unitario” y los indicados en el contrato de obra. | pza | 1
| 501900318 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit marca “LG” modelo SP242CM CM 24000 BTU o similar en calidad, con capacidad de 2.0 toneladas de refrigeración nominales, solo frio, 220 volts, incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo, hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque y capacitación con entrega de manual de operación y mto. Limpieza, retiro de sobrante fuera de la obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas, y los pertinentes del concepto “precio unitario” y los indicados en el contrato de obra. | pza | 9
| 501900320 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit FAN & COIL marca CARRIER modelo FSHN2W4800A/38CKC048-M-3 48000 BTU o similar en calidad, con capacidad de 4.0 toneladas de refrigeración nominales, solo frio, 220 volts, incluye: bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acareo, hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, conexión eléctrica y mecánica, ajustes, pruebas, arranque y capacitación con entrega de manual de operación y mto. Limpieza, retiro de sobrante fuera de la obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas, y los pertinentes del concepto “precio unitario” y los indicados en el contrato de obra. | pza | 2
| 501300326 | Suministro e instalación de tablero de alumbrado y distribución para 30 polos con interruptor principal de 225 A. catalogo NQ304AB225 en caja moldeada de 100 A, 20" de ancho, tensión nominal 600 vca, 3 fases-4 hilos, barras principales estañadas montadas en base aislante de resina termoplástica de alta resistencia, corriente de cortocircuito máxima admisible 10 ka, grado de protección nema 1, barra de tierra incluida, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 5
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 20
| 502400024 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). 12) Suministro e instalación de interruptor de navajas de 2x30 amp (inc. fusibles) marca Square-d o similar, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 7
| 502400025 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). 13) Suministro e instalación de interruptor de navajas de 2x60 amp (inc. fusibles) marca Square-d o similar, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 22
| 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 7
| 502400070 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 03) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 35mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 32
| 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 686.2
| 502400072 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 05) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 53mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 686.2
| 502400574 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3698.4
| 502400575 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 8467.06
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 5075.9
| 501300261 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. n) Registros de mamposteria (3.0704.13.G.03) Registro eléctrico tipo arenero de 100x100x100 cm medidas interiores, con muros de block hueco de cemento de 15x20x40 cm y aplanado de mortero cemento-arena prop. 1:3, con marco y contramarco metálico con ángulo 1 1/4" y tapa de concreto reforzada con alambron, fondo de arena. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 5
| 501900321 | Preparación hidráulica para desague de condensados elaborada con tubo de pvc hidráulico de 25 mm de diam incl.1 codos de pvc 45 grad x 25 mm diam.,2 codos de 90 x 25 mm pvc, 1 tee pvc 25 mm diam, 20 ml de tubo pvc hidr. de 25 mm de diam., ranurar muro, resanes con mortero cem are 1:4, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 15
| I-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900029 | Suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 1.83 x 3.97 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano. | pza | 1
| I-3 | OBRA EXTERIOR
| I-3.1 | RED SANITARIA EXTERIOR
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 33
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 23.76
| 500101869 | Plantilla con material inerte de banco compactado con pizón de mano en capas de 20cm. Incluye acarreos e incorporación de humedad. | m3 | 2.64
| 502300003 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; in cluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 03) De 6" de diámetro (15 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 33
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 13.2
| 500200092 | Relleno a volteo con material producto de la excavación en zanjas. Incluye: acarreos, traspaleos, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 11.4
| 502300033 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavacion y relleno (3.0704.12.G.01.d) 01) Registro sanitario de 60x40 cm hasta 100cm de profundidad interior, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, con plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 marco y contramarco metálico, tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 reforzada con alambrón. Incl. materiales, manode obra, herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno. | pza | 3
| I-3.2 | RED HIDRAULICA EXTERIOR
| 501100382 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 01) Suministro e instalación de tubería PVC RD-32.5 de 2" de diam. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas, trazo, excavación y relleno. | m | 195
| I-3.3 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 5000 LTS.
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 25.6
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 25.6
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 48.65
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 19.47
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 11.5
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 85.3
| 500400179 | Losa de concreto armada de 10 cms. De esp. F'c= 250 kg/cm2. armada con vrs # 3 @ 20 cm. En ambos sentidos. Inclutye, cimbra aparente con triplay de pino de 19 mm. (3/4"), fabricacion, colado, curado y vibrado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 23.2
| 502300086 | Suministro y colocación de FILTROPLAS JUMBO para cisterna. Incluye: tubo de cobre, accesorios, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 2
| 500400036 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS no 3 y estribos no 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 22.2
| 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 15.2
| 500400472 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 Y G.01). 01) Cadena o castillo de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 15x25 cm, armada con 4 varillas del # 5 fy= 4200 kg/cm2, estribos del # 2 @ 20 cm, incluye cimbra común y cruce de varillas. | m | 16.8
| 500400133 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e)Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:3. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 49.5
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 14.04
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 14.04
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 16.2
| 500400134 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto f'c= 150 kg/cm2 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, losas 3.06x2m, juntas frias, acabado con volteador, incluye: cimbra, acarreos, nivelacion, materiales y mano de obra. | m2 | 16.2
| 500400142 | Suministro y colocacion de tapa metalica para registro de cisterna 72x72 cm. con angulos y lamina antiderrapante cal. 14, incluye: pintura esmalte, según plano CAPCE. | pza | 2
| 502300053 | Succión y descarga de motobomba con tubo de fierro galvanizado C-40 (51 x 25 mm.)Incluye: válvula check, pichancha y válvula de compuerta, material, mano de obra, conexiones, pruebas, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502300099 | Suministro y colocación de Cisterna de polietileno marca ROTOPLAS tricapa de 5,000 litros de capacidad, equipada, incluye: filtro, flete, acarreos, maniobras, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
| 502300100 | Suministro y colocación de equipo hidroneumático de 120 galones con 2 bombas centrifugas de 2 H.P. tipo horizontal con succión de 50 mm y descarga de 50 mm, tablero de control con alternador simultaneador para bombas con protección para falta de agua en cisterna con arrancadores magnéticos e interruptores y selector de tres posiciones. Cilindro vertical con capacidad nominal de 350 litros con diafragma y aire precargado para presiones de 2.11 a 3.52 kg/cm2, pichancha de 50 mm, válvula de compuerta de 38 mm, tubo de cobre de 38 mm y 50 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, pruebas y lo necesario para su buen funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
| 501100062 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 03) Válvulas de bronce de compuerta (3.0704.12.G.01.c) f) Válvula de compuerta en muro de 2" en bronce, MCA. URREA o equivalente, extremos soldables, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: forjado de nicho en pared 20x30x10 pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo | pza | 2
| 501100188 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Tuerca unión de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar, de cobre a cobre de 50 mm de diámetro. | pza | 2
| 501100302 | E.P. 6-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS Suministro e instalación de válvula check columpio roscada de 2" marca URREA o similar. Incluye: material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| 502300015 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 06) De cobre "M" de 2" (51mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 20
| 501100171 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 51 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar. | pza | 5
| 501100149 | E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.) Cople de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar de cobre a cobre interior de 50 mm de diámetro. | pza | 2
| 501100303 | Suministro, instalación y prueba de niple de pvc hidráulico de 51 mm. X 50 cm, Inc: material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, pruebas, herramientas y equipo. | pza | 1
| 501100304 | Suministro, instalación y prueba de cople de pvc hidráulico de 51 mm, Inc: material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, pruebas, herramientas y equipo. | pza | 2
| I-3.4 | FOSA SEPTICA DE 7M3 DE CAP.
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 11.65
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 11.65
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 27.38
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 11.65
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 6.6
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 2.29
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 9.56
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 89.7
| 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 11.94
| 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 26.82
| 500400059 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.d) Muros de bloques de cemento macizos, aparentes (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block macizo de concreto, 20x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 20 CM de espesor acabado aparente ambas caras (con boquilla), a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 21.65
| 500400141 | Tapa de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con varilla no. 3 @ 20 cm. en ambos sentidos de 60x60 cm. con marco y contramarco metalico de angulo de 3/16" 1 1/4", incluye: materiales y mano de obra. | pza | 2
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 27.45
| 500500128 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Aplanado de mezcla acabado pulido, con mortero cemento-arena proporción 1:4. impermeabilizacion integral, Inc. materiales, mano de obra, acarreos, maniobras, remates, herramienta, equipo, desperdicios, emboquillados y perfilado de aristas a cualquier altura. | m2 | 29.98
| 501100224 | Suministro y colocacion de "TEE" de tubo sanitario de PVC (anger) 150 mm. de diametro. Inc. material, mano de obra, fijacion, herramienta y pruebas | pza | 4
| 502300003 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; in cluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 03) De 6" de diámetro (15 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 1.5
| I-3.5 | ALUMBRADO EXTERIOR
| 502400166 | Suministro y tendido de tubo conduit tipo pad (poliducto de alta densidad) de 25 mm de diámetro. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, trazo, excavacion, relleno, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad cfe (p.u.o.t) | m | 668
| 502400116 | Cable de aluminio con forro 90 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 1914.5
| 502400120 | Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo (AAC) calibre No. 6, incluye: material, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel (P.U.O.T.) | m | 963
| 502500351 | Suministro y colocación de arbotante cónico octagonal de 8.00 M. de altura, fabricado en lamina de acero rolado en caliente Cal. 11, con 2 brazos de 1.20 m. para recibir luminarias. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, primario rojo, pintura esmalte a dos manos, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 502500352 | Suministro y colocación de arbotante cónico octagonal de 8.00 M. de altura, fabricado en lámina de acero rolado en caliente Cal. 11, con 1 brazo de 1.20 m. para recibir luminaria. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, primario rojo, pintura esmalte a dos manos, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T | pza | 6
| 502500353 | Construcción de base de concreto formada por zapata aislada de 1.20 x 1.20 x 0.20 M. f'c = 200 kg/cm2 reforzada en el lecho inferior con varilla corrugada #4 @ 20 cm. en ambos sentidos y lecho superior con #3 @ 25 cm. en ambos sentidos, más dado de concreto f'c = 200 kg/cm2 de forma trapecial, de sección de 80 x 80 cm. a 35 x 35 cm. y altura de 90 cm., armado con 4 varillas del #4 y estribos del #3 @15 cm., juego de 4 anclas de 3/4" con 70 cm. de desarrollo con tuerca y rondada galvanizadas. Incluye: placa base de acero de sección 35 x 35 cm. de 1.27 cm. de espesor, cemento grout 2.5 cm. de espesor, plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 de 5cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 8
| 502500354 | Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto para alumbrado, marca PREFAMEX o similar en calidad, tipo R10-2 de 30Dx60. Incluye: filtro de arena y/o grava, materiales, mano de obra, herramienta, flete, acarreos, maniobras, trazo, excavación, relleno, limpieza. | pza | 10
| I-3.6 | SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA
| 502400666 | Suministro, instalación y fijación, de transformador tipo poste de 112.5 KVA, 33,000-220/127 V mca. PROLEC o similar en calidad, duración y tiempo de garantía. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, acarreos, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500162 | Suministro y colocacion de cortacircuito fusible de 30 kv. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 6
| 502500163 | Suministro y colocacion de apartarayo de 30 kv. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 6
| 501300371 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico tipo caja moldeada con zapata modelo MA400, 3 Polos, 320 Amperes modelo T7413A/320 marca Bticino o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 60
| 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 10
| 502400205 | Suministro y colocación de gabinete metálico para medición de 1.50x0.90x0.40 m, conforme a normatividad CFE. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
| 502600056 | Conector para varilla de tierra, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600057 | Suministro e instalación de varilla de tierra coperwell 5/8 x 10'. incluye: material, acarreo, maniobras, herramienta, mano de obra especializada, conexion y prueba. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 5
| 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 6
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502403984 | Pago por ampliación de carga ante CFE | kva | 67.5
| 501303111 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 1
| 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 15
| 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| I-3.7 | INSTALACIONES ESPECIALES
| 502302037 | Fabricación e instalación de tanque circular de fibra de vidrio según proyecto de 5 m de diámetro con una altura de 1.5 m, con tapa de 5 m de diámetro, que cuenta con puerta de 1.20 m. horizontal x 1.20 vertical, con válvula de 3", fabricado con resina de DERAKANE MOMENTUM 411-350 resina EPOXI VINILASTER o similar en calidad, con resistencia para variedad de ácidos, álcalis, blanqueadores y compuestos orgánicos para la industria de químicos y alimenticia. Con resistencia a ambientes corrosivos como la salinidad. Proceso de curación adecuada cumpliendo con la Norma 21CFR 177.2420 DE FOOD & DRUG ADMINITRATION (FDA) Garantía, supervisión y mantenimiento por (24 meses). Incluye: Material, herramienta, equipo, mano de obra especializada, flete, fijación, colocación, nivelación, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502302038 | Fabricación e instalación de tanque circular de fibra de vidrio según proyecto de 5 m de diámetro con una altura de 1.5 m, con tapa de 5 m de diámetro, con válvula de 3" anclado a la superficie, fabricado con resina de DERAKANE MOMENTUM 411-350 resina EPOXICA VINILASTER, con resistencia para variedad de ácidos, álcalis, blanqueadores y compuestos orgánicos para la industria de químicos y alimenticia. Con resistencia a ambientes corrosivos como la salinidad. Proceso de curación adecuada cumpliendo con la Norma 21CFR 177.2420 DE FOOD & DRUG ADMINITRATION (FDA) Garantía, supervisión y mantenimiento por (24 meses). Incluye: Material, herramienta, equipo, mano de obra especializada, flete, fijación, colocación, nivelación, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502302039 | Fabricación e instalación de tanque rectangular de fibra de vidrio según proyecto para la reproducción de especies marinas de 5 m de largo por 3 m de ancho, y 1.5m de altura, con desnivel de 1 x 1 m. y pendiente central de 20 cm. Acabado liso ambos lados, pintura de poliéster parafinado GELCOAT o similar en calidad, fabricado con resina de DERAKANE MOMENTUM 470-300 cumpliendo con la norma ISO 9001 RESPONSABLE CARE ISO 1401 Y OHSAS 18001 Garantía, supervisión y mantenimiento por (24 meses). Incluye: 10 puertas de guillotina con malla de 1.30 m. por 0.80 m, válvula de salida de agua de 3", material, herramienta, equipo, mano de obra especializada, flete, fijación, colocación, nivelación, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502302040 | Fabricación e instalación de torre de desnitrificación según proyecto, consiste en 3 tramos individuales empotrables de 1.70 m de altura con 1 m de diámetro de tapa; 2 tramos de 1 m de altura con 1 m de diámetro; fabricado con resina DERAKANE MOMENTUM 411-350 resina EPOXI VINILESTER, con resistencia para variedad de ácidos, álcalis, blanqueadores y compuestos orgánicos para la industria de químicos y alimenticia. Con resistencia a ambientes corrosivos como la salinidad. Proceso de curación adecuada cumpliendo con la Norma 21CFR 177.2420 DE FOOD & DRUG ADMINITRATION (FDA). Garantía, supervisión y mantenimiento por (24 meses). Incluye: Sistema de válvulas de entrada y salida de 3", Kit de accesorios para el sistema de desinfección, Material, herramienta, equipo, mano de obra especializada, flete, fijación, colocación, nivelación, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 16
| I-4 | ADECUACION DE AREA PARA LABORATORIO DE MEZCAL
| I-4.1 | PRELIMINARES
| 500100002 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cancelería de aluminio. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 2
| 500100003 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta de madera existente con diversas dimensiones, comprende marco, chambranas, herrajes. Incluye acarreo de material recuperado al almacén, indicado por supervisión, limpieza y uso de herramientas. | pza | 3
| 500100008 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m2 | 1.32
| 500100444 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de falso plafón fijo a base de malla plafonera, acabado con mortero cemento-arena a 4.40 m de altura. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | m2 | 67.55
| 500100249 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de contacto existente. Incluye: desconexión, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 10
| 503001653 | Apertura de hueco en muro de tabique o block con herramienta manual para salida de ducto de 10" de diámetro. Incluye: acarreos fuera de la obra y limpieza general al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 503001654 | Apertura de hueco en muro de tabique o block con herramienta manual para salida de ducto de 6" de diámetro. Incluye: acarreos fuera de la obra y limpieza general al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 1
| I-4.2 | ALBAÑILERIA
| I-4.2.1 | MURO DIVISORIO
| 500400971 | Suministro e instalación de muros de durock compuesto por posteria 6.35 cal. 20 con una hoja de durock de 1/2" por ambos lados. Incluye en el interior del muro; resane en la superficie de durock con cinta de fibra de vidrio y pasta de base coat; limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 59.91
| I-4.2.2 | MURO LAMBRIN
| 503302350 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, compuesto por postería 6.35 cal. 22 a una cara, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de la cinta de refuerzo en las juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 24.21
| 500500384 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:3, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 88.61
| I-4.3 | ACABADOS
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 202.06
| I-4.4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 16
| 502903790 | Suministro e instalación de campana de extracción de humos fabricada en acero inoxidable (ver detalle plano M-01). Incluye: filtros tipo laberinto y grasera perimetral inoxidable, mano de obra, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
| I-4.5 | CASETA PARA TANQUES DE GASES
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 4
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 4
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 3.5
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 3.97
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 2.5
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 0.3
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 0.42
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 1.73
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 10
| 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 2.05
| 500200042 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 4.7
| 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 2.87
| 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 24
| 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 0.28
| 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 4.6
| 500400176 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 X 15 CM. armado con 4 VARS. N° 3 y estribos N° 2 @ 25 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 19.76
| 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 7.75
| 500400098 | Chaflán perimetral en azotea, de 10x10 cm. de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | m | 3
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 1.97
| 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 1.84
| 500400131 | Pretil en losa de azotea de 1 hilada de block de 15x20x40 cm. junteado con mortero cem-are prop. 1:3. Incluye: aplanado en las 3 caras expuestas con mortero cem-arena prop. 1:4 acabado fino, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, andamios, desperdicios y limpieza. P.U.O.T. | m | 3.2
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 10
| 500500217 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Berel o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 17.56
| 501300001 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 2
| 500901624 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) Suministro y colocación de puerta compuesta de 2 hojas cada una de 0.60 x 1.84 m de altura, con marco de PTR R-200 de 1"x2" y solera de 1"x1/8" colocada a 45° @ 3 cm. Incluye: pintura epóxica, chapa, herrajes, accesorios, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para correcta instalación. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501300417 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación de block SOCKET de porcelana (rosetón), con foco ahorrador máximo 60 Watts. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N003-2021 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN EN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO (28EUT0005X) EN SOTO LA MARINA, TAM. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO + OBRA EXTERIOR + ADECUACION DE AREA PARA LABORATORIO DE MEZCAL EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO (CLAVE: 28EUT0005X) POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA, TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA