## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N052-2021 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE RETROLAVADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA EN TAMPICO, TAMAULIPAS; REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
N | CLAVE | CONCEPTO | UN | CAN | NUM | LETR | IMP
| I | RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE RETROLAVADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA EN TAMPICO, TAMAULIPAS
| I-1 | LÍNEA DE LAVADO DE FILTROS
| I-1.1 | LÍNEA DE PRESIÓN
| 210050029 | Trazo y nivelación de terreno con aparato, trazando ejes, estableciendo niveles y referencias necesarias. incluye: estacas, mojoneras, bancos de nivel, equipo, herramienta y toda la mano de obra para su completa ejecución. | m2 | 51
| 210000032 | 1000.00) Ruptura y demolición 21) Trazo y corte con cortadora de disco | m | 22
| 210000005 | 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico | m3 | 2.38
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 74.12
| 210600013 | Excavación manual en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo protección de tubería, acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 5.1
| 211380004 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material de banco Medrano y E.P. 15A | m3 | 5.1
| 2702600014 | 7025.00) Piezas especiales de acero y E.P. 10A-3. Suministro e instalación de tubo en ACERO al carbón A-36 cédula 40, de 24" (609 mm) de diámetro. Incluye: cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, pruebas, empaques y tornillería. | m | 42.5
| 211300061 | Relleno con material producto de banco (Medrano) compactado al 90% de su PVSM en capas no mayores de 20 cms, incluye: suministro, acarreo y selección del material de relleno, agua necesaria, equipo, herramienta y mano de obra y E.P. 15A | m3 | 40.85
| 211300060 | Relleno con material producto de banco (Champayan) compactado al 95% de su PVSM, incluye: suministro, acarreo y selección del material de relleno, agua necesaria, equipo, herramienta y mano de obra y E.P. 15A | m3 | 3.3
| 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 16.25
| 211380003 | 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios | hr | 5
| 210010008 | E.P.58A Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico F’C= 250 kg/cm2. | m3 | 2.47
| 501700926 | Suministro y colocación de polietileno calibre 600. Incluye: material, fletes, acarreos, maniobras, tendido, acomodado, mano de obra, acarreo del material sobrante, herramienta, equipo y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado. (P.U.O.T.). | m2 | 16.5
| I-2 | FONTANERIA
| 290410210 | Suministro y colocación de Bomba bipartida, con motor horizontal de 100 hp a 1800 rpm, 230/460v, 60hz para un gasto de 200 lps y una carga de 35 psi según proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta, prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreo de la pieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 290410211 | Colocación de bomba bipartida existente, con motor horizontal de 100 hp a 1800 rpm, 230/460v, 60hz para un gasto de 200 lps y una carga de 35 psi según proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta, prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreo de la pieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 290410212 | Suministro, instalación y prueba de arrancador con variador de frecuencia marca SCHNEIDER ELECTRIC serie AVVSE 66CO o similar en calidad, incluye variador de frecuencia altivar PTOCESS, desconectador para trabajo pesado con mecanismo para ser accionado desde la puerta del gabinete, display montado en la puerta, selector manual-fuera-automático, potenciómetro de velocidad manual, tablilla de conexiones, transductor de presión 0-232 PSI, indicadores led, transformador de control, certificaciones, accesorios necesarios para una correcta instalación, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3
| 2702600015 | 7025.00) Piezas especiales de acero y E.P. 10A-3. Suministro e instalación de tubo en ACERO al carbón A-36 cédula 40, de 30" (762 mm) de diámetro. Incluye: cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, pruebas, empaques y tornillería. | m | 5.77
| 280190004 | 8019 A0) Válvula de admisión y expulsión de aire de (150 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM A-126 GRADO B, flotador de ACERO inoxidable pintura epóxica interior y exterior y E.P. 16A A4) de 4" de diámetro bridada. | pza | 1
| 280220279 | Suministro y colocación de Válvula de mariposa de 762 mm ø (30"), operación manual por volante y reductor de engranes, para 150 P.S.I. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreos y todo lo necesario y E.P. 16A. | pza | 1
| 2702600016 | Suministro y colocación de Tee de Acero al Carbón ASTM A-36 de 30” (762.0 mm x 762.0) de ø, cédula 40, 1 extremo bridado, 2 biselados. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreos y todo lo necesario y E.P. 10A-3. | pza | 1
| 2702600017 | Suministro y colocación de Codo de 90° de Acero al Carbón ASTM A-36 de 14” (355 mm) de ø, cédula 40, 1 extremo bridado y 1 biselado. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreos y todo lo necesario y E.P. 10A-3. | pza | 3
| 2702600018 | Suministro y colocación de carrete de 0.671 m, de Acero al Carbón ASTM A-36 de 14” (355 mm) de ø, cédula 40, extremos bridados. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreos y todo lo necesario y E.P. 10A-3. | pza | 3
| 280220280 | Suministro y colocación de Válvula de mariposa de 14” (355.6 mm) de diámetro, operación manual por volante y reductor de engranes, para 75 P.S.I. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreo y todo lo necesario y E.P. 16A. | pza | 3
| 2702600019 | Suministro y colocación de reducción de Acero al Carbón ASTM A-36 de 14” a 10” (355 mm a 254 mm) de ø, cédula 40, extremos bridados. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreos y todo lo necesario y E.P. 10A-3. | pza | 3
| 2702600020 | Suministro y colocación de reducción de Acero al Carbón ASTM A-36 de 12” a 8” (305 mm a 203 mm) de ø, cédula 40, extremos bridados. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreos y todo lo necesario y E.P. 10A-3. | pza | 3
| 2702600021 | Suministro y colocación de extremidad de 250 mm de longitud, de Acero al Carbón ASTM A-36 de 12” (305 mm) de ø, cédula 40, extremos biselados. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, prueba con el equipo necesario, acarreo de la pieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y E.P. 10A-3. | pza | 6
| 280140008 | 8014.00) Suministro de juntas GIBAULT completas y E.P. 8A 08) de 305 mm (12") de diámetro. | pza | 3
| 280220125 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 150 PSI y E.P. 16A de 300 mm. (12") de diámetro | pza | 3
| 280240008 | 8024.00) Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI y E.P. 16A 08) de 302 mm (12") de diámetro. | pza | 3
| 2702600022 | Suministro y colocación de Codo de 45° de Acero al Carbón ASTM A-36 de 12” (305 mm) de ø, cédula 40, extremos bridados. Incluye: prueba con el equipo necesario, tornillos, empaques, acarreos y todo lo necesario y E.P. 10A-3. | pza | 4
| 2702600023 | Suministro y colocación de múltiple de 8.00 m de longitud, de Acero al Carbón ASTM A-36 de 24” (609 mm) de ø, cédula 40, con 3 salidas de 305 mm de diámetro, todos los extremos bridados. Incluye: fletes, cortes, soldaduras, empaques, maniobras, equipo, materiales, limpieza, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo a cualquier nivel y E.P. 10A-3. | pza | 1
| 290530190 | E.P. 17A Suministro e instalación de manómetros Manómetro para servicio de agua limpia tipo BOURDON, con interiores de bronce, carátula de 102 mm, escala de 0 a 3.5 kg/cm2, fabricado en acero inoxidable e inundado en glicerina. | pza | 3
| I-3 | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO
| 210050029 | Trazo y nivelación de terreno con aparato, trazando ejes, estableciendo niveles y referencias necesarias. incluye: estacas, mojoneras, bancos de nivel, equipo, herramienta y toda la mano de obra para su completa ejecución. | m2 | 91.16
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 209.66
| 240300017 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 07) de f'c= 100 kg/cm2. (en plantillas) | m3 | 8
| 240800001 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 01) cimentaciones. | m2 | 5.4
| 240800012 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 12) muros. | m2 | 95.4
| 240800011 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A 11) losas | m2 | 80
| 240900005 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 05) f'y=4200 kg/cm2 varilla # 3 (3/8") | kg | 1073.4
| 240900006 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 06) f'y=4200 kg/cm2 varilla # 4 (1/2") | kg | 397.6
| 240900007 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 07) f'y=4200 kg/cm2 varilla # 5 (5/8") | kg | 2249.57
| 210010021 | 1001.00) Construcción de 12) Fabricación y colocacion de concreto f'c=250 kg/cm2 con impermeabilizante integral y E.P. 60A | m3 | 43.11
| I-4 | OBRA ELÉCTRICA
| 503001656 | Suministro e instalación de un centro de control de motores, modelo 6 industrial tensión de operación 480vca 3 fases e hilos, 60 hertz con dimensiones 20”(0.508m) fondo x 90”(2.286m) altura y 20”(0.508m) ancho. Incluye: arrancador con variador de frecuencia, variador de 100 HP ATV 71HD75N4, interruptor de 200 Amp, contactor para capacidad de 100 hp, conmutador de puesta en marcha e inversor de giro componente R1, medidor ION 6200, control para transformador y fusible de 480/120v, switch selector manual fuera y automático, botón pulsador de arranque/paro sin iluminación, luz piloto roja indicando on y luz piloto indicando off, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T | pza | 3
| 503001645 | Suministro e instalación de tablero principal de 800 amp en baja tensión, comprende tablero marca SQUARE D QDLOGIC en gabinete autosoportado tipo nema 1A en servicio interior usos generales con empaques en color gris ANSI 49 en operación de 440-480 v, capacidad de corriente del sistema de 800 amp, 3 fases 3 hilos para soportar 65 KA simétricos de corto circuito en la estructura, corriente de falla disponible 65 KA, estructura de gabinete fabricado en lámina rolada en frio calibre 12 (USG) compuertas y tapas calibre 14, juego de barras horizontales de 1200 amp a todo lo largo del tablero, disposición del tablero de izquierda a derecha preparación para acoplarse al CCM SCHEIDER (un solo lado), resistencia para calefactora aire o gas tipo tira con resistencia en NI-CR empacada en material refractario de óxido de magnesio en soporte cerámico cubierta de acero inoxidable tropicalizado con el siguiente equipo seccionador acometida tipo principal de 1200 amp con sección de acoplamiento 30” ancho x 90” altura y 48” fondo, alimentador por interruptor principal con juego de zapatas y conectores para el lado de línea del interruptor con orientación inferior equipo de medición, equipo digital ION 7350, display integrado, interruptor principal electromagnetico MASTERPACT de 800 amp, 3p marco NW12H13 con módulo ad, montaje removible y operación electrica (110 VCA) con unidad de control MICROLOGIC de 6 amp. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, a cualquiera altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 503001646 | Suministro e instalación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión norma CFE tipo RBTA2 con tapa, medidas 66x100x75 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 7
| 503001647 | Suministro e instalación de tubería tipo PAD de 2" de diámetro, dispuestos horizontalmente enterrados a 50 cm, encofrado de concreto simple de con aplicación de pintura de esmalte en color rojo. Incluye: conexiones, pegamento, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 378.72
| 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 290
| 501301204 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75º c calibre 6 AWG marca CONDUMEX. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 378.72
| 502400057 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 13) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 500 KCM, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 240
| 501301203 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75º c calibre 1/0 AWG marca CONDUMEX. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 40
| 503001648 | Suministro e instalación de tubería tipo PAD de 4" de diámetro, dispuestos horizontalmente enterrados a 50 cm, encofrado de concreto simple de con aplicación de pintura de esmalte en color rojo. Incluye: conexiones, pegamento, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 40
| 503001649 | Suministro e instalación de zapata mecánica escalonada para 4 cables de 2/-500. Incluye: conexión, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 6
| 503001650 | Trinchera para CCM, medidas de acuerdo a proyecto con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2 de 8 cm espesor, muro de tabique 14cm espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, aplanado pulido en el interior con mortero cemento arena 1:3, tapa de 7.5 cm de concreto fc = 150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada, marco y contramarco de ángulo metálico de 1 1/2" x 1/4". Incluye: excavación, relleno, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 502700018 | Suministro y colocación de varilla de tierra COOPER WELD de 3.0 m. x 19 mm de diámetro. Incluye: conector y conductor, suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 2
| 502700155 | Registro para varilla de tierra a base de tubo de albañal de 12" de diámetro. Inc.: suministro, colocación, material, mano de obra y herramienta. | pza | 2
| II | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
| II-1 | REHABILITACIÓN GENERAL
| 210050094 | Limpieza del módulo de sedimentadores hasta una altura de 1.40 m, mediante la extracción de lodos y material sólido procedentes de la parte inferior del sedimentador. Incluye: lavado a presión, equipo especializado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 1189.93
| 240200058 | Preparación de muros para recibir pintura para cualquir superficie, consistente en la limpieza mediante la aplicación de desincrustantante biodegradable, cepillado y lavado final con agua a presión (hidrolavadora), martelinado de muros, retiro del concreto mal adherido según proyecto. Incluye: materiales, consumibles, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 2829.71
| 240200059 | Reparación de muros en cualquier superficie, consistente en la reparación del área con mortero hidráulico de alta resistencia concrepatch, previa aplicación de aditivo acrílico adherente acryltex, comprende la limpieza del acero de refuerzo expuesto c/cepillo alambre y aplicación de antioxidante pasa antioxi, en oquedades producto del martelinado el recubrimiento con mortero cemento arena proporción 1:3, con la inclusión de adherente potectobond (en proporción 8 lt x saco) y aplicación de 1 mano uniforme de pasa protectobond diluido 2 a 1 con agua previa aplicación de mezcla, finalmente el recubrimiento impermeable sellotex de pasa a tres capas, incluye la inclusión de aditivo acrílico adherente acriltex (en proporción 1 saco sellotex + 2 lt acriltex + 8 lt agua) según proyecto. Incluye: materiales, consumibles, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 70
| 270040044 | 7004.00) Suministro y colocación de pintura Suministro y aplicación de pintura A05 color azul real a dos manos, marca Sherwin-Williams o similar en calidad, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T. | m2 | 2829.71
| 500100097 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje de estructura metálica, armaduras, largueros, etc. Incluye retiro fuera de la obra del material no utilizable, equipo, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos, equipo de seguridad, protección y seguridad al momento de la ejecución de los trabajos, cargas y descargas, limpieza. | kg | 22177.28
| II-2 | SISTEMA DE AGITACIÓN
| 290541041 | Mantenimiento y puesta en marcha de motor horizontal marca WINSMITH 3f., 60hz. 7 ½” hp modelo SERIES y colocación de bandas de transmisión “GATES-HI-POWER II-B 105, 16.6 x 2742 mm para motores ductores. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4
| 290541042 | Suministro y colocación de chumacera de hierro fundido con bujes de bronce recubiertos de neopreno, autolubricado con agua de 3" de diámetro, marca DODGE o similar. Incluye: nivelación a eje de flecha, tornillería de acero inoxidable, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 80
| 290541043 | Suministro y fabricación de flechas de transmisión de acero inoxidable de 3” de diámetro y 27.50m de longitud con extremos bridados. Incluye: preparaciones de todos los cuñeros y cuñas requeridas para la soportería y acoplamientos entre flechas, superficies maquinadas y adaptación a motoreductor ,según diseño, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T. | pza | 8
| 290541044 | Fabricación y colocación de pedestales radiales-soportes de 0.24 m x 0.12 m x 0.25 m según proyecto, para brazos de turbina fabricados en hierro gris según diseño original. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 288
| 290541045 | Fabricación y colocación de brazos de turbina a base de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" x 1.0 m, con un extremo rosca y en otro placa soldada lista para remachar a paleta de agitación según proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 576
| 290541046 | Fabricación y colocación de paleta de agitación de canal estructural de fibra de vidrio pultruida de alta resistencia de 6" x 1 1/16, espesor de 3/8" y largo de 2.80. Incluye: remache con placa de brazo de turbina según proyecto, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 288
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N052-2021 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE RETROLAVADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA EN TAMPICO, TAMAULIPAS; REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE RETROLAVADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA EN TAMPICO, TAMAULIPAS
II | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALTAVISTA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES