## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N037-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PENSIL, MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| l | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PENSIL, MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS.
| l.1 | GALERIA FILTRANTE
| 211000023 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo III. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 1.4
| 211380003 | 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios | hr | 8
| 211300002 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 0.2
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 15
| 210600023 | Excavación a mano de 0 a 6 metros de profundidad para realizar una perforación dentro de la galería filtrante de 1.20 x 2.00 m. en material tipo c en agua, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 7
| 211380003 | 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios | hr | 20
| 250650061 | Suministro e instalación de filtro para la galería a base de arena y grava granulada de varios diámetros, desde 4" hasta 1 1/2" incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra y herramientas y E.P. 56A-C | m3 | 7
| 211400006 | Suministro e instalación de tubería de acero ranura da recta tipo canastilla con un ancho de ranura de 2" de 24" de diámetro para ademe. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T. | m | 3
| 500300044 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 02) Resistencia f'c=200 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 1.86
| 500200103 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. | kg | 101.7
| 500300245 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (muros y losas) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 6
| l. 2 | CARCAMO PARA CAPTACION DE AGUA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 100
| 211000026 | 1090) Excavación en material común, en seco. y E.P 3A-5 01) Para desplante de estructuras. | m3 | 59.01
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 0.6
| 500300044 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 02) Resistencia f'c=200 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 12.32
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 233.37
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 805.04
| 500200138 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado ( 3.0704.03 G.03 Y G.08 ). 01) En cimentación. (Zapatas, muros de contención bardas) | m2 | 3.4
| 500301039 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura. (muros) a cualquier altura. | m2 | 71.09
| 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 19.09
| 231100082 | Suministro y colocación de tapa de registro de concreto f'c=150 kg/cm2, de 60x40x05 cm, con varilla #3 @20 cm en ambos sentidos, Incluye: marco de fierro, acarreos, fletes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
| 500900074 | Suministro y colocación de grapa para escalera marina a base de varilla # 4 en registro, de 1.40 m de desarrollo anclada al concreto. Incluye resanes, pintura anticorrosiva epóxica y limpieza. | pza | 12
| 211000023 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo III. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 4.69
| 500300043 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 01) Resistencia f'c=150 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 1.15
| 500301039 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura. (muros) a cualquier altura. | m2 | 7.68
| l.3 | CONSTRUCCION DE CASETA PARA CONTROLES EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 40
| 210600020 | Excavación por medios manuales de zanjas en material tipo "A" y "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad, En seco , Incluye; acarreos internos a maximo 40m, Mano de Obra, materiales, equipo, y herramienta. Se pagara por unidad de obra terminada. (P.U.O.T.) | m3 | 0.5
| 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 0.25
| 500200053 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 01') Resistencia f'c =100 kg/cm2 | m3 | 0.07
| 500200011 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 01) Resistencia f'c =150 kg/cm2. | m3 | 0.18
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 0.25
| 500200138 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado ( 3.0704.03 G.03 Y G.08 ). 01) En cimentación. (Zapatas, muros de contención bardas) | m2 | 1.2
| 500300330 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (castillos y cadenas) a cualquier altura. Incluye goteros. | m2 | 1.2
| 500300245 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (muros y losas) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 3.61
| 500200103 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. | kg | 65
| 500200018 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2880 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 12
| 500400031 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6X6-6/6 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 2
| 500500384 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:3, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 20.95
| 500500405 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) Zoclos (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo de loseta de cerámica de 10 x 33 cm, modelo CARIBE color beige marca VITROMEX o similar en calidad asentado con cemento CREST y emboquillado con BOQUICREST de color correspondiente. Incluye: trazos cortes desperdicios etc. | m | 0.41
| 500500404 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). 04) Suministro y colocación de piso de cerámica marca VITROMEX o similar en calidad, modelo CARIBE, color beige, de 33x33 cm, para tráfico intenso de 1a. calidad, asentado con cemento CREST y emboquillado con BOQUICREST de color S.M.A. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 3
| 500401858 | Enladrillado en azotea a base de ladrillo de barro rojo recocido de la región de 20x20x2 cm, asentado y junteado con mortero cemento arena proporción 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, desperdicios, elevación, limpieza y retiro de sobrante fuera de la obra, a cualquier altura, según proyecto, P.U.O.T. | m2 | 4.18
| 500400086 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilizacion de losa de azotea con impermeabilizante acrilico y aislante termico tipo THERMOTEK doble accion o similar en calidad y duracion, de aplicacion en frio con malla plástica reforzada (membrana refuerzo doble). 5 años de garantia; incluye: preparacion de la superficie, sellado de grietas y puntos criticos con cemento plastico y aplicacion de sellador, 2 manos de impermeabilizante, colocacion de la malla de refuerzo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m2 | 4.18
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 18.86
| 500600055 | Suministro y colocación de Chapa con manija y llave tipo CAPFCE marca PHILLIPS modelo No. 3065 o similar en calidad. P.U.O.T. | pza | 1
| 501304335 | Suministro e instalación de contacto duplex polarizado con tierra fisica 15 A, 127 V, Incluye: contacto con tapa, cat. QZ5115DS, con tapa 3 salidas cat. QZ4803M3BN, modelo MX, marca Bticino o similar en calidad, pruebas y puesta en marcha. | pza | 2
| 280650264 | 8056.W0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A Niple de cuerda corrida de 38 mm (1 1/2") de diámetro | pza | 1
| 501400040 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 40) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 38 mm de diámetro. | pza | 1
| 501400031 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 31) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 38 mm de diámetro. | pza | 1
| 501304526 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo H de 3 polos de 100 A, cap. interruptiva 35 KA, catalogo HGL36100, con gabinete NEMA 1 cat. J250AWK, marca SQUARE-D. Incluye materiales y accesorios necesarios para su completa instalacion, pruebas y puesta en operación | pza | 1
| 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
| 502200324 | E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES. Tubo galvanizado ced. 10 de 1 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 6
| 502400035 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 01) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 38mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501305812 | Suministro y colocación de tubo flexible LICUATITE de 41 mm (1-1/2") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 2
| 501305803 | Suministro y colocación de conector recto LICUATITE de 41 mm (1-1/2") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, elevación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 501307721 | Suministro y colocación de conector curvo para tubo licuatite (conduit flexible) de 38 mm. de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400972 | Suministro e instalación de fleje de acero galvanizado de 3/4". Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | m | 3
| 290500436 | Suministro y colocación de hebilla de acero inoxidable para fleje 3/4", Incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 4
| 503000230 | 3.0704.13) Instalaciones Eléctricas 3.0704.13.b) referencias 3.0704.13.f.01.f) conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes. (3.0704.13.g.02) 05) Cable de cobre THW-LS 90 °C calibre AWG # 10. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
| 290500733 | Suministro y colocación de apagador sencillo 127 volts., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 1
| I.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
| 290000251 | Suministro e instalación de equipo de bombeo, compuesto por una bomba sumergible marca Grundfos, modelo 40 S50-12 con descarga de 1-1/2" de diámetro, lubricada por agua con flecha de acero inoxidable con motor de 5 hp., para una carga total de 80.10 mts., y un gasto de 3.23 lps. Incluye equipo solar completo para operar y dotar de alimentación electrica a equipo a base de celdas solare, gabinete, interruptor, arrancadores, controles y base para colocar equipo, capacitación a personal operativo y además de todos los accesorios para su correcta instalación, prueba y funcionamiento en obra. | pza | 1
| 280510008 | 8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A 18) tubería cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro. | m | 8
| 222430021 | Suministro e instalación de tapa sanitaria de fierro galv. de 1/4 de espesor de 16" diametro, Incluye: marco, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, a cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 280570008 | 8056.J0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A J08) tee reforzada de cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro | pza | 1
| 280560017 | 8056.I0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A I08) tapón macho de cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 1
| 280650066 | 8056.W0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A niple hasta 0.50 m de long. de cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro | pza | 1
| 290550244 | Suministro e instalación de manómetro tipo bourdon marca Altamira, modelo mano 100 G, con rango de 0-10 kg/ CM², Incluye: niples, coples, amortiguadores de pulsación, herramienta, conexiones, cortes, desperdicios, maniobras, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) y E.P. 17ª | pza | 1
| 280650008 | 8056.S0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A S08) niple hasta 4" de long. de cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro | pza | 2
| 290550242 | Suministro y colocación de medidor de flujo y totalizador volumétrico de propela construido en acero al carbón con cuerpo bridado de longitud corta, marcado de gasto instantáneo con resolución en pantalla de 4 dígitos, totalizador volumétrico con resolución en pantalla de 7 dígitos y memoria interna con capacidad de almacenamiento de 2730 datos con tasa de muestreo programable, cuerpo bridado de acero ced. 40 de 76 mm. (3") de ø digital y E.P. 2ª | pza | 1
| 280070008 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 04) brida roscada de FO.FO. De 2" de diámetro | pza | 7
| 280180004 | 8018.A0) Suministro de válvulas eliminadoras de aire (150 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM-A 126 flotador ACERO inoxidable ASTM A240 y pintura epóxica y E.P. 16A A4) con orificio de venteo de 1/8" de 1" de diámetro, con capacidad de venteo de 24 PCAM a 150 PSI., roscada | pza | 1
| 280070144 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 114) codo de FO.FO. de 90°X 3" de diámetro bridado | pza | 2
| 280220003 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 03) de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 1
| 280070024 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 20) tee de Fo.Fo. de 3" X 3" bridado | pza | 2
| 280070188 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Codo de Fo.Fo. de 45°X 3" de diámetro bridado | pza | 2
| 280220001 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 01) de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 1
| 280220003 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 03) de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 1
| 280240003 | 8024.00) Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI y E.P. 16A 03) de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 1
| 240300026 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 12) de f'c= 100 kg/cm2. (para atraques) | m3 | 0.3
| 280120112 | Suministro y colocación de tornillos con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable y E.P. 4A De 16 mm X 63 mm (5/8" x 2 1/2"). | pza | 36
| 290011308 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Empaque de plomo de 2” de diámetro. | pza | 9
| II | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE HASTA INTERCONECTAR CON RED DEL EJIDO EL PENSIL
| II.1 | LINEA DE CONDUCCIÓN DE 3" DE DIAMETRO DE PEAD
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 5472.61
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 1642
| 211000023 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo III. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 1642
| 211300002 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 329
| 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 1677.96
| 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 1141.01
| 290510593 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 76MM (3") de diámetro RD-26 mediante termofusión. Incluye: equipo de soldadura de termofusión, todas las herramientas para su correcta instalación y E.P. 171A. | m | 5472.61
| 290010090 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 04) extremidad campana de P.V.C. ANGER Sistema Inglés RD/26 de 76 mm de diámetro | pza | 1
| 280130003 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 03) de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 1
| 280120001 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 01) de 16 mm X 64 mm (5/8" x 2 1/2"). | pza | 8
| 280210081 | 8018.A0) Suministro de válvulas de admisión y eliminadoras de aire (150 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM-A 126 GRADO B, flotador ACERO inoxidable ASTM A240 y pintura epóxica interior y exterior y E.P. 16A A1) con orificio de venteo de 1/16" de 1/2" de diámetro, con capacidad de venteo de 24 PCAM a 150 PSI., roscada | pza | 2
| 290450123 | Suministro, instalación y prueba de hipoclorador tipo tableta, modelo 300-29X, marca RAINBOW o similar en calidad. Incluye: caja de registro para su alojamiento con muro de block de 15x20x40 cm, con dimensiones de 1.50x1.50x1.50 m, incluyendo todo los accesorios necesarios para su correcta operación y E.P. 75A. | pza | 1
| ll.1.1 | DESAGUES EN TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO
| 280070092 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 65) Tee de Fo.Fo. De 3"x 2" de diámetro bridado | pza | 3
| 280220204 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 250 PSI y E.P. 16A de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 3
| 280070120 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 90) codo de fofo de 90° x 2" de diámetro bridado | pza | 3
| 280070008 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 04) brida roscada de FO.FO. De 2" de diámetro | pza | 3
| 280510006 | 8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A 16) tubería cedula 40 de 51 mm (2") de diámetro. | m | 3
| 290010290 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad campana de P.V.C. de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 3
| 290010077 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 04) empaque de neopreno de 76 mm de diámetro | pza | 9
| 290011308 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Empaque de plomo de 2” de diámetro. | pza | 3
| 280120002 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 02) de 16 mm X 76 mm (5/8" x 3"). | pza | 36
| 222400001 | 2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas interiores 01) tipo I de 0.70x 0.70 m | caja | 3
| 222430001 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 01) sencillos 0.90 con canal de 100 mm (4") | pza | 3
| 222430009 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 01) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 97 kg. | pza | 3
| 290011442 | Suministro, Instalación y Prueba de Tubería y Piezas Especiales y E.P. 4A. Codo de 45° de PEAD de, 45° x 75 mm (3") de Ø | pza | 5
| 280650265 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Codo de polietileno de alta densidad de 22° x 3" de diámetro | pza | 1
| 290011440 | Suministro, Instalación y Prueba de Tubería y Piezas Especiales y E.P. 4A. Codo de 90° de PEAD de, 90° x 75 mm (3") de Ø | pza | 1
| 280050233 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Reducción de polietileno de alta densidad de 4" x 3" de ø, para una carga máxima de trabajo de 16 kg/cm2. incluye: suministro e instalación. | pza | 1
| 290550243 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Adaptador de polietileno de alta densidad de 3" de diámetro. | pza | 2
| 280650017 | 8056.T0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A T08) niple hasta 6" de long. de cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro | pza | 2
| 280530008 | 8056.D0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A D08) coples reforzados cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 2
| 280520008 | 8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A A8) codo de 90° cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 2
| 280510008 | 8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A 18) tubería cédula 40 de 76 mm (3") de diámetro. | m | 10
| lll | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 15 M3 EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PENSIL.
| 241000002 | 4100.00) Aplanados y emboquillados con todos los materiales y mano de obra 02) aplanado con mortero cemento-arena 1:3 de 1.5 cm de espesor. | m2 | 191
| 241400015 | Suministro y aplicación de sistema de impermeabilizacion a base de impermeabilizante acrilico a dos manos calidad 5 años y malla reforzada, materiales, mano de obra, andamios, elevacion y limpiezas. | m2 | 196.3
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 127.9
| IV | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE EJIDO EL PENSIL.
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 1000
| 231400103 | Suministro, Instalación y prueba de toma domiciliaria de 6.00 m con tubería de cobre de 1/2" de diámetro, desde la inserción hasta la válvula de banqueta, incluyendo: los materiales, piezas especiales, herramienta, excavaciones, rellenos y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) y E.P. 1A-47 | toma | 80
| 280260034 | Suministro e instalación de medidor tipo domiciliario, incluye: fletes, acarreos, materiales, herramienta, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel. P.U.O.T. y E.P. 2A | pza | 80
| 211000022 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo II. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 300
| 211000023 | E.P. 3A-5. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución. Para material tipo III. Incluye: todo lo necesario para su ejecución. (P.U.O.T.) | m3 | 300
| 211300002 | 1130.00) Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 60
| 211300005 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 268
| 211300006 | 1131.00) Relleno en zanjas 04) Compactado al 85% proctor, con material producto de banco. y E.P. 15A | m3 | 268
| 280220204 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 250 PSI y E.P. 16A de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 12
| 290010207 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad campana de P.V.C., de 2" de diámetro. | pza | 6
| 290010208 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C., de 2" de diámetro. | pza | 6
| 290010075 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 02) empaque de neopreno de 51 mm de diámetro | pza | 12
| 290011308 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Empaque de plomo de 2” de diámetro. | pza | 12
| 280120001 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 01) de 16 mm X 64 mm (5/8" x 2 1/2"). | pza | 48
| 222400001 | 2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas interiores 01) tipo I de 0.70x 0.70 m | caja | 8
| 222430001 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos 01) sencillos 0.90 con canal de 100 mm (4") | pza | 8
| 222430009 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 01) Fierro Fundido de 0.50 x0.50 m Con peso de 97 kg. | pza | 8
| 280040046 | 8004.00) Suministro de tubería hidráulica de P.V.C. según tubo hidráulico ANG. RD/41 de 152 mm (6") de diámetro y E.P. 4A | m | 1000
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N037-2022 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PENSIL, MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PENSIL, MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES