## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N038-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, TAM |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
SUSTITUCIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, TAM
| I | CIMENTACIÓN
| 500200177 | Excavación con piloteadora montada en camión en material investigado en obra de 120 cm de diámetro y hasta 6.00 m de profundidad. Incluye: carga y acarreo de material producto de excavación fuera de la obra, limpieza, conformación de fondo, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 25
| 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c=100 kg/cm2. | m2 | 5.65
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 133.68
| 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 411.84
| 500200023 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6) | kg | 594
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 3.8
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 29.38
| 500300006 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. | kg | 635.84
| II | SUPERPOSTES
| 502501859 | Suministro e instalación de sistema de iluminación de alto montaje (superposte) de 30 metros de altura para soportar 145 km / hora más rachas de 30% peso aproximado de 1350 kg, fabricado en tres secciones enchufables cónico dodecagonal de caña de acero A-572 G50 calibre 3/16” (4.76 mm) de espesor con soldadura longitudinal, con diámetro en la base de 500 mm y en la corona de 170 mm, con registro para conexiones, en la parte inferior del poste a nivel del registro llevará una placa soldada interiormente para fijar su mecanismo de ascenso y descenso el acabado del poste es en galvanizado por inmersión en caliente, corona con estructura para montaje, con 10 luminarios de 753 watts tipo HM marca HOLOPHANE modelo HMLED4P627KAW o similar en calidad, conectados en 3 circuitos trifásicos a 480 volts, controlados por fotocontactor, con cables de acero inoxidable, luz obstrucción sencilla, relevador, pararrayos, varilla de tierra. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, pruebas, acarreos, desperdicios, elevación, grúas de traslado e izado, maniobras, herramientas y equipo. P.U.O.T. | pza | 5
| 501300331 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 15
| 502405008 | Suministro e instalación de tubo conduit tipo PAD (poliducto de alta densidad) corrugado de 53 mm (2") de diámetro, instalación subterránea. Incluye: trazo, excavación, relleno, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, conexiones, misceláneos, herramienta y equipo, de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 600
| 501306459 | Cable triplex de aluminio (2+1) calibre 6, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 740
| 501308793 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2 x 30 amps., 480V, en gabinete NEMA-1, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 5
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N038-2022 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | SUSTITUCIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, TAM | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
SUSTITUCIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, TAM
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES