## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N018-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. MODELO (28DJN0135A); PRIM. GRAL FRANCISCO J MUJICA (28DPR0605S); SEC. GRAL. No. 4, LAURO VILLAR OCHOA (28DES0073O) EN MATAMOROS, TAM. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA.+REHABILITACIÓN ELECTRICA EXTERIOR+REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A. EN JARDIN DE NIÑOS MODELO (CLAVE: 28DJN0135A) COL. MODELO, MATAMOROS,TAM
| I-1 | SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA
| 502400203 | Suministro, instalacion y fijacion de transformador de potencia tipo poste, de 50 kva, monofásico de dos terminales en alta tensión, 13200/220/127v mca. PROLEC o similar en calidad, duracion y tiempo de garantia. incluye, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, acarreos, pruebas, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 45
| 502500173 | Suministro y colocacion de Cruceta PT200. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
| 502600095 | Cortacircuito fusible 15 KV - 100 A. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
| 502400623 | Suministro e instalación de apartarrayos autovalvular para 15 kv en subestación, conforme a especificaciones y normas de la C.F.E., relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: alambre de cobre d.s.d. cal. 4, herrajes y accesorios para para instalar la tercera fase, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
| 502400616 | Suministro y colocación de abrazadera 2BS. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
| 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 4
| 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 4
| 503000185 | Abrazadera 3UH. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra, acarreo, colocación, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
| 502501003 | Suministro e instalación de zapata terminal QA40B de cobre. Incluye: material, conexiones, mano de obra, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500094 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 10
| 501300209 | Suministro y colocación de tubo licuatite (conduit flexible) de 38 mm. de diámetro. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 6
| 501300210 | Suministro y colocación de conector recto para tubo licuatite (conduit flexible) de 38 mm. de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. | pza | 2
| 502400412 | Suministro e instalación de gabinete metálico nema 3R de 120x80x30cm línea Atlantic, marca LEGRAND o similar en calidad. Incluye: estructura metálica, montaje, herrajes para su fijación. | pza | 1
| 502600056 | Conector para varilla de tierra, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
| 502600057 | Suministro e instalación de varilla de tierra coperwell 5/8 x 10'. incluye: material, acarreo, maniobras, herramienta, mano de obra especializada, conexion y prueba. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
| 501301620 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético marco JDA de 3x200 amp. cat JDA-36200, marca SQUARE-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502500057 | Suministro y colocación de poste de concreto PC 12–750. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500202 | Suministro y colocación de poste de concreto PC 9–450. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 1
| 501300075 | Suministro y colocación de base socket para medidor con quinta terminal para contrato 220. Incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 1
| 502500609 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 3x70 amp. cat. FAL36070 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square D o similar, Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 8
| 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
| 502500062 | Suministro y colocación de placa 1PC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
| 501400007 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 07) Tubería de 63 mm de diámetro | m | 12
| 502400037 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 03) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 63mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501400033 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 33) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 4
| 501400042 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 42) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 4
| 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 2
| 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 502402798 | Suministro e instalación de Parrilla reforzada Galvanizada marca CONHESA o similar en calidad y precio, para soporte de transformador. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| 501303111 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 1
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 50
| 501301754 | Revisión y pruebas a tableros de distribución eléctrica. Incluye: pruebas de balanceo de fases, voltajes, amperajes, revisión de capacidad de barras en tableros, respecto a la carga (se reporta que en época de calor tiene calentamiento). | pza | 1
| I-2 | REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR
| I-2.1 | RED EXTERIOR ELECTRICA
| 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 5
| 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 40
| 502400081 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 03) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 35mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 40
| I-2.2 | EDIFICIO A
| 501300060 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 12
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 3
| 501300469 | Reubicación de circuitos existentes a tableros nuevos. Incluye: desconexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, conexiones, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 15
| 501300470 | Balanceo de cargas en tableros nuevos. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
| 501300759 | Suministro e instalación de cable de cobre suave Thw-Ls 75º C calibre 8 AWG. marca Condumex. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 100
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 35
| 501305717 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo QO de 2x40 amp. cat QO-240, marca Square D o similar en calidad. Incluye: gabinete individual nema-3R no metálico ( plástico ), marca Square D catalogo QO24L60NRNM, suministro de materiales , mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
| I-2.3 | EDIFICIO B
| 501300060 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501300469 | Reubicación de circuitos existentes a tableros nuevos. Incluye: desconexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, conexiones, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6
| 501300470 | Balanceo de cargas en tableros nuevos. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300759 | Suministro e instalación de cable de cobre suave Thw-Ls 75º C calibre 8 AWG. marca Condumex. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 115
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 38
| 501305717 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo QO de 2x40 amp. cat QO-240, marca Square D o similar en calidad. Incluye: gabinete individual nema-3R no metálico ( plástico ), marca Square D catalogo QO24L60NRNM, suministro de materiales , mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-2.4 | EDIFICIO C
| 501300060 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 6
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501300469 | Reubicación de circuitos existentes a tableros nuevos. Incluye: desconexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, conexiones, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 10
| 501300470 | Balanceo de cargas en tableros nuevos. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300759 | Suministro e instalación de cable de cobre suave Thw-Ls 75º C calibre 8 AWG. marca Condumex. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 115
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 38
| 502500609 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 3x70 amp. cat. FAL36070 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square D o similar, Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-2.5 | EDIFICIO D
| 501300060 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501300469 | Reubicación de circuitos existentes a tableros nuevos. Incluye: desconexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, conexiones, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6
| 501300470 | Balanceo de cargas en tableros nuevos. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300759 | Suministro e instalación de cable de cobre suave Thw-Ls 75º C calibre 8 AWG. marca Condumex. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 85
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 28
| 501305717 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo QO de 2x40 amp. cat QO-240, marca Square D o similar en calidad. Incluye: gabinete individual nema-3R no metálico ( plástico ), marca Square D catalogo QO24L60NRNM, suministro de materiales , mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-2.6 | EDIFICIO D
| 501300060 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
| 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501300469 | Reubicación de circuitos existentes a tableros nuevos. Incluye: desconexión, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, conexiones, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6
| 501300470 | Balanceo de cargas en tableros nuevos. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300759 | Suministro e instalación de cable de cobre suave Thw-Ls 75º C calibre 8 AWG. marca Condumex. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 115
| 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 38
| 501305717 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo QO de 2x40 amp. cat QO-240, marca Square D o similar en calidad. Incluye: gabinete individual nema-3R no metálico ( plástico ), marca Square D catalogo QO24L60NRNM, suministro de materiales , mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| I-3 | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A
| I-3.1 | PRELIMINARES
| 500100108 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro para reubicación de unidad condensadora (aire acondicionado) de 2 ton. de capacidad, sobre losa de azotea (hasta 8 m de altura). Incluye: desconexión, desmantelamiento de instalación eléctrica y drenado, limpieza, maniobras y acarro al lugar de su colocación indicado por la supervisión, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 4
| 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 180
| 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 18
| 500102148 | Corte con disco en losa, considerando el corte para conservar una marquesina de 60 cm de longitud en todo el perímetro, incluye: herramienta, equipo, mano de obra, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 60
| 500100693 | Poda de árboles con diferentes alturas. Incluye: maniobras y acarreo fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
| 500100766 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de abanico de techo existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de las mismas, acarreo dentro y fuera de la obra del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 4
| 500100848 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en estructura (losas y trabes). Inc. maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. P.U.O.T. | m3 | 1.8
| 500100257 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de Contacto y/o Apagador. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 8
| 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 12
| 500100478 | Sondeo de salida sanitaria de P.V.C. de mueble hasta primer registro de hasta 6" de diámetro. Incluye: guía, herramienta y mano de obra especializada, limpieza, protección y todo lo necesario para ejecutar correctamente los trabajos a cualquier nivel, P.U.O.T. | sal | 12
| I-3.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500402677 | Rehabilitación de lecho bajo de losas en aleros, consistente en: demolición de concreto suelto, limpieza con cepillo de alambre, removedor de óxido en acero expuesto y aplicación de FESTERBOND o similar en calidad, aplanado fino en plafones de 2 cm de espesor, zarpeando con mortero cemento-arena proporción 1:4 y afinando con el mismo material. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, maniobras, andamiajes, limpieza y retiro de escombro dentro y fuera de la obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 180
| 500102282 | Suministro y colocación de entortado de 4 cm de espesor en losa con mortero cemento-arena-tezontle en proporción 5:4:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta, elevaciones, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 122
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 180
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 453
| 500401558 | Perfilado en pretiles con mortero cemento-arena prop. 1:4, acabado fino, de 2 cm de espesor. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, andamios, perfilado de aristas, plomeo, fletes, acarreos, herramienta, remates, emboquillado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.). | m | 60
| 500101738 | Reparación de grietas en muros dañados, consistente en ranura de muro y resane con mortero cemento-arena 1:4 con un ancho de 20 cm. Incluye: malla desplegada, aplanado con afine, materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta, equipo, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m | 87
| 500500126 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 07) Pintura esmalte alkidal en reja por ambos lados, trabajo terminado mca. comex o similar en calidad, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo | m2 | 45
| 500400122 | Limpieza de muebles de baño con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | pza | 5
| 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 25
| 500400123 | Limpieza de vidrios y/o tabletas por ambas caras. Inc. material y mano de obra. Trabajo terminado | m2 | 6
| 500500156 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) 02) Suministro y colocacion de azulejo blanco de 1a. calidad marca VITROMEX modelo INCA blanco asentado con cemento CREST o similar, junteado con BOQUICREST antihongo o similar. Incluye: cortes rectos, remates, emboquillados a 45° . | m2 | 45
| 501100108 | Papelera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro, colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 8
| 501100111 | Jabonera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro , colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 2
| 500600209 | Suministro y colocación de espejos rectangular de 0.40 x 0.60 mts. con marco de aluminio de 1 1/2", incluye: mano de obra, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, corte, ajuste, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo. | pza | 4
| I-3.3 | HERRERIA Y CANCELERIA
| 500900032 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.e) Colocación de canceles con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.02) 01) Colocación de mampara y puerta metálica en sanitarios con mortero cemento-arena prop. 1:5. incluye plomeo y nivelación. | m2 | 12.56
| I-3.4 | INSTALACIONES
| 501307724 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria EG-30X120PL-38W-TM Marca ENERGAIN o similar 5 años de garantía. Panel Light de 38W a 105º de apertura con fuente de poder remota de 100-277VAC IP50 35,000 horas de vida útil, eficiencia luminosa 110 LM/W, flujo luminoso de 4,180 lm, 50-60Hz, factor de potencia 0.95, 30 cm x 120 cm, perfil blanco con difusor OPAL, para áreas de oficina, 3.28 Kg, CRI 80, temperatura de color 6,000°K. Incluye: accesorio para suspender y sobreponer, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 18
| 503300193 | Rehabilitacion de salida electrica para alumbrado. Incluye: desconexión de energía eléctrica, desmontaje, revision y sustitucion de apagador sencillo, modelo M51002- HC, tapa para un modulo modelo M59101-HC marca SQUARE-D o similar en calidad, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 18
| 503300190 | Rehabilitacion de salida electrica para contacto monofasico 127 V 15 amp mca. ARROW HART M5250M o similar. Incluye: desconexión de energía eléctrica, tapa cuadrada con reductor, desmontaje, revision y sustitucion de contacto y tapa, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 8
| 501300089 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para abanico, con tubería CONDUIT PVC ligero por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 4
| 501300077 | Suministro, armado y colocación de abanico de techo tipo industrial mca. Ultravent Birtman modelo C5601 o similar en calidad y duración, 5 velocidades, control de pared, motor de alta velocidad 341 RPM, 56" de diametro, incluye: tuberia extencion (50 cm.), material de fijación, conexiones, pruebas, herramienta y mano de obra. | pza | 4
| 501100017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 8
| 501100219 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro y colocación de mingitorio ecológico seco, marca MIGISEC. Incluye: accesorios y conexiones. | pza | 1
| I-4 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| II | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A Y B+REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS+MOCULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753+OBRA EXTERIOR. EN ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO J MUJICA (CLAVE: 28DPR0605S) EJ. LUCIO BLANCO, MATAMOROS,TAM
| II-1 | REHABILITACION GRAL DE EDIFICIOS A Y B
| II-1.1 | PRELIMINARES
| 500100108 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro para reubicación de unidad condensadora (aire acondicionado) de 2 ton. de capacidad, sobre losa de azotea (hasta 8 m de altura). Incluye: desconexión, desmantelamiento de instalación eléctrica y drenado, limpieza, maniobras y acarro al lugar de su colocación indicado por la supervisión, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 7
| 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 400
| 500100693 | Poda de árboles con diferentes alturas. Incluye: maniobras y acarreo fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
| 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 34
| 500100257 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de Contacto y/o Apagador. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 18
| 500100766 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de abanico de techo existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de las mismas, acarreo dentro y fuera de la obra del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 16
| 500100568 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de puerta multipanel de 0.90X2.15 m, y marco metálico, incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, maniobras, empaquetado, clasificado y etiquetado, mano de obra, limpiezas, herramienta y equipo. | pza | 6
| II-1.2 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
| 500402677 | Rehabilitación de lecho bajo de losas en aleros, consistente en: demolición de concreto suelto, limpieza con cepillo de alambre, removedor de óxido en acero expuesto y aplicación de FESTERBOND o similar en calidad, aplanado fino en plafones de 2 cm de espesor, zarpeando con mortero cemento-arena proporción 1:4 y afinando con el mismo material. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, maniobras, andamiajes, limpieza y retiro de escombro dentro y fuera de la obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 180
| 500102282 | Suministro y colocación de entortado de 4 cm de espesor en losa con mortero cemento-arena-tezontle en proporción 5:4:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta, elevaciones, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 154
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 400
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 1167
| 500401558 | Perfilado en pretiles con mortero cemento-arena prop. 1:4, acabado fino, de 2 cm de espesor. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, andamios, perfilado de aristas, plomeo, fletes, acarreos, herramienta, remates, emboquillado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.). | m | 80
| 500101738 | Reparación de grietas en muros dañados, consistente en ranura de muro y resane con mortero cemento-arena 1:4 con un ancho de 20 cm. Incluye: malla desplegada, aplanado con afine, materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta, equipo, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m | 87
| 500500126 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 07) Pintura esmalte alkidal en reja por ambos lados, trabajo terminado mca. comex o similar en calidad, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo | m2 | 45
| 500402072 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, compuesto por postería 6.35 cal. 20 a dos caras, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de refuerzo de cinta de fibra de vidrio en juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 14
| II-1.3 | HERRERÍA Y CANCELERIA
| 500606662 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.)B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocacion de cancel de aluminio compuesto por marco perfil 2", superficie 1.00 x 2.50 m. puerta multypanel y chapa con manija y llave tipo CAPCE PHILLIPS # 3065 o similar en calidad y duracion. Incluye: fijo de 0.40 mts. Según proyecto. | pza | 6
| II-1.4 | INSTALACIONES
| 501307724 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria EG-30X120PL-38W-TM Marca ENERGAIN o similar 5 años de garantía. Panel Light de 38W a 105º de apertura con fuente de poder remota de 100-277VAC IP50 35,000 horas de vida útil, eficiencia luminosa 110 LM/W, flujo luminoso de 4,180 lm, 50-60Hz, factor de potencia 0.95, 30 cm x 120 cm, perfil blanco con difusor OPAL, para áreas de oficina, 3.28 Kg, CRI 80, temperatura de color 6,000°K. Incluye: accesorio para suspender y sobreponer, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 34
| 503300193 | Rehabilitacion de salida electrica para alumbrado. Incluye: desconexión de energía eléctrica, desmontaje, revision y sustitucion de apagador sencillo, modelo M51002- HC, tapa para un modulo modelo M59101-HC marca SQUARE-D o similar en calidad, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 34
| 503300190 | Rehabilitacion de salida electrica para contacto monofasico 127 V 15 amp mca. ARROW HART M5250M o similar. Incluye: desconexión de energía eléctrica, tapa cuadrada con reductor, desmontaje, revision y sustitucion de contacto y tapa, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 18
| 501300089 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para abanico, con tubería CONDUIT PVC ligero por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 16
| 501300077 | Suministro, armado y colocación de abanico de techo tipo industrial mca. Ultravent Birtman modelo C5601 o similar en calidad y duración, 5 velocidades, control de pared, motor de alta velocidad 341 RPM, 56" de diametro, incluye: tuberia extencion (50 cm.), material de fijación, conexiones, pruebas, herramienta y mano de obra. | pza | 16
| II-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| II-3 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
| II-3.1 | PRELIMINARES
| 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 21
| 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 12
| 500100478 | Sondeo de salida sanitaria de P.V.C. de mueble hasta primer registro de hasta 6" de diámetro. Incluye: guía, herramienta y mano de obra especializada, limpieza, protección y todo lo necesario para ejecutar correctamente los trabajos a cualquier nivel, P.U.O.T. | sal | 12
| II-3.2 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
| 500402677 | Rehabilitación de lecho bajo de losas en aleros, consistente en: demolición de concreto suelto, limpieza con cepillo de alambre, removedor de óxido en acero expuesto y aplicación de FESTERBOND o similar en calidad, aplanado fino en plafones de 2 cm de espesor, zarpeando con mortero cemento-arena proporción 1:4 y afinando con el mismo material. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, maniobras, andamiajes, limpieza y retiro de escombro dentro y fuera de la obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 21
| 500102282 | Suministro y colocación de entortado de 4 cm de espesor en losa con mortero cemento-arena-tezontle en proporción 5:4:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta, elevaciones, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 15
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 21
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 63
| 500400122 | Limpieza de muebles de baño con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | pza | 5
| 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 25
| 500400123 | Limpieza de vidrios y/o tabletas por ambas caras. Inc. material y mano de obra. Trabajo terminado | m2 | 6
| 500500156 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) 02) Suministro y colocacion de azulejo blanco de 1a. calidad marca VITROMEX modelo INCA blanco asentado con cemento CREST o similar, junteado con BOQUICREST antihongo o similar. Incluye: cortes rectos, remates, emboquillados a 45° . | m2 | 45
| 501100108 | Papelera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro, colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 8
| 501100111 | Jabonera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro , colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 2
| 500600209 | Suministro y colocación de espejos rectangular de 0.40 x 0.60 mts. con marco de aluminio de 1 1/2", incluye: mano de obra, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, corte, ajuste, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo. | pza | 2
| 500500125 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 06) Suministro y aplicación de pintura esmalte alkidal en puertas y mamparas de lámina estriada, trabajo terminado, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo. | m2 | 25.12
| II-3.3 | HERRERÍA Y CANCELERIA
| 500900032 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.e) Colocación de canceles con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.02) 01) Colocación de mampara y puerta metálica en sanitarios con mortero cemento-arena prop. 1:5. incluye plomeo y nivelación. | m2 | 12.56
| II-3.4 | INSTALACIONES
| 501100257 | "3.0704.12) instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. 3.0704.12) b. referencias 3.0704.12 – f.01 m) muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c) 02) suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco marca VITROMEX, modelo Azalea o similar en calidad y duración. Incluye llave individual para lavabo 4242 marca URREA o similar en calidad, contra rejilla cromada, cespol cromado para lavabo F-207 marca URREA o similar en calidad, manguera alimentadora y pruebas.” | pza | 4
| 501100017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 9
| 501100219 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro y colocación de mingitorio ecológico seco, marca MIGISEC. Incluye: accesorios y conexiones. | pza | 2
| II-4 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ADECUACION PARA MAESTROS, ESTR. 753 AISLADOS
| II-4.1 | CIMENTACIÓN
| 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 68.64
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 68.64
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 28.65
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 29.1
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 18.76
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 20.64
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 4.49
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 26.58
| 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 34.4
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 158.38
| 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 48.68
| 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 34.4
| 500200042 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 7.17
| II-4.2 | ESTRUCTURA
| 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 1.66
| 500300031 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 83.22
| 500300036 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2. (alambrón # 2) | kg | 7.29
| 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 690.9
| 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 107.97
| 500300040 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 5) | kg | 30.19
| 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 8.52
| 500300097 | Preparación para recibir adose en estructuras. Incluye: resanes y pintura a cualquier altura (P.U.O.T.) | pza | 1
| II-4.3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
| 500400126 | Cadena de concreto f'c=150kg/cm2 de 14x10cm. sin armar, acabado aparente: incluye suministro de materiales, mano de obra, cimbra aparente y descimbra. a cualquier altura. | m | 26.4
| 500400174 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 10 X 14 CM. armado con 4 VARS. N° 3 y estribos N° 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 41.61
| 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 7.1
| 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 50
| 500400127 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 15 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 38.4
| 500400175 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 X 20 CM. armado con 4 VARS. N° 4 y estribos N° 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 14.7
| 500400063 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e)Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 10x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 10 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 10.97
| 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 55.11
| 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 50.94
| 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 50.94
| 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 12.3
| 500400139 | Forjado de nariz de concreto f´c= 150 kg/cm2. incluye solo cimbra y acero 0.80 kg/ml. para remate piso lado posterior y laterales edif., cimbra, descimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m | 16.5
| 500400177 | Forjado de canalón de concreto F'C=150 KG/CM2 de 13 x 15 CM. Y 8 CM. De espesor, recubrimiento de azulejo. Incluye: cortes rectos y a 45 grados, cimbra, descimbra, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 8
| 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 57.52
| 500400121 | Limpieza de recubrimiento vidriado con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 88.47
| 500400123 | Limpieza de vidrios y/o tabletas por ambas caras. Inc. material y mano de obra. Trabajo terminado | m2 | 7.49
| 500400122 | Limpieza de muebles de baño con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | pza | 12
| 500400140 | Construccion de barra de concreto f'c =150 kg/cm2, 8 cm de esp., arm. c/vars. num. 3 en ambos sentidos, apoyada en mochetas de block, forrada de azulejo. Incluye: preparacion para recibir lavabo, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel. (p.u.o.t.) | m2 | 2.1
| 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 91.42
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 230.85
| 500500156 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) 02) Suministro y colocacion de azulejo blanco de 1a. calidad marca VITROMEX modelo INCA blanco asentado con cemento CREST o similar, junteado con BOQUICREST antihongo o similar. Incluye: cortes rectos, remates, emboquillados a 45° . | m2 | 103
| 500500125 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 06) Suministro y aplicación de pintura esmalte alkidal en puertas y mamparas de lámina estriada, trabajo terminado, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo. | m2 | 10.01
| 500500126 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 07) Pintura esmalte alkidal en reja por ambos lados, trabajo terminado mca. comex o similar en calidad, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo | m2 | 6.89
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 76.32
| 500500241 | Forjado de pileta 50x50x50 cm. a base de tabique común , incluye : forrado de azulejo en interiores y cortes a 45 aplanados ext. con mortero cem.-arena 1:4 y limpieza | pza | 2
| II-4.4 | HERRERÍA Y CANCELERIA
| 500900031 | Suministro y colocacion de reja metalica anclada o soldada; a base de varilla cuadrada de 1/2" a 45 grados y cada 12 cms. de separacion en ambos sentidos, con bastidor de PTR de 1 1/2" x 1 1/2". Incluye: mortero, nivelacion y plomeo. | m2 | 6.89
| 500900032 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.e) Colocación de canceles con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.02) 01) Colocación de mampara y puerta metálica en sanitarios con mortero cemento-arena prop. 1:5. incluye plomeo y nivelación. | m2 | 4.62
| 500900033 | Suministro de puerta para mampara de perfil tubular esmaltado a fuego de 1x1 1/2" a base de lámina troquelada y lisa medidas de 1.54x0.58 m, herrajes, coloc.centro desarrollar según plano 0101-66. | pza | 5
| 500606664 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.)B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocacion de cancel de aluminio de 2.90x1.52 m., compuesto por 6 fijos y 6 corredizos, se elaboraran con perfil 2" marca cuprum o similar. Incluye: cristal transparente 6 mm. cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizon. Según proyecto. | pza | 1
| 500606662 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.)B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocacion de cancel de aluminio compuesto por marco perfil 2", superficie 1.00 x 2.50 m. puerta multypanel y chapa con manija y llave tipo CAPCE PHILLIPS # 3065 o similar en calidad y duracion. Incluye: fijo de 0.40 mts. Según proyecto. | pza | 5
| 500600001 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 1.08
| II-4.5 | INSTALACIONES
| 501100108 | Papelera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro, colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 8
| 501100111 | Jabonera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro , colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 7
| 501100227 | Suministro y colocación de espejo de 0.40 m x 0.60 m con bastidor de triplay y marco de aluminio. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, fijación, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo, (P.U.O.T.) | pza | 6
| 501100217 | Salida sanitaria para coladera, y/o tapon registro, con tubo de PVC 2", incluye: conexiones (codos, tees, yes, etc.), materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | sal | 5
| 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 18
| 501101520 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de lavabo infantil color hueso marca VITROMEX o similar en calidad modelo MARATHON con llave monomando marca HELVEX modelo TV-120, con llave de paso, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501100008 | Suministro e instalación de llave de bronce para jardín tipo manguera de 13 mm de diámetro. Inc. material, mano de obra, conexión, herramienta y pruebas. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 501100257 | "3.0704.12) instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. 3.0704.12) b. referencias 3.0704.12 – f.01 m) muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c) 02) suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco marca VITROMEX, modelo Azalea o similar en calidad y duración. Incluye llave individual para lavabo 4242 marca URREA o similar en calidad, contra rejilla cromada, cespol cromado para lavabo F-207 marca URREA o similar en calidad, manguera alimentadora y pruebas.” | pza | 4
| 501100017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 8
| 501100027 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 02) Suministro y colocación de lavabo tipo ovalin para sobreponer en placa de concreto, marca VITROMEX, modelo Violeta, color pergamino, incluye: suministro, llave mezcladora marca HELVEX o similar en calidad, contra de rejilla y cespol cromados, alimentador flexible y llave de paso. | pza | 4
| 501100072 | Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. No. 24. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 3
| 501100083 | Suministro y colocacion de tapon registro con tapa de bronce para tubo de p.v.c. de 4" de diametro, rexolit o equivalente comprende colocacion de piso recibimiento con mortero cemento-arena prop. 1:4 boquilla de cemento blanco proteccion hasta terminar la obra ,limpieza , herramienta y equipo. | pza | 2
| 501100080 | Suministro y colocación de ventila sanitaria con tubo de P.V.C. de 2" de diámetro Incluye: material, conexiones y ranuras, a cualquier altura. | pza | 1
| 501100220 | Suministro y colocación de tubo galv. C-40 de 50 mm de diámetro. para remate de ventilación según proyecto, de 30 cms. de long. Incluye: 2 codos y 1 niple, 1 cople y 1 cople espiga, materiales, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | pza | 1
| 501100216 | Preparación hidráulica para desague de condensados (2 unidades evaporadoras) elaborada con tubo de PVC hidráulico de 13 mm de diámetro, incl. 2 codos de PVC 45 grados x 13 mm diámetro, 13.5 ml de tubo PVC hidr. de 13 mm de diámetro, ranurar muro, resanes con mortero cemento- arena 1:4, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300001 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 9
| 501300070 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, armado conexión y coloc. luminaria fluorescente de sobreponer de 30x30 cm, incl. focos ahorradores de energía para iluminar 100 watts c/u, material para su instalación y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | pza | 9
| 501300002 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) 01) Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, contacto DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M de 15 AMP, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 3
| 501300062 | Suministro y colocación de tablero de control para 4 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
| II-5 | OBRA EXTERIOR
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 4.8
| 500101869 | Plantilla con material inerte de banco compactado con pizón de mano en capas de 20cm. Incluye acarreos e incorporación de humedad. | m3 | 0.45
| 502300003 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; in cluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 03) De 6" de diámetro (15 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 24
| 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 2
| 500200075 | Relleno de zanjas con material producto de las excavaciones. Incluye: selección y volteo del material con equipo. | m3 | 2
| 502300033 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavacion y relleno (3.0704.12.G.01.d) 01) Registro sanitario de 60x40 cm hasta 100cm de profundidad interior, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, con plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 marco y contramarco metálico, tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 reforzada con alambrón. Incl. materiales, manode obra, herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno. | pza | 2
| 502300010 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 01) De cobre "m" de 1/2" (13mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 26
| III | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. No. 4, LAURO VILLAR OCHOA (CLAVE: 28DES0073O) COL. SECCIÓN 16, MATAMOROS,TAM
| III-1 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
| III-1.1 | PRELIMINARES
| 500100042 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición y retiro de impermeabilización existente. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 127
| 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 14
| 500402677 | Rehabilitación de lecho bajo de losas en aleros, consistente en: demolición de concreto suelto, limpieza con cepillo de alambre, removedor de óxido en acero expuesto y aplicación de FESTERBOND o similar en calidad, aplanado fino en plafones de 2 cm de espesor, zarpeando con mortero cemento-arena proporción 1:4 y afinando con el mismo material. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, maniobras, andamiajes, limpieza y retiro de escombro dentro y fuera de la obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 127
| 500100068 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 10
| 500100257 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de Contacto y/o Apagador. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
| 500100016 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro de lambrin de azulejo a base de cincel y marro. Incluye: acarreo de material desprendido hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 87
| III-1.2 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
| 500102282 | Suministro y colocación de entortado de 4 cm de espesor en losa con mortero cemento-arena-tezontle en proporción 5:4:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta, elevaciones, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 127
| 500100327 | Eliminación de pintura esmalte en elementos de herrería original a conservar, con aplicación de removedor para pintura, hasta una altura de 5.00 m, previa autorización de supervisión. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y andamios. (P.U.O.T.). | m2 | 55
| 500100342 | Liberación a mano de capas de pintura sobre aplanados a conservar, ejecutando los trabajos con cincel y maceta de 3 lbs y espátula, a base de golpe rasante, evitando dañar elementos pétreos de la estructura, realizando trabajos en cualquier nivel. Incluye: andamios, equipo, mano de obra y herramienta para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | m2 | 245
| 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 127
| 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 245
| 500500156 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) 02) Suministro y colocacion de azulejo blanco de 1a. calidad marca VITROMEX modelo INCA blanco asentado con cemento CREST o similar, junteado con BOQUICREST antihongo o similar. Incluye: cortes rectos, remates, emboquillados a 45° . | m2 | 87
| 501100108 | Papelera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro, colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 10
| 501100111 | Jabonera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro , colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 4
| 500600209 | Suministro y colocación de espejos rectangular de 0.40 x 0.60 mts. con marco de aluminio de 1 1/2", incluye: mano de obra, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, corte, ajuste, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad y demás derivados del uso de herramienta y equipo. | pza | 4
| 500500125 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 06) Suministro y aplicación de pintura esmalte alkidal en puertas y mamparas de lámina estriada, trabajo terminado, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo. | m2 | 55
| 500400122 | Limpieza de muebles de baño con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | pza | 5
| 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 25
| 500400123 | Limpieza de vidrios y/o tabletas por ambas caras. Inc. material y mano de obra. Trabajo terminado | m2 | 6
| 500101738 | Reparación de grietas en muros dañados, consistente en ranura de muro y resane con mortero cemento-arena 1:4 con un ancho de 20 cm. Incluye: malla desplegada, aplanado con afine, materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, maniobras, herramienta, equipo, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m | 32
| III-1.3 | HERRERÍA Y CANCELERIA
| 500900032 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.e) Colocación de canceles con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.02) 01) Colocación de mampara y puerta metálica en sanitarios con mortero cemento-arena prop. 1:5. incluye plomeo y nivelación. | m2 | 24
| III-1.4 | INSTALACIONES
| 500100478 | Sondeo de salida sanitaria de P.V.C. de mueble hasta primer registro de hasta 6" de diámetro. Incluye: guía, herramienta y mano de obra especializada, limpieza, protección y todo lo necesario para ejecutar correctamente los trabajos a cualquier nivel, P.U.O.T. | sal | 14
| 501100257 | "3.0704.12) instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. 3.0704.12) b. referencias 3.0704.12 – f.01 m) muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c) 02) suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco marca VITROMEX, modelo Azalea o similar en calidad y duración. Incluye llave individual para lavabo 4242 marca URREA o similar en calidad, contra rejilla cromada, cespol cromado para lavabo F-207 marca URREA o similar en calidad, manguera alimentadora y pruebas.” | pza | 4
| 501100017 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo Marathon color blanco o similar en calidad completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 10
| 501100219 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 04) Suministro y colocación de mingitorio ecológico seco, marca MIGISEC. Incluye: accesorios y conexiones. | pza | 2
| 501307724 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria EG-30X120PL-38W-TM Marca ENERGAIN o similar 5 años de garantía. Panel Light de 38W a 105º de apertura con fuente de poder remota de 100-277VAC IP50 35,000 horas de vida útil, eficiencia luminosa 110 LM/W, flujo luminoso de 4,180 lm, 50-60Hz, factor de potencia 0.95, 30 cm x 120 cm, perfil blanco con difusor OPAL, para áreas de oficina, 3.28 Kg, CRI 80, temperatura de color 6,000°K. Incluye: accesorio para suspender y sobreponer, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 10
| 503300193 | Rehabilitacion de salida electrica para alumbrado. Incluye: desconexión de energía eléctrica, desmontaje, revision y sustitucion de apagador sencillo, modelo M51002- HC, tapa para un modulo modelo M59101-HC marca SQUARE-D o similar en calidad, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 10
| 503300190 | Rehabilitacion de salida electrica para contacto monofasico 127 V 15 amp mca. ARROW HART M5250M o similar. Incluye: desconexión de energía eléctrica, tapa cuadrada con reductor, desmontaje, revision y sustitucion de contacto y tapa, sustitución de cableado con cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, material miscelaneo, conexiones, resanes, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 2
| III-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N018-2022 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. MODELO (28DJN0135A); PRIM. GRAL FRANCISCO J MUJICA (28DPR0605S); SEC. GRAL. No. 4, LAURO VILLAR OCHOA (28DES0073O) EN MATAMOROS, TAM. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA.+REHABILITACIÓN ELECTRICA EXTERIOR+REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A. EN JARDIN DE NIÑOS MODELO (CLAVE: 28DJN0135A) COL. MODELO, MATAMOROS,TAM
II | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A Y B+REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS+MOCULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753+OBRA EXTERIOR. EN ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO J MUJICA (CLAVE: 28DPR0605S) EJ. LUCIO BLANCO, MATAMOROS,TAM
III | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. No. 4, LAURO VILLAR OCHOA (CLAVE: 28DES0073O) COL. SECCIÓN 16, MATAMOROS,TAM
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA