## CATÁLOGO (2)
LICITACIÓN No.:LPE-N053-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
| l | LUMINARIAS SOLARES ETAPA 2 (MATAMOROS, MÉNDEZ, CIUDAD MIER, NUEVO LAREDO, RÍO BRAVO)
| 502501726 | Suministro en instalación de base de concreto prefabricada de forma piramidal de medidas de 45 x 65 x 100 cm de altura, armada con 4 vs de 3/8" y est. no. 38" a/c 20 cm, y concreto de f¨c=200kg/cm2, juego de cuatro anclas de 3/4" y 70+10 cm. de desarrollo, con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 371
| 502501862 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 9 m de altura, una sola sección fabricado con acero A36 cal. 11 en acabado galvanizado, con preparación para dos luminarias, con 8 tuercas, 8 arandelas planas y 8 rondanas de presión galvanizado en frio, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, preparación para dos brazos tipo atizador, placa base, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 371
| 502501863 | Suministro e instalación de brazo tubular tipo atizador de 0.50m de long. x 2" de diámetro, Ced. 30, galvanizado. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 742
| 502501864 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, instalación y conexión de luminaria solar autónoma de 50w de potencia modelo S6A marca DIANMING o similar en calidad, pintura grado auto motriz, vidrio templado, luz funcional más fuente de iluminación de cortesía hacia banqueta. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 742
| II | LUMINARIAS CONEXIÓN A RED
| 502403985 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 V, incluye: mufa, canalizaciones con tubería conduit fo. galv. Pared gruesa 35 mm ø, cable thw-ls 75°c cal. 8, cable 10 para tierra física interruptor termomagnético de 2 polos x 30 amperes con gabinete nema 3R, base socket de 5 terminales x 100 amp., varilla de tierra. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 10
| 502501725 | Suministro e instalación de controles de encendido para el sistema de alumbrado, cada circuito comprende: la combinación de alumbrado con fotocelda, contacto magnético e interruptor termomagnetico de 2 polos modelo 5404-S, 240V, 20A, 2 polos marca TORK o similar en calidad. Incluye: gabinete metálico, cable cobre THW-LS 75°C Cal. 8, tubería conduit fogo de 35 mm de diámetro, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicios, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
| 502401394 | Suministro y colocación de tubo polietileno de alta densidad (PAD) RD-17 de 41 mm de diámetro, con encofrado en concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: material, accesorios, conexiones, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 3911.61
| 502500192 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado para alumbrado, de concreto polimerico de 35 cm de diámetro X 45 cm de profundidad, bajo norma C.F.E. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, fletes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 151
| 501301977 | Cable triplex de aluminio (2+1) calibre 6, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 3911.61
| 502400707 | Construcción de murete para alojar equipo de medición, con medidas interiores de 1.20 x 0.50 x 2.40 m, de altura a base de block de concreto de 20x20x40 cm, castillos y cadenas de concreto 20x20 cm f'c=150 kg/cm2 sobre cimentación de concreto ciclópeo y losa de concreto f'c=200 kg/cm2 arm. con var. # 3 a/c 20 cm a.s., acabado aplanado fino con mortero cem-are 1:4 y pintura vinílica vinimex de comex o similar en calidad, fondo de madera, con puerta de 2 hojas. Incluye: losa de piso de concreto f'c=150 kg/cm2 arm. con malla electrosoldada 6x6/10/10, materiales, mano de obra, desperdicios, fletes, acarreos, cimbras, excavaciones, rellenos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 10
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 10
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 10
| 501302864 | Pago de depósito de garantía por contratación del servicio de energía eléctrica en media tensión. | kw | 15
| 502501415 | Rehabilitación de poste de alumbrado existente. Incluye: lijado, aplicación de primario anticorrosivo y acabado en pintura esmalte COMEX o similar en calidad y precio a dos manos, mano de obra, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 124
| 500100400 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria de alumbrado existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, grúas, elevación, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 248
| 502404040 | Suministro e instalación de brazo tubular tipo atizador de 1.50mts de long. 2" de diam. ced. 30, galvanizado. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 495
| 502400982 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 01) Cable de uso rudo calibre # 14 tres conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1980.56
| 502501865 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria Leds de 100w, 100-277 V, 60 HZ, modelo EG-LHD-100W marca ENERGAIN o similar en calidad, IP66, 5500°K, 2.2 kg de peso, vida útil 50,000 hrs. Incluye: fotocelda, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 495
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 2730.7
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N053-2022 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES