## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N030-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (28ETC0006G) EN MATAMOROS; COBAT N° 22 (28ECB0022I); (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (28ETC0008E) EN REYNOSA, TAM. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | REHABILITACIÓN ELECTRICA EN (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (CLAVE: 28ETC0006G) FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS, TAM.
| I-1 | REHABILITACION ELECTRICA
| I-1.1 | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA
| 500102337 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de poste de concreto existente. Incluye: desconexiones, maniobras, flete y acarreo al almacén indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 2
| 500100038 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de transformador existente en poste. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 500100152 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de gabinete metálico para medición de 1.50x0.90x0.40 m, conforme a normatividad CFE. Incluye: desconexión, limpieza, maniobras y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 500101766 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desconexión y retiro de tablero existente de varias capacidades, incluye: desmontar interruptores derivados de varias capacidades, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502400189 | Suministro , instalación y fijación, de transformador tipo poste de 225 KVA, 13,200-220/127 V mca. PROLEC o similar en calidad, duración y tiempo de garantía. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material miscelaneo, desperdicio, maniobras, elevacion, acareos, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300362 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnético con gabinete 3 Polos 600 Amp., HDA 36600 tipo industrial para tablero I Line. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502600095 | Cortacircuito fusible 15 KV - 100 A. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 501303995 | Suministro e instalación de apartarrayos 12 kv risepole. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 20
| 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 60
| 501306929 | Suministro e instalación de base socket de 13 terminales para equipo de medición de C.F.E. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502600056 | Conector para varilla de tierra, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600057 | Suministro e instalación de varilla de tierra coperwell 5/8 x 10'. incluye: material, acarreo, maniobras, herramienta, mano de obra especializada, conexion y prueba. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600058 | Remate preformado para ACSR 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
| 502500202 | Suministro y colocación de poste de concreto PC 9–450. Incluye: hincado, plomeo, flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502600035 | Abrazadera 1BS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra, acarreo, colocación, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
| 502600073 | Suministro y coloc. de aislador tipo alfiler 13a, alfiler 1a. incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
| 502402798 | Suministro e instalación de Parrilla reforzada Galvanizada marca CONHESA o similar en calidad y precio, para soporte de transformador. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 502400205 | Suministro y colocación de gabinete metálico para medición de 1.50x0.90x0.40 m, conforme a normatividad CFE. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500173 | Suministro y colocacion de Cruceta PT200. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
| 502400616 | Suministro y colocación de abrazadera 2BS. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502600027 | Tirante H2, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600026 | Tirante T2, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 503000185 | Abrazadera 3UH. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra, acarreo, colocación, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500097 | Suministro y colocación de conector estribo Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500098 | Suministro y colocación de conector línea viva incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500099 | Suministro y colocación de conector AC-504-82 incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 502501003 | Suministro e instalación de zapata terminal QA40B de cobre. Incluye: material, conexiones, mano de obra, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 4
| 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
| 503000187 | Aislador ASUS. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 503000188 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
| 502400269 | Suministro y colocación de apartarrayos de ox de zinc 12 kv incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502500062 | Suministro y colocación de placa 1PC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 501400007 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 07) Tubería de 63 mm de diámetro | m | 5
| 502400037 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 03) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 63mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501400033 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 33) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 2
| 501400042 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 42) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 2
| 501300957 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 55.a) Codo de 90° x 53 mm de diámetro | pza | 1
| 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 8
| 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
| 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 4
| 502403842 | Instalación de Transformador de Corriente TC´S (DONAS) proporcionados por CFE, para la medición en baja tensión de subestación eléctrica. Incluye: colocación y montaje de equipos, herrajes, aislamientos, instalación de herraje (para sujetar donas de medición), accesorios necesarios para su total instalación, pruebas y puesta en marcha, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. A cualquier altura P.U.O.T. | pza | 1
| 501300470 | Balanceo de cargas en tableros nuevos. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300370 | Suministro e instalación de gabinete metalico para alojar transformadores de corriente, de 1.20x0.90x0.40 mts. incluye: materiales, mano de obra, herrajes para su fijacion, conexiones. | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| 501303111 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 1
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 72
| 500400476 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para media tensión en banqueta, tipo 4, de 1.50x1.50x0.90 m de profundidad con tapa y aro de 84 cm. de diam., conforme a norma CFE-TN-RMTB4, con filtro de arena y/o grava. Inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, cárcamo de 30x30x30 cm, flete, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 1
| 501306460 | Reubicación de tablero existente, con sus alimentadores. Incluye: desconexión y reconexión en nuevo sitio, maniobras, material, mano de obra, acarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta reubicación y funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 8
| I-1.2 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DE 225 KVA
| 502404410 | Mantenimiento a transformador existente, el cual comprende: revisar niveles de aceite, prueba de rigidez dieléctrica del aceite, valor de acidez del aceite, prueba de funcionamiento del aceite, fugas de aceite, limpieza exterior y aplicación de pintura, terminales de alta y baja tensión, revisar el estado físico de los empaques de las terminales, apriete de zapatas en ambos lados del transformador, resistencia de los aislamientos en los devanados. Incluye: material, mano de obra especializada, pruebas, acarreos, maniobras, equipo, y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
| I-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| II | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK EN COBAT N° 22 (CLAVE: 28ECB0022I) FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA, TAM.
| II-1 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK
| II-1.1 | PRELIMINARES
| 500102778 | Tala y desenraice de arboles hasta 12.0 m de altura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, retiro hasta el lugar indicado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 7
| 500100356 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cerco de reja modular tipo "rejacero" de 2.00 m de altura con postes de PTR de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16 a cada 2.50 m y herrajes. Incluye: portones, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo del material recobrado a lugar indicado por la supervisión. | m | 182.36
| 500100044 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cerco de malla ciclónica. incluye: portones, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo del material recobrado a lugar indicado por la supervisión (posteria, malla, herrajes, etc.), empaquetado, clasificado y etiquetado, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo. | m2 | 466.57
| 500100081 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de cadena y/o castillos de concreto armado hasta 0.12 m2 de sección. Incl. retiro del material fuera de la obra. | m | 400.95
| 500100008 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m2 | 45.09
| 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 98.36
| 500100026 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de pisos de concreto simple f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 51.63
| II-1.2 | CIMENTACION
| 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 490
| 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 288.12
| 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 343
| 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 191.35
| 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 36.75
| 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 147
| 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 1374.4
| 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 286.65
| II-1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| 500400052 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Castillo y/o cadena de concreto de F´C=150 KG/CM2. Sección de 20 X 20 CM armado con 4 VS #3 FY=4200 KG/CM2 Y E=#2 @20 CM. T.M.A. 19 MM, acabado aparente. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra aparente y descimbra. a cualquier altura. | m | 1320.2
| 500400226 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Inc. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y g.01). 01) Castillo y/o cadena de concreto de F’C= 150 KG/CM2. Sección de 20 x 30 CM. armado con 6 VS #3 FY=4200 KG/CM2 Y E=#2 @20 CM. T.M.A. 19 MM, acabado aparente. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra aparente, ochavos, cruce de varillas y descimbra a cualquier altura. | m | 170.1
| 500400066 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado aparente ambas caras (con boquilla). Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 819
| 500900052 | Suministro y colocación de Portón a base de perfil tubular, compuesto por dos hojas de 2m x 2m cada una. Incluye: material, accesorios, fabricación, colocación, plomeo y nivelación, cerrojo con portacandados (de piso), primario anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte marca COMEX o similar en calidad, mano de obra especializada, maniobras, acarreos y todo lo necesario para colocar terminado el Portón con perfiles metálicos y diseño según Planos del Proyecto. P.U.O.T. | pza | 2
| II-2 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
| III | REHABILITACIÓN ELECTRICA EN (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (CLAVE: 28ETC0008E) COL. PROLONGACION CUMBRES, REYNOSA, TAM.
| III-1 | REHABILITACION ELECTRICA
| III-1.1 | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA
| 500100038 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de transformador existente en poste. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 500102408 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de registro eléctrico. Incluye: mano de obra, excavación en cualquier tipo de suelo, relleno de material producto de la excavación, compactación, limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 500100152 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de gabinete metálico para medición de 1.50x0.90x0.40 m, conforme a normatividad CFE. Incluye: desconexión, limpieza, maniobras y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
| 500101766 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desconexión y retiro de tablero existente de varias capacidades, incluye: desmontar interruptores derivados de varias capacidades, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 502400189 | Suministro , instalación y fijación, de transformador tipo poste de 225 KVA, 13,200-220/127 V mca. PROLEC o similar en calidad, duración y tiempo de garantía. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material miscelaneo, desperdicio, maniobras, elevacion, acareos, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 501300362 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnético con gabinete 3 Polos 600 Amp., HDA 36600 tipo industrial para tablero I Line. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
| 502600095 | Cortacircuito fusible 15 KV - 100 A. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 501303995 | Suministro e instalación de apartarrayos 12 kv risepole. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 25
| 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 75
| 501306929 | Suministro e instalación de base socket de 13 terminales para equipo de medición de C.F.E. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 502600056 | Conector para varilla de tierra, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600057 | Suministro e instalación de varilla de tierra coperwell 5/8 x 10'. incluye: material, acarreo, maniobras, herramienta, mano de obra especializada, conexion y prueba. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600035 | Abrazadera 1BS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra, acarreo, colocación, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
| 502500072 | Suministro y colocación de abrazadera 1ag incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502400205 | Suministro y colocación de gabinete metálico para medición de 1.50x0.90x0.40 m, conforme a normatividad CFE. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
| 502500173 | Suministro y colocacion de Cruceta PT200. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 2
| 502400616 | Suministro y colocación de abrazadera 2BS. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502600027 | Tirante H2, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 502600026 | Tirante T2, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 2
| 503000185 | Abrazadera 3UH. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra, acarreo, colocación, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500097 | Suministro y colocación de conector estribo Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500098 | Suministro y colocación de conector línea viva incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500099 | Suministro y colocación de conector AC-504-82 incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 3
| 502501003 | Suministro e instalación de zapata terminal QA40B de cobre. Incluye: material, conexiones, mano de obra, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 4
| 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
| 503000187 | Aislador ASUS. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
| 503000188 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
| 502400269 | Suministro y colocación de apartarrayos de ox de zinc 12 kv incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 502500062 | Suministro y colocación de placa 1PC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
| 501400007 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 07) Tubería de 63 mm de diámetro | m | 5
| 502400037 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13. F.01 m) Mufa seca para acometida (3.0704.13.G.04) 03) Suministro y colocación de mufa para entrada de tubería de 63mm de diámetro. Incluye: herramienta y mano de obra en cualquier nivel (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501400033 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 33) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 2
| 501400042 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 42) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 2
| 501300957 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 55.a) Codo de 90° x 53 mm de diámetro | pza | 1
| 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 10
| 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
| 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 4
| 502403842 | Instalación de Transformador de Corriente TC´S (DONAS) proporcionados por CFE, para la medición en baja tensión de subestación eléctrica. Incluye: colocación y montaje de equipos, herrajes, aislamientos, instalación de herraje (para sujetar donas de medición), accesorios necesarios para su total instalación, pruebas y puesta en marcha, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta y equipo. A cualquier altura P.U.O.T. | pza | 1
| 501300470 | Balanceo de cargas en tableros nuevos. Incluye: mano de obra especializada, conexiones, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
| 501300370 | Suministro e instalación de gabinete metalico para alojar transformadores de corriente, de 1.20x0.90x0.40 mts. incluye: materiales, mano de obra, herrajes para su fijacion, conexiones. | pza | 1
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
| 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| 501303111 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 1
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
| 502500151 | Pago de deposito de garantia por contratacion del servicio de energia electrica | kw | 75
| 500400476 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para media tensión en banqueta, tipo 4, de 1.50x1.50x0.90 m de profundidad con tapa y aro de 84 cm. de diam., conforme a norma CFE-TN-RMTB4, con filtro de arena y/o grava. Inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, cárcamo de 30x30x30 cm, flete, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 1
| III-1.2 | EDIFICIO B RED EXTERIOR
| 500101583 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cableado y canalización de red. Incluye: resane de anclajes y pasos de muro, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y acarreos del material fuera de la obra. P.U.O.T. | m | 180
| 500100058 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de centro de carga existente. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501303345 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2x50A, linea HGL26050 en gabinete J250R mca. Square-d ó similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 501301204 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75º c calibre 6 AWG marca CONDUMEX. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 180
| 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 60
| III-1.3 | EDIFICIO C RED EXTERIOR
| 500101583 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de cableado y canalización de red. Incluye: resane de anclajes y pasos de muro, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y acarreos del material fuera de la obra. P.U.O.T. | m | 210
| 500100058 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de centro de carga existente. Incluye: desconexión, maniobras, flete y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, equipo, mano de obra especializada, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
| 501303345 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2x50A, linea HGL26050 en gabinete J250R mca. Square-d ó similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| 501301204 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75º c calibre 6 AWG marca CONDUMEX. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 210
| 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 70
| III-2 | EDIFICIO N AIRES ACONDICIONADOS RED EXTERIOR
| 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 5
| 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 120
| 501301466 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3 x 50 amps., en gabinete NEMA-1 marca SQUARE-D o similar. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
| 501300760 | Suministro e instalación de cable de cobre suave THW-LS 75º C calibre 2 AWG. marca Condumex. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales. | m | 1278
| 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 320
| III-2.1 | EDIF. TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
| 502401998 | Mantenimiento a tablero de baja tensión el comprende limpieza de tableros, bujes, terminales e interruptores, verificación de apertura y cierre de interruptores, reapriete de conexiones, pruebas de ducter a interruptor general y derivados, medición de corriente en interruptor general y derivados, verificación y solución en puntos calientes y lubricación de chapas y bisagras. Incluye: material, mano de obra especializada, pruebas, acarreos, maniobras, equipo, y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
| III-3 | SEÑALAMIENTO DE OBRA
| 500900030 | suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 3.00 x 1.22 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N030-2022 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (28ETC0006G) EN MATAMOROS; COBAT N° 22 (28ECB0022I); (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (28ETC0008E) EN REYNOSA, TAM. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN ELECTRICA EN (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (CLAVE: 28ETC0006G) FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS, TAM.
II | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK EN COBAT N° 22 (CLAVE: 28ECB0022I) FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA, TAM.
III | REHABILITACIÓN ELECTRICA EN (ITACE-CECYTE) INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO (CLAVE: 28ETC0008E) COL. PROLONGACION CUMBRES, REYNOSA, TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA