## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N020-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SECO EN REBOMBEO N° 2, EN SAN JUAN Y EL RANCHITO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | MURO DE CONTENSIÓN
I.1 | I.1 | PRELIMINARES
1 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 381.77
2 | 210600013 | Excavación manual en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo protección de tubería, acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 1880.12
3 | 211300007 | 1131.00) Relleno en zanjas 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 112.38
4 | 211200010 | Sondeo con excavacion a mano con el fin de detectar infraestructura existentes como: tuberías de agua potable, lineas elÉctricas, etc, incluye, trazo y excavacion a mano de 2x2x2 en material tipo B en zona B, herramientas y señalización | sondeo | 10
I.2 | I.2 | TERRACERIAS
5 | 211210027 | Preparación de las terracerías, consistente en escarificación de 0.20 mts de espesor, acamellonado, incorporacion de humedad, mezclado, tendido, compactado al 90% proctor. | m2 | 381.77
6 | 210010085 | Piedraplen con material producto de banco (piedra bola), incluye suministro de los materiales, colocación, desperdicio, mano de obra y equipo necesario. | m2 | 152.71
7 | 210010086 | Subrasante con material producto de banco (caliche), compactada al 95 % proctor, incluye suministro de los materiales, colocación, desperdicio, mano de obra y equipo necesario. | m2 | 152.71
8 | 240300005 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 05)de f'c= 250 kg/cm2. | m3 | 76.35
9 | 241400057 | Suministro y colocación de Plastico transparente y/o color calibre 600 para recibir concreto hidraulico incluye suministro de los materiales, colocación, desperdicio y mano de obra. | m2 | 381.77
10 | 240910001 | 4091.00) Suministro y colocación de malla electrosoldada 01) E66.10.10 | m2 | 381.77
I.3 | I.3 | ESTRUCTURAS CON CONTRAFUERTES
11 | 240300096 | Suministro y colocación de plantilla para cimentación de concreto simple f'c=100 kg/cm2 de 0.05 mts de espesor, Incluye: suministro de material que interviene, mano de obra, herramienta, desperdicios, colado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura, P.U.O.T. | m2 | 80.88
12 | 240800028 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en 01) cimentaciones, incluye; corte, carga del material no utilizable fuera de la obra, fletes, acarreos, equipo, maniobras, desimbrado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | m2 | 34.13
13 | 240300128 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 04)de f'c= 250 kg/cm2. en zapatas | m3 | 17.06
14 | 240300124 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 04)de f'c= 250 kg/cm2. en columnas | m3 | 9.01
15 | 240800029 | 4080.00) Cimbra de madera y 121A cimbra en trabes y columnas acabado aparente, incluye goterones. | m2 | 90.06
16 | 240900001 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 01) f'y=4200 kg/cm2 | kg | 519.87
17 | 240200023 | Muro de block de 15 x 20 x 40 cm, junteado con mortero cemento arena 1:3 de 15 cm espesor acabado común, a plomo Incluye: material, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.). | m2 | 280.88
18 | 240000020 | Construcción de banqueta de concreto de 10 cm de espesor concreto de 250 kg/cm2 incluye cimbra perimetral material y mano de obra, acabado escobillado, suministro de materiales, herramienta, equipo, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. | m2 | 75.36
19 | 240300370 | Construcción de Cadena de desplante de 15X20 cm., armada con 4 vrs de 3/8" y estribos de alambron @ 15 cm, con concreto f´c= 250 kg/cm2, incluye: suministros, armado, cimbrado, material, mano de obra, equipo, herramienta, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución a cualquier nivel. | m | 256.96
II | II | PIEZAS ESPECIALES (LINEAS Y CAMARAS DE AIRE)
II.1 | II.1 | DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTOS
20 | 210000109 | Desmantelamiento y retiro de tubo de acero api-5l-grado x42 de 914 mm. 36" ø (35.20 metros) y de 400 mms (16") (160 metros ) incluye piezas especiales codos , tees, juntas, cruces etc sin recuperación, incluye; carga, descarga, acarreo al almacen de la COMAPA. | lote | 1
21 | 210000110 | Desmantelamiento y retiro de válvula de seccionamiento tipo compuerta de 400 mm. (16") ø extremos bridados 300# cuerpo de hierro astm a-126 grado "b", con un peso de 2,650 kg c/u, se dejara a disposición del organismo operador para su posible reutilización, incluye; carga, descarga, acarreo al almacen de la COMAPA. acarreo fuera de la obra. | pza | 5
22 | 290480369 | Desmantelamiento y retiro de válvula silent check c/cuerpo de hierro astm-a-48 clase 250, bridas de 408mm. (16") con un peso de 1,891 kg. C/u, se dejara a disposición del organismo operador para su posible reutilización, incluye acarreo al almacén de comapa | pza | 5
23 | 290480370 | Desmantelamiento y retiro de válvula de seccionamiento tipo mariposa de 400 mm. (16") ø extremos bridados 300# cuerpo de hierro astm a-126 grado "b", con un peso de 387 kg c/u, se dejara a disposición del organismo operador para su posible reutilización, incluye acarreo al almacén de comapa | pza | 5
II.2 | II.2 | DESMANTELAMIENTOS EN CAMARA DE AIRE
24 | 290480372 | Desmantelamiento y retiro de tubo de acero api-5l-grado x42 de 914 mm. (36" ø), espesor 7.9 mm. (5/16") , sin recuperación, incluye; carga, descarga, acarreo al almacen de la COMAPA. | m | 10
25 | 290480373 | Desmantelamiento y retiro de válvula de mariposa de 900 mm. (36") ø extremos bridados 300# cuerpo de hierro astm a-126 grado "b", con un peso de 1,020 kg c/u, se dejara a disposición del organismo operador para su posible reutilización, incluye; carga, descarga, acarreo al almacen de la COMAPA. | pza | 4
26 | 290480374 | Desmantelamiento y retiro de válvula silent check c/cuerpo de hierro astm-a-48 clase 250, bridas de 76mm. (3") 150#, con un peso de 4,170 kg. C/u, se dejara a disposición del organismo operador para su posible reutilización, incluye; carga, descarga, acarreo al almacen de la COMAPA. | pza | 2
II.3 | II.3 | ATRAQUES DE CONCRETO
| 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 550
27 | 210600013 | Excavación manual en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo protección de tubería, acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 224
28 | 240300096 | Suministro y colocación de plantilla para cimentación de concreto simple f'c=100 kg/cm2 de 0.05 mts de espesor, Incluye: suministro de material que interviene, mano de obra, herramienta, desperdicios, colado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura, P.U.O.T. | m2 | 60
29 | 240900005 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 05) f'y=4200 kg/cm2 varilla # 3 (3/8") | kg | 650
30 | 240900006 | 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo 06) f'y=4200 kg/cm2 varilla # 4 (1/2") | kg | 3291
31 | 240800028 | 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en 01) cimentaciones, incluye; corte, carga del material no utilizable fuera de la obra, fletes, acarreos, equipo, maniobras, desimbrado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | m2 | 350
32 | 240300128 | 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 04)de f'c= 250 kg/cm2. en zapatas | m3 | 162
33 | 240910001 | 4091.00) Suministro y colocación de malla electrosoldada 01) E66.10.10 | m2 | 200
II.4 | II.4 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
34 | 211400010 | Suministro, instalación y prueba de manómetro con aguja testigo y de arrastre tipo bourbon en baño de glicerina para un rango de presión de 0 a 30 kg/cm2, Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 11
35 | 280570020 | Suministro, instalación y prueba de piezas especiales…fo.ga. Tee de fofo de 1" x1"de diam. | pza | 33
36 | 280650270 | Suministro, instalación y prueba de piezas especiales…fo.ga. Niple de 1" de diam. X 10 cm | pza | 33
37 | 280610048 | Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de reducción bushing de 1" a 1/4" de diámetro | pza | 11
38 | 280650271 | Suministro, instalación y prueba de piezas especiales…de rizo de cola de cochino de 1/4" de diámetro | pza | 11
39 | 290420108 | Suministro, instalación y prueba de piezas especiales... Amortiguador de pulsaciones roscado tipo snubber. | pza | 1
40 | 280190181 | Suministro, colocación y prueba de válvulas de seccionamiento tipo compuerta para una presión de 20 kg/cm2…de válvula de globo de 1" de diámetro, incluye, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento, fletes, herra,ienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 22
41 | 270251082 | Suministro, instalación y prueba de tubo de acero de 45 cm. con brida soldada en un extremo 300 lbs para una presión de trabajo de 20 kg/cm2 de 914 mm. (36"ø), Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
42 | 270251083 | Suministro, instalación y prueba de tubo de acero de 196 cm. con brida soldada en un extremo 300 lbs para una presión de trabajo de 20 kg/cm2 de 914 mm. (36"ø), Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
43 | 270251084 | Suministro, instalación y prueba de carrete bridado 250# de 900 mm. (36" ), 250 mm. De longitud. , incluye, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
44 | 270251085 | Suministro instalación y prueba de tubo de acero astm-a- 53 grado "b" soldado de 900 mm. (36" ø), espesor de 12.5 mm. (1/2"), Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m | 10
45 | 270251030 | Suministro e instalación de tubo de acero de 25 cms con brida soldada en un extremo 300 lbs para una presión de trabajo de 20 kg/cm2 de 914 mm. (36"ø), Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 4
46 | 270251031 | Suministro de extremo de 50 cms con contra brida en extremo y soldable en el otro incluye brida slip-on 36" ø, 300#, especificación dimensional ansi b-16.5 de acero forjado astm-a-105 grado ii. El tipo de brida se seleccionara de acuerdo del proveedor de las válvulas y juntas, Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
47 | 280190191 | Suministro, instalación y prueba de Válvula tipo mariposa bridada, extremos bridados de 914 mm (36") clase 250 ansi b16.1, cuerpo y disco de hierro dúctil astm a536 gr65-45-12, el disco incluye borde de acero inoxidable 316 y flecha de acero inoxidable 17-4ph, asiento y sellos de buna-n, empaquetadura ajustable de ptfe impregnado, operador de engranes con volante, incluye recubrimiento epóxido (8 mils. Dft +/-4) color azul crispin, la válvula deberá cumplir con awwa c504 clase 250b, nsf61, incluye, cargas, acarreos, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 4
48 | 280190192 | Suministro, instalación y prueba de Válvula de compuerta con asientos de goma, marca j&s valves modelo 6704 de 76 mm (3") clase 250 ansi, fabricada en hierro dúctil astm a536 gr 65-45-12, con recubrimiento epoxico (12 mils. dft +/-4) color rojo, vástago saliente os&y, cuña solida encapsulada con epdm, la valvula deberá cumplir con la awwa c509, c515 y nsf61 ( sustituir las existentes en la salida de agua en camara de aire), Incluye: desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento, fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
49 | 280240092 | Suministro instalación y prueba de Válvula de bloqueo tipo disco inclinado, marca CRISPIN, modelo TD362, extremos bridados de 915 mm (36") clase 250 ansi b16.1, cuerpo de hierro vaciado, disco inclinado a 55° de hierro ductil, asiento de bronce, pasador, bujes y tornillos de acero al carbon. incluye recubrimiento epoxico (8 mils. dft +/-4) color azul crispin, presión máxima 300 psi, la válvula deberá cumplir con la awwa c508, y nsf61, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
50 | 290000258 | Suministro e instalación de placa de orificio de acero ASTM-A-36 espesor de 19mm. (3/4") con orificio concéntrico de 400 mm. (16." ø) x 408 mm760 mm. Ø esterior, incluye, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
51 | 280130026 | Suministro e instalación de empaques de plomo de 30" ø para bridas de 300#, , Incluye: materiales, maniobras, desconexión y retiro de empaque existente, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 18
52 | 280130021 | Suministro e instalación de empaques de plomo de 76 mm (3") de diámetro, Incluye: materiales, maniobras, desconexión y retiro de empaque existente, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 2
53 | 280120162 | Suministro instalación de tornillo de cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 7", incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 504
54 | 280120156 | Suministro instalación de tornillo de cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 2 1/2", incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 8
55 | 290420109 | Suministro instalación y prueba de arrancador tensión plena con capacidad de 3 hp 220 v trifásico, marca siemens o similar en calidad de operación en compresores de cámaras de aire. Incluye: mano de obra, cableado arrancador-motor, terminales, conexiones, accesorios, herramientas, traslados, pruebas y puesta en marcha. Incluye desinstalación del arrancador al almacén de comapa. | pza | 4
III | III | TREN DE SUCCION (PIEZAS ESPECIALES)
56 | 270251086 | Suministro instalacion y prueba de Extremidad De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Sin Costura)De 405mm. (16" ), Espesor De 12.5 Mm. (1/2") Longitud De 658 Mm., Un Extremo Preparado Para La Instalacion De Junta Dresser Y El Otro Biselado Para Soldar Una Reduccion Concentrica De Acero Forjado Astm-A-105 Wpb Ced. Estandar De 204mm. (8" X 400 Mm. (16" , Con Brida De Cuello Soldable De 300 # De 204 Mm., Cara Plana Especificacion Dimensional Ansi B-16.5 De Acero Forjado Astm - A - 105 Grado II, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
57 | 280490057 | Suministro, instalación y puesta en marcha de junta dresser estilo 38 para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2de 16" de diámetro, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
58 | 280490058 | Suministro instalación y prueba de junta dresser estilo 38 para una presión de trabajo de 250 lb/pulg2de 16" de diámetro, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
59 | 270251087 | Suministro, instalacion y prueba de Extremidad De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Sin Costura De Espesor De 12.5 mms(1/2") Con Brida Slip-On, Especificacion Dimensional Ansi B-16.5 De Acero Forjado Astm - A - 105 Grado Ii En Un Extremo Y El Otro Preparado Para Instalacion De Una Junta Dresser.150# - 406 mm. (16" ) x 2493 mm. DE LONGITUD, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
60 | 270251088 | Suministro, instalacion y prueba de Extremidad De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Sin Costura De Espesor De 12.5 mms(1/2") Con Brida Slip-On, Especificacion Dimensional Ansi B-16.5 De Acero Forjado Astm - A - 105 Grado Ii En Un Extremo Y El Otro Preparado Para Instalacion De Una Junta Dresser.300# - 405 mm. (16" ) x 357 mm. DE LONGITUD, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
61 | 270251089 | Suministro, instalacion y prueba de Tubo De Acero Astm - 53 Grado "B" Con Costura, Espesor De 12.5 mms(1/2") De 406 Mm. (16" ) Extremos Biselados Para Soldar. A) Longitud de 1,746 mm, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
62 | 270251090 | Suministro, instalacion y prueba de Tubo De Acero Astm - 53 Grado "B" Con Costura, Espesor De 12.5 mms(1/2") De 406 Mm. (16" ) Extremos Biselados Para Soldar. A) Longitud de 4,188 250 LB/PUL2, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
63 | 270251091 | Suministro, instalacion y prueba de Tubo De Acero Astm - 53 Grado "B" Con Costura, Espesor De 12.5 mms(1/2") De 406 Mm. (16" ) Extremos Biselados Para Soldar. A) Longitud de 2,037 mm 250 LB/PUL2, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
64 | 270251092 | Suministro, instalacion y prueba de Tubo De Acero Astm - 53 Grado "B" Con Costura, Espesor De 12.5 mms(1/2") De 406 Mm. (16" ) Extremos Biselados Para Soldar. A) Longitud de 580 mm 250 LB/PUL2, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
65 | 270251093 | Suministro, instalacion y prueba de Tubo De Acero Astm - 53 Grado "B" Con Costura, Espesor De 12.5 mms(1/2") De 406 Mm. (16" ) Extremos Biselados Para Soldar. A) Longitud de (10,520) mm 250 LB/PUL2, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
66 | 270251111 | Suministro, instalacion y prueba Extremidad De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Sin Costura De Espesor De 12.5 mms(1/2") Con Brida Slip-On Cara Realzada, Especificacion Dimensional Ansi B-16.5 De Acero Forjado Astm - A - 105 Grado Ii En Un Extremo Y El Otro Biselado Para Soldar Con Las Siguientes Caracteristicas. A) 300# - 305 mm. (12" ) x 713 mm. de longitud, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
67 | 270251095 | Suministro, instalacion y prueba Extremidad De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Sin Costura De Espesor De 12.5 mms(1/2") Con Brida Slip-On Cara Realzada, Especificacion Dimensional Ansi B-16.5 De Acero Forjado Astm - A - 105 Grado Ii En Un Extremo Y El Otro Biselado Para Soldar Con Las Siguientes Caracteristicas. A) 300# -305 mm. (12" ) x 935 mm. de longitud, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
68 | 270251096 | Suministro, instalacion y prueba de Extremidad De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Sin Costura De Espesor De 12.5 mms(1/2") Con Brida Slip-On Cara Realzada, Especificacion Dimensional Ansi B-16.5 De Acero Forjado Astm - A - 105 Grado Ii En Un Extremo Y El Otro Biselado Para Soldar Con Las Siguientes Caracteristicas. A) 150 - 406 mm. (16" ) x 548 mm. de longitud, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
69 | 270251097 | Suministro, instalacion y prueba de Extremidad De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Sin Costura De Espesor De 12.5 mms(1/2") Con Brida Slip-On Cara Realzada, Especificacion Dimensional Ansi B-16.5 De Acero Forjado Astm - A - 105 Grado Ii En Un Extremo Y El Otro Biselado Para Soldar Con Las Siguientes Caracteristicas. A) 150 - 406 mm. (16" ) x 2338 mm. de longitud, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
70 | 270251098 | Suministro, instalacion y prueba de Tubo De Acero Astm - 53 Grado "B" Con Costura, Espesor De 12.5 mms(1/2") De 406 Mm. (16") Extremos Biselados Para Soldar De Las Sig. Longitudes. A). Longitud 4410 mm, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
71 | 270251099 | Suministro, instalacion y prueba de Tubo De Acero Astm - 53 Grado "B" Con Costura, Espesor De 12.5 mms(1/2") De 406 Mm. (16") Extremos Biselados Para Soldar De Las Sig. Longitudes. A). Longitud 1240 mm, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
72 | 270251100 | Suministro, instalacion y prueba de Codo 90º En Cuatro Gajos Fabricado De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Con Espesor De 6.4 Mm. De Las Siguientes Caracteristicas. 406 mm. (16" ?), RADIO DE CURVATURA DE 610 mm, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 2
73 | 270251101 | Suministro, instalacion y prueba de Codo 90º De Acero Forjado Astm - A - 234 Grado Wpb De 16" Ced. Estandar Con Radio De Curvatura De 686 Mm., Extremos Biselados Para Soldar, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 8
74 | 270251102 | Suministro, instalacion y prueba de Reduccion Concentrica De Acero Astm - A - 285 Grado "C" Con Espesor De 7.9 Mm., De 406 Mm. (16" ) X 914 Mm. (36" ) X 1000 Mm. De Longitud, Extremos Biselados Para Soldar, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
75 | 270251103 | Suministro, instalacion y prueba de Reduccion Concentrica De Acero Forjado, Astm - A - 234 Wpb Ced. Estandard De 305 Mm. (12") X 406 Mm. (16"), Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
76 | 270251104 | Suministro, instalacion y prueba de Multiple De Acero Astm-A 53 Grado "B" Formado Por Un Tubo De 914mm. (36") Con Espesor De 7.9 Mm.(5/16") Y De Longitud De 34,178 Mm. Con Cinco Derivaciones De Tubo De Acero Astm - A - 53 Grado "B", 406mm. (16" ) Con Espesor 12.5 mms(1/2") A 28º 51' 50" Con Respecto Al Tubo Principal Con Extremos Biselados Para Soldar Con Las Siguientes Dimensiones.a).- 5,442 mm b).- 12,427 mm c).- 19,411 mm, d).- 26,396 e).- 33,381 mm, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
77 | 270251105 | Suministro, instalacion y prueba de Reduccion Excentrica De Acero Forjado, Astm - A - 234 Wpb Ced. Estandard De 256 Mm. (10" ) X 406 Mm. (16"), Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
78 | 280190185 | Suministro, instalacion y prueba de Válvula Tipo Mariposa Bridada,de 16" clase 150B Plus, clase 150 ANSI, cuerpo de hierro dúctil, disco de hierro dúctil con borde de acero inoxidable 316, y flecha de acero inoxidable 304, asiento y empaquetadura de EPDM, Operador de engranes con volante incluye recubrimiento epoxico (8Mils DFT +/-4) color azul Crispin, la válvula deberá cumplir con AWWA C504, NSF61, incluye, cargas, acarreos, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
79 | 270251106 | Suministro, instalacion y prueba de Extremidad De Acero Astm-A 53 Grado "B" Sin Costura)De 406 Mm. (16") , Espesor De 12.5 Mm.(1/2") Longitud De 562 Mm. Un Extremo Preparado Para La Instalacion De Junta Dresser Y El Otro Biselado Para Soldar Una Reduccion Excentrica De Acero Forjado, Astm - A - 234 Wpb Ced. Estandard De 255 Mm. (10" ) X 406 Mm. (16" ), Con Brida De Cuello Soldable 150# Cara Plana Especificacion Dimensional Ansi - B - 16.5 De Acero Forjado Astm, ), Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
80 | 280190186 | Suministro, instalacion y prueba de Válvula de Bloqueo Tipo Disco Inclinado, extremos bridados de 400 mm (16") Clase 250 ANSI, cuerpo de hierro dúctil, disco inclinado a 55° de hierro ductil, asiento de aluminio/bronce, trim de bronce y acero inoxidable, pasador, bujes y tornillos de acero al carbon. Incluye recubrimiento epoxico (8 MILS. DFT +/-4) color azul crispin, Presión máxima 300 PSI, la válvula deberá cumplir con la AWWA C508, y NSF61, incluye, cargas, acarreos, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
81 | 280190187 | Suministro, instalacion y prueba de Válvula de compuerta con asientos de goma, de 406 mm (16") clase 250 ANSI, fabricada en hierro dúctil ASTM A536 GR 65-45-12, con recubrimiento epoxico (12 mils. dft +/-4) color rojo, vástago saliente OS&Y, cuña solida encapsulada con EPDM, la valvula deberá cumplir con la AWWA C509, C515 y NSF61, incluye, cargas, acarreos, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
82 | 280190188 | Suministro, instalacion y prueba de Válvula de compuerta con asientos de goma, de 305 mm (12") clase 250 ANSI, fabricada en hierro dúctil ASTM A536 GR 65-45-12, con recubrimiento epoxico (12 mils. dft +/-4) color rojo, vástago saliente OS&Y, cuña solida encapsulada con EPDM, la valvula deberá cumplir con la AWWA C509, C515 y NSF61", incluye, cargas, acarreos, fletes, herramienta, equipo, maniobras y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
83 | 270251107 | Suministro, instalacion y prueba de Campana De Succion Para Tubo De 406 Mm. (16") Construida En Acero Astm -A - 216 Grado Wcb Conexion Bridada De 150# Cara Plana Segun Ansi - B - 16.5 C/Una Placa De Acero De 13 Mm. (1/2" ) Soldada En La Succion), Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
84 | 270251108 | Suministro, instalacion y prueba de Codo 45º De Tres Gajos Fabricado De Acero Astm - A - 53 Grado "B" Con Espesor De12.5 Mm. (1/2" ) De 406 Mm. (16"), Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 10
85 | 270251109 | Suministro, instalacion y prueba de Válvula Doble Combinada de Alivio de Presión de Aire, con Protectotop, Entrada y descarga de 1" NPT, y Orificio 1/16" AVO, cuerpo de hierro fundido, trim y flotador de acero inoxidable, asiento de Buna-N, tuercas y tornillos de acero, Tubería y conexiones de acero, incluye recubrimiento epoxico (8Mils DFT +/-4) color azul Crispin, 250 PSI presión de trabajo, la válvula cumple con AWWA C512, y NSF61, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
86 | 270251110 | Suministro, instalacion y prueba de Carrete Bridado 250# De 405 Mm. (16" ), 637 Mm. De Longitud, Incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
87 | 280220291 | Suministro, instalacion y prueba de Válvula de Anticipación de Sobre Carga, y Alivio de Presión, Diámetro: 12" Función: Válvula de Anticipación de Sobre Carga y de Alivio de Presión Cuerpo: Globo Bridas: Clase 300 RF Cuerpo y Bonete: Hierro dúctil Recubrimiento: Epoxico NSf61 Anillo Asiento: Acero inoxidable Tubín: Acero inoxidable Conexiones: Acero inoxidable Piloto de Control: 1340 piloto de alivio de baja presión Rango del Resorte: 100- 300 PSI Ajustes de fabrica: Por especificar el cliente Piloto de Control: 1330 piloto de alivio de alta presión Rango del Resorte:, 100- 300 PSI Ajustes de fabrica: Por especificar el cliente Elastómeros: EPDM Componentes Incluidos: Cedazo en "Y", sistema de pilotos y válvulas de bola. Válvula de control de velocidad: Control de velocidad, Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
88 | 270251053 | Suministro, instalacion y prueba de Reduccion Concentrica De Acero Forjado, Astm - A - 234 Wpb Ced. Estandard De 204 Mm. (8" ) X 405 Mm. (16" ), Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 5
89 | 280130023 | Suministro e instalación de empaque de plomo de 400 mm (16") de diámetro. Incluye: materiales, maniobras, desconexión y retiro de empaque existente, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 30
90 | 280130020 | Suministro e instalación de empaque de plomo de 305 mm (12") de diámetro. Incluye: materiales, maniobras, desconexión y retiro de empaque existente, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 3
91 | 280130024 | Suministro e instalación de empaque de plomo de 250 mm (10") de diámetro. Incluye: materiales, maniobras, desconexión y retiro de empaque existente, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 5
92 | 280130025 | Suministro e instalación de empaque de plomo de 200 mm (8") de diámetro. Incluye: materiales, maniobras, desconexión y retiro de empaque existente, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 5
93 | 280120159 | Suministro instalación y prueba de tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 4" | pza | 36
94 | 280120157 | Suministro instalación y prueba de tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 3 1/2" | pza | 100
95 | 280120158 | Suministro instalación y prueba de tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x4 1/2" | pza | 480
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N020-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SECO EN REBOMBEO N° 2, EN SAN JUAN Y EL RANCHITO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | MURO DE CONTENSIÓN
I.1 | PRELIMINARES
I.2 | TERRACERIAS
I.3 | ESTRUCTURAS CON CONTRAFUERTES
II | PIEZAS ESPECIALES (LINEAS Y CAMARAS DE AIRE)
II.1 | DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTOS
II.2 | DESMANTELAMIENTOS EN CAMARA DE AIRE
II.3 | ATRAQUES DE CONCRETO
II.4 | TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
III | TREN DE SUCCION (PIEZAS ESPECIALES)
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES