## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N050-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TRENES DE DESCARGA EN CAPTACION, CARCAMO EN LAGUNA DE PRESEDIMENTACION, CÁRCAMO DE AGUAS CLARAS Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN OBRA DE TOMA
I.1 | I.1 | DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
1 | 290480009 | Desmantelamiento de equipo de bombeo incluye: desconexión, cableado, motor, columna de succión, piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | pza | 2
2 | 290552001 | Desmantelamiento de linea de alimentacion a tanque elevado incluye: piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | m | 12.48
I.2 | I.2 | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA
3 | 290552001 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo turbina vertical modelo EM-305-A marca ITSA de un paso 1760 RPM diametro del impulsor de 10 7/8" para un gasto de 126 LPS y 35 MCA con un motor electrico vertical flecha hueca de 75 HP 440/220 volts cerrado 1760 RPM, cabezal de descarga tipo pesado 10x10, 3 tramos de columna de 10"x10' de acero al carbon, 2 tramos de columna de 10"x5' de acero al carbon, 3 flechas intermedias de 1 1/4"x10', flecha intermedia de 1 1/4"x5', flecha motriz de acero inoxidable 1 1/4"x2.70m, tuerca de ajuste, 4 chumaceras de 10x1 1/4, cuerpo de tazones modelo EM-305-A, colador tipo canasta 10", o similar en calidad, incluye; equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 2
4 | 290552065 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 51 mm ø (2"ø) vamex o similar, incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 75 mm (3") de ∅ con rosca npt, 2 niples de fo.go. rosca npt de 75mm (3") de ∅ x 10cm. de longitud y valvula tipo bola de bronce de 3" de diametro roscada, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
5 | 290552066 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 250 mm (10") diámetro, longitud de 0.50 m. con un extremo bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, empaques, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 4
6 | 290552067 | Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva de 254 mm (10") de diámetro, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
7 | 290552068 | Suministro e instalación de Manómetro tipo BOURDON con rango de 0-7 kg/cm² incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, reduccion bushing de fo.go. de 13x6.3mm (1/2"x1/4"), niple de fo.go. rosca npt de 13mm (1/2") de ∅ x 10cm. de longitud, valvula tipo bola de bronce de 1/2" de diametro roscada, tuberia de fogo. flexible de 6.3mm (1/4")∅ con rosca en los extremos (amortiguador de presion), incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
8 | 290552069 | Suministro e instalación de Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI de 254 mm (10") de diámetro, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
9 | 290552070 | Suministro e instalación de Válvula de compuerta vástago fijo de 150 PSI, válvula de seccionamiento tipo compuerta de 254 mm (10") de diámetro bridada, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
10 | 290552076 | Suministro, fijacion y prueba de manifold bridado de 12" de diametro x 2.95 m. en ACERO al carbon ASTM A-53, cedula 40, con (3) interconexiones de 45° bridadas de 10" x 0.85m , incluye proteccion anticorrosiva, tapa ciega en un extremo y brida soldada en otro extremo, cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
11 | 290552071 | Suministro e instalación de Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI, de 76 mm (3") de diámetro, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
12 | 290552072 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 75 mm (3") diámetro, longitud de 2.89 m. con un extremo bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
13 | 290470016 | Suministro e Instalación de codo soldable de 90º de acero inoxidable de 3" de diámetro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, empaques, tornillería, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
14 | 290552073 | Suministro e instalación de Carrete de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 12" de diámetro x 175 cm de longitud, bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
15 | 290552074 | Suministro de Medidores para Pozos completos, tipo propela modelo MLFST-SGH, cuerpo liso tubo c 40 de 14" de diámetro bridado, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
16 | 290552075 | Suministro e instalación de Carrete de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 12" de diámetro x 100 cm de longitud, bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
17 | 290552077 | Suministro e Instalación de codo soldable de 45º de acero inoxidable de 12" de diámetro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
18 | 290552078 | Suministro e instalación de Carrete de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 12" x 4.78 m de longitud soldable, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
19 | 290552079 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 300 mm (12") diámetro, longitud de 0.50 m. con un extremo bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, empaques, tornillería, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
20 | 290552080 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales, extremidad campana de P.V.C. serie metrica de 300 mm (12") de diámetro, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
21 | 290552082 | Suministro y colocación de empaques de plomo de 76 mm (3") de diámetro, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
22 | 290552083 | Suministro y colocación de empaques de plomo de 254 mm (10") de diámetro, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 9
23 | 290552084 | Suministro y colocación de empaques de plomo de 355 mm (14") de diámetro, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
24 | 290552085 | Suministro y colocación de tornillos de 19 mm X 89 mm (3/4" x 3 1/2"), incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 108
25 | 290552086 | Suministro y colocación de tornillos de 22 mm X 102 mm (7/8" x 4"), incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 60
26 | 290552087 | Suministro y colocación de tornillos de 16 mm X 64 mm (5/8" x 2 1/2"), incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 8
27 | 290552014 | Construcción de atraque de concreto f'c= 250 kg/cm2, con dimensiones de 1.80x1.80x1.00 m, armado con varillas del #3 y estribos a cada 15cms. Incluye: excavacion, cimbra, acero, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 1
28 | 290552015 | 7004.00) Suministro y colocación de pintura Suministro y aplicación de fondo y pintura anticorrosiva en elementos de acero. | m2 | 13
I.3 | I.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CAPTACION EN EL RIO BRAVO
29 | 260100027 | Suministro y colocación de mufa galvanizada de 2" de diámetro. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. | pza | 1
30 | 290552016 | Suministro, instalación y junteo de tubería 2" galvanizada pared gruesa, incluye: herramienta, conexiónes, cortes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | pza | 20
31 | 290552017 | Suministro e instalación de gabinete metalico himel con plantilla de montaje de 40 x 50 x 20 cms., o similar en calidad, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
32 | 290552018 | Suministro y colocación de Base Soquet de 13 terminales 200 A, Incluye: acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra especializada. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
33 | 260100117 | Suministro y colocación de tubo flexible licualtite de 1 1 /2" de diámetro incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 1
34 | 260100118 | Suministro y colocación de Conector Recto licuatite 1 1 /2" de diámetro incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 2
35 | 260100321 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm (1/2") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 2
36 | 290501063 | Suministro y colocación de codo conduit fo.ga. de 13 mm. diam. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 2
37 | 290501129 | Suministro y colocación de cople conduit 1/2" de diám. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 4
38 | 212000084 | 1210.00) Suministro y colocación de varilla Coperweld varilla de tierra de 5/8"x10', Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
39 | 212000114 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45 incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación | pza | 2
40 | 260100030 | Suministro y colocación de cable de cobre Calibre 2/0 THHW LS, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 100
41 | 290500716 | Suministro y colocación de tuerca y monitor de 1/2" de diámetro, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 1
42 | 290520238 | Suministro y colocación de tuerca y monitor de 2" de diámetro, Incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 10
43 | 290552019 | Suministro e instalacion de Centro de Control de Motores 4 hilos, 3 fases de sobreponer con terminal de tierra 440 volts 60 hz incluye: un modulo para interruptor general medicion digital, dos modulos para dos arrancadores a tension reducida para 2 motores de 75 HP con int. derivados, proteccion de falla de fase medicion digital, luces indicadoras botones de arranque y paro, un modulo para un transformador seco de 6 kva 440/220/127 volts con protecciones en lado primario y secundario, centro de carga de 12 circuitos con 4 int. derivados de 20 amp y un derivado de 2 polos 20 amp. fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
44 | 290500788 | Suministro y colocación de cople conduit galv. p.g. 51 mm., incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 16
45 | 290552020 | Suministro y colocación de caja de registro interior gris de 6 x 6 x 4" galvanizada, incluye: todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T. | pza | 3
46 | 290500787 | Suministro y colocación de codo conduit galv. p.g. 51 mm., incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 2
47 | 260100315 | Suministro y colocación de unicanal perforado incluye: fijación a cualquier nivel, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 4
48 | 290552094 | Suministro y colocación de abrazadera omega 2" de acero con orejas y perforaciones para sujeción de tubería, con tornillos y tuerca, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 14
49 | 290500790 | Suministro y colocación de abrazadera para unicanal 51 mm., incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 14
50 | 290420038 | Suministro y colocación de condulet LB 2" diam. incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 2
51 | 290501297 | Suministro y colocación de condulet LR 51 mm. diam., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 2
52 | 290500795 | Suministro y colocación de tubo flexible liquidtight 51 mm., incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | m | 4
53 | 290500794 | Suministro y colocación de conector recto liquidtight 51mm., incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | pza | 4
54 | 290500868 | Suministro y colocación de terminal de ojo cal. 1/0 incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 6
55 | 260100333 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 200
56 | 260100325 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 100
57 | 290552022 | Suministro y colocación de escalera marina a base de escalones de varilla lisa 1" y angulos de 3", soldada a 2 placas de 0.20x0.20 cm x 1/4" espesor de acero anclada con 2 varillas de 3/8", base de desplante de concreto 0.20x0.40 cm armada con 8 varillas de 3/8" y estribos a cada 0.20 cm de 1/4". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 2.8
II | II | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN TANQUE DE AGUAS CLARAS
II.1 | II.1 | DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
58 | 290480009 | Desmantelamiento de equipo de bombeo incluye: desconexión, cableado, motor, columna de succión, piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | pza | 2
59 | 290552001 | Desmantelamiento de linea de alimentacion a tanque elevado incluye: piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | m | 22
II.2 | II.2 | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA
60 | 290552023 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo turbina vertical modelo 302-A2M marca ITSA para un gasto de 50 LPS y 30 MCA con un motor electrico vertical flecha hueca de alta eficiencia tipo interperie de 30 HP 440/220 volts 60 HZ 1760 RPM, cabezal de descarga tipo pesado 8x8, 2 tramos de columna de 8"x5' de acero al carbon, flecha intermedia de 1 3/16"x5', flecha motriz de acero inoxidable 1 3/16"x2.50m, tuerca de ajuste 1 3/16, chumacera de bronce 8x1 3/16, cuerpo de tazones modelo 302-A2M 1760 RPM diametro de impulsor 7.68" de 2 pasos, colador tipo canasta 8", o similar en calidad, incluye; equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3
61 | 290552088 | Suministro y colocación de Válvula de admisión y expulsión de aire de (125 psi) cuerpo de hierro gris ASTM-48 flotador de acero inoxidable pintura epóxica de 51 mm ø (2"ø) vamex o similar en calidad, incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, 2 niples de fo.go. rosca npt de 51mm (2") de ∅ x 10cm. de longitud y valvula tipo bola de bronce de 2" de diametro roscada, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
62 | 290552089 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 200 mm (8") diámetro, longitud de 0.50 m. con un extremo bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 6
63 | 290552090 | Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva de 203 mm (8") de diámetro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 3
64 | 290552065 | Suministro e instalación de Manómetro tipo BOURDON con rango de 0-7 kg/cm² incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, reduccion bushing de fo.go. de 13x6.3mm (1/2"x1/4"), niple de fo.go. rosca npt de 13mm (1/2") de ∅ x 10cm. de longitud, valvula tipo bola de bronce de 1/2" de diametro roscada, tuberia de fogo. flexible de 6.3mm (1/4")∅ con rosca en los extremos (amortiguador de presion), incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
65 | 290552091 | Suministro e instalación de Válvula Tipo Duo-Check de 8" de diámetro, bajo norma ASME 150, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. | pza | 3
66 | 290552092 | Suministro e instalación valvula de seccionamiento de 150 psi tipo compuerta de 203 mm (8") de diámetro bridada, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3
67 | 290552093 | Suministro y colcación de piezas especiales de Fierro Fundido, codo de FO.FO. de 45°X 8" de diámetro bridado, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 3
68 | 290552098 | Suministro y colcación de manifold bridado de 14" de diametro x 4.00 m. en ACERO al carbon ASTM A-53, cedula 40, con (3) interconexiones de 45° bridadas de 8" x 0.75m , incluye proteccion anticorrosiva, tapa ciega en un extremo y brida soldada en otro extremo, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
69 | 290552095 | Suministro y colcación de Carrete acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 14" de diámetro x 135 cm de longitud, bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
70 | 290552096 | Suministro y colcación de Medidores para Pozos completos tipo propela modelo MLFST-SGH, cuerpo liso tubo CED 40 de 14" de diámetro bridado, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 1
71 | 290552094 | Suministro y colcación de Carrete acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 14" de diámetro x 118 cm de longitud, bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
72 | 290552099 | Suministro y colcación de Válvula de admisión y expulsión de aire de (125 psi) cuerpo de hierro gris ASTM-48 flotador de acero inoxidable pintura epóxica de 51 mm ø (2"ø) vamex o similar, incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, 2 niples de fo.go. rosca npt de 51mm (2") de ∅ x 10cm. de longitud y valvula tipo bola de bronce de 2" de diametro roscada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 1
73 | 290552100 | Suministro y colocación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades), reducción de Fo.Fo. de 18" A 14" bridado, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 1
74 | 290552101 | Suministro y colocación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades), codo de FO.FO. de 45°X 18" de diámetro bridado, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 2
75 | 290552102 | Suministro y colcación de Carrete acero al carbón ASTM-53 GRADO B de18" de diámetro x 115 cm de longitud, bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
76 | 290552103 | Suministro y colocación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades), codo de FO.FO. de 90°X 18" de diámetro bridado, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 1
77 | 290552104 | Suministro y colcación de Carrete acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 18" x 10.97 m de longitud bridado, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
78 | 290552105 | Suministro y colocación de empaques de plomo de 254 mm (10") de diámetro, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 9
79 | 290552106 | Suministro y colocación de empaques de plomo de 355 mm (14") de diámetro, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
80 | 290552107 | Suministro y colocación de empaques de plomo de 457 mm (18") de diámetro, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 6
81 | 290552108 | Suministro y colocación de tornillos de 19 mm X 89 mm (3/4" x 3 1/2"), Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 108
82 | 290552109 | Suministro y colocación de tornillosde 22 mm X 102 mm (7/8" x 4"), Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 60
83 | 290552110 | Suministro y colocación de tornillos de 29 mm X 114 mm (1 1/8" x 4 1/2"), Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 96
84 | 231200016 | Construcción de atraque de concreto f'c= 250 kg/cm2, con dimensiones de 1.15x1.15x1.10 m, armado con varillas del #3 y estribos a cada 20cms. Incluye: excavacion, cimbra, acero, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 1
85 | 290552015 | 7004.00) Suministro y colocación de pintura Suministro y aplicación de fondo y pintura anticorrosiva en elementos de acero. | m2 | 27
III | III | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN LAGUNA DE SEDIMENTACION
III.1 | III.1 | DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
86 | 290480009 | Desmantelamiento de equipo de bombeo incluye: desconexión, cableado, motor, columna de succión, piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | pza | 3
III.2 | III.2 | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA
87 | 290552034 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo turbina vertical modelo 9-CI marca ITSA para un gasto de 50 LPS y 8 MCA con un motor electrico vertical flecha hueca de alta eficiencia de 10 HP 440/220 volts 60 HZ 1760 RPM, cabezal de descarga tipo pesado 8x8, 2 tramos de columna de 8"x5' de acero al carbon, flecha intermedia de 1 3/16"x5', flecha motriz de acero inoxidable 1 3/16"x2.50m, tuerca de ajuste 1 3/16, chumacera de bronce 8x1 3/16, cuerpo de tazones modelo 9-CI 1760 RPM diametro de impulsor 6.095" de 1 paso, colador tipo canasta 8", o similar en calidad, incluye; equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3
88 | 290552111 | Suministro y colocación de Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PS de 254 mm (10") de diámetro, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 3
89 | 290552112 | Suministro y colocación de Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI de 254 mm (10") de diámetro, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 3
90 | 290552113 | Suministro e instalación de carrete de acero al carbón ASTM A-53, Ced. 40, FR B, un extremo bridado en acero ASTM A-105, clase 125 PSI. de 250 mm (10") de diámetro, espesor de 9.5 mm y 0.70 m de incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 6
91 | 290552114 | Suministro y colocación de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva de 254 mm (10") de diámetro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 3
92 | 290552115 | Suministro y colocación de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades), Reducción de fo.fo. de 10" a 8" de diámetro bridado, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P U O T | pza | 3
93 | 290552116 | Suministro, instalación y prueba de válvula de admisión y expulsión de aire, cuerpo de hierro ductil a536, clase ansi 150-pn16, con diámetro nominal de 51 mm de 2". incluye: vaea de 2", niples de 2" por 10 cm, valvula, cople, perforacion, soldadura y todo lo requerido para su correcta instalacion y funcionamiento. | pza | 3
94 | 290552037 | Suministro y colocación de manómetro tipo bourdon inmerso en glicerina para presión de 0 - 2 kg/cm2 para instalarse en tuberia de 250 mm (10") incluye: equipo, herrmanienta, niples, válvula de paso, amortiguador de pulsación, reducción bushing y todo lo necesario para su funcionamiento. | pza | 3
95 | 290552105 | Suministro y colocación de empaques de plomo de 254 mm (10") de diámetro, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 12
96 | 290552117 | Suministro y colocación de tornillos de 19 mm X 101 mm (3/4" x 4"), incluye: todo lo necesario para su correcta instalación, materiales, acarreos, fletes, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 108
III.3 | III.3 | CONTROL DE MOTORES
97 | 290552038 | Suministro e instalacion de Centro de Control de Motores para sobreponer trifasico 4 hilos 3 fases 440 volts 60 hz con terminal para tierra con voltaje de control 220 v, incluye: un modulo para interruptor general termomagnetico con medicion digital, un modulo para tres arrancadores a tension reducida para 30 HP con int. termomagneticos derivados, proteccion de falla de fase medicion digital, luces indicadoras botones de arranque y paro, relevador de estado solido, un modulo para tres arrancadores a tension plena para motores de 10 HP cn int. termomagneticos proteccion de falla de fase, luces indicadoras de boto de arranque y paro, relevador de estado solido, fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
98 | 290480279 | E.P. 123A-6 Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desinstalación de Centro de Control de Motores (CCM) existentes completos y su traslado al almacén, incluye: equipo, material, herramientas, mano de obra, grua y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
III.4 | III.4 | ALIMENTACION DE CCM A EQUIPOS DE BOMBEO
99 | 290550383 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 6 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 450
100 | 290550384 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 10 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 150
101 | 290420033 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm (1") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 3
102 | 290500875 | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado 25 mm. diam. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 3
103 | 290500876 | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado 25 mm. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 6
104 | 290500869 | Suministro y colocación de terminal de ojo cal. 6 incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 12
105 | 290520663 | Suministro de cinta de aislar numero 33 para conector de 600kcm incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta y herramienta. | pza | 3
106 | 290500834 | Suministro y colocación de conector recto licuatite de 25 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 6
107 | 290500795 | Suministro y colocación de tubo flexible liquidtight 25 mm., incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | m | 5
108 | 260100337 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 38 mm (1 1/2") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 10
109 | 290500876 | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado 25 mm. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 10
110 | 290500778 | Suministro y colocación de codo conduit p.g. 38 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 3
111 | 290550384 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 10 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 450
112 | 290552039 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 12 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 150
113 | 290500781 | Suministro y colocación de condulet LB 38 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 1
114 | 290552040 | Suministro y colocación de condulet OL de 38 mm. de diámetro, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 1
115 | 290500780 | Suministro y colocación de condulet LR 38 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 1
116 | 290500802 | Suministro e instalación de ducto cuadrado de 15 x 15 cm con tapa. Incluye: todos los materiales, fletes, maniobras, equipo, herramienta y mano de obra, para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.). | pza | 1
117 | 290552041 | Suministro e instalación de Tubería conduit de aluminio libre de cobre de 19mm de diámetro, ced. 40, con conexiones, marca CUPRUM o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, codos, copies, mano de obra, flete, acarreo, maniobras, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 6
118 | 212000192 | Suministro y colocación de codo conduit p.g. 3/4" diam. incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 3
119 | 212000193 | Suministro y colocación de cople conduit p.g. 3/4". incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 6
120 | 290500552 | Suministro y colocación de terminal de ojo cal. 10 incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
121 | 290520663 | Suministro de cinta de aislar numero 33 para conector de 600kcm incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta y herramienta. | pza | 3
122 | 260100315 | Suministro y colocación de unicanal perforado incluye: fijación a cualquier nivel, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 2
123 | 290520660 | Suministro y colación de abrazadera de 3/4" tipo unicanal incluye: materiales, mano de obra, herrajes para su fijacion. | pza | 15
124 | 260100058 | Suministro e instalación de abrazadera tipo uña de aluminio libre de cobre de 19 mm para tubería de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 15
125 | 290500729 | Suministro y colocación de taquete expansivo de 1/4" de diámetro incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 30
126 | 290500279 | Suministro e instalacion de Conector Recto de 3/4" Licuatite o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | pza | 6
127 | 290500280 | Suministro e instalacion de tubo flexible de 3/4" Licuatite o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | m | 5
128 | 290520500 | Suministro e instalación de: cable de cobre THW, 75º c, marca CONDUMEX o similar, de calibre no. 3/0 AWG. Incluye: suministros, fletes, acarreos, equipo, cortes, desperdicios, materiales, herramienta, maniobras a cualquier nivel y mano de obra. | m | 15
129 | 290420068 | Suministro y colocacion de tubería PVC tipo pesado de 38 mm. Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, flete, herramienta y equipo. | pza | 3
130 | 290552042 | Suministro y colocacion de codo PVC tipo pesado de 38 mm. Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, flete, herramienta y equipo. | pza | 2
131 | 290552043 | Limpieza mecánica con chorro de arena (sand blast) de 0.00 a 25.00m de altura con andamiaje en exterior e interior del tanque a base de arena sílica para limpieza de superficie estructural presión de 90 a100 PSI, hasta alcanzar un grado de preparación Sa3. Incluye: suministro, aplicación, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 644.54
132 | 290552044 | Suministro y aplicación de protección anticorrosiva en superficies metálicas con pintura epoxica de acabado de alta resistencia para exterior de tanques (polyner® 75 o similar) y primario de usos generales (durepoxy®pyl® 50 o similar) aplicados con compresor y pistola. incluye: herramienta, equipo de seguridad, andamios . (p.u.o.t.) | m2 | 424.64
133 | 290552045 | Suministro y aplicación de protección anticorrosiva en superficies metálicas con pintura epoxica de altos sólidos color blanco para grado alimenticio. para interior de tanques (winner® 350 o similar) aplicado con compresor y pistola. incluye: herramienta, equipo de seguridad, andamios . (p.u.o.t.) | m2 | 219.9
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N050-2023 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TRENES DE DESCARGA EN CAPTACION, CARCAMO EN LAGUNA DE PRESEDIMENTACION, CÁRCAMO DE AGUAS CLARAS Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN OBRA DE TOMA
II | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN TANQUE DE AGUAS CLARAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA