## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N050-2023 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TRENES DE DESCARGA EN CAPTACION, CARCAMO EN LAGUNA DE PRESEDIMENTACION, CÁRCAMO DE AGUAS CLARAS Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN OBRA DE TOMA
I.1 | I.1 | DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
1 | 290480009 | Desmantelamiento de equipo de bombeo incluye: desconexión, cableado, motor, columna de succión, piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | pza | 2
2 | 290552001 | Desmantelamiento de linea de alimentacion a tanque elevado incluye: piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | m | 12.48
I.2 | I.2 | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA
3 | 290552001 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo turbina vertical modelo EM-305-A marca ITSA de un paso 1760 RPM diametro del impulsor de 10 7/8" para un gasto de 126 LPS y 35 MCA con un motor electrico vertical flecha hueca de 75 HP 440/220 volts cerrado 1760 RPM, cabezal de descarga tipo pesado 10x10, 3 tramos de columna de 10"x10' de acero al carbon, 2 tramos de columna de 10"x5' de acero al carbon, 3 flechas intermedias de 1 1/4"x10', flecha intermedia de 1 1/4"x5', flecha motriz de acero inoxidable 1 1/4"x2.70m, tuerca de ajuste, 4 chumaceras de 10x1 1/4, cuerpo de tazones modelo EM-305-A, colador tipo canasta 10", o similar en calidad, incluye; equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 2
4 | 290552003 | 8019.C0) Válvula de admisión y expulsión de aire combinada mixta de (125 psi) cuerpo de hierro gris ASTM-48 flotador de acero inoxidable pintura epóxica y E.P. 16A Válvula de admisión y expulsión de aire de 51 mm ø (2"ø) vamex o similar, incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 75 mm (3") de ∅ con rosca npt, 2 niples de fo.go. rosca npt de 75mm (3") de ∅ x 10cm. de longitud y valvula tipo bola de bronce de 3" de diametro roscada. | pza | 2
5 | 290552004 | 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 250 mm (10") diámetro, longitud de 0.50 m. con un extremo bridado. | pza | 4
6 | 280490004 | 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 04) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 2
7 | 290552005 | E.P. 17A Suministro e instalación de manómetros Manómetro tipo BOURDON con rango de 0-7 kg/cm² incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, reduccion bushing de fo.go. de 13x6.3mm (1/2"x1/4"), niple de fo.go. rosca npt de 13mm (1/2") de ∅ x 10cm. de longitud, valvula tipo bola de bronce de 1/2" de diametro roscada, tuberia de fogo. flexible de 6.3mm (1/4")∅ con rosca en los extremos (amortiguador de presion). | pza | 2
8 | 280240007 | 8024.00) Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI y E.P. 16A 07) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 2
9 | 280220011 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 150 PSI y E.P. 16A 01) valvula de seccionamiento tipo compuerta de 254 mm (10") de diámetro bridada. | pza | 2
10 | 290552006 | Suministro, fijacion y prueba de manifold bridado de 12" de diametro x 2.95 m. en ACERO al carbon ASTM A-53, cedula 40, con (3) interconexiones de 45° bridadas de 10" x 0.85m , incluye proteccion anticorrosiva, tapa ciega en un extremo y brida soldada en otro extremo | pza | 1
11 | 280220003 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 03) de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 1
12 | 290552007 | 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 75 mm (3") diámetro, longitud de 2.89 m. con un extremo bridado. | pza | 1
13 | 290470016 | Suministro e Instalación de codo soldable de 90º de acero inoxidable de 3" de diámetro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, empaques, tornillería, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
14 | 290552008 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Carrete de FO.FO. De 12" de diámetro x 175 cm de longitud, bridado. | pza | 1
15 | 280260015 | 8028.00) Suministro de Medidores para Pozos completos y E.P. 2A 03) tipo propela modelo MLFST-SGH, cuerpo liso tubo c 40 de 14" de diámetro bridado | pza | 1
16 | 290552009 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Carrete de FO.FO. De 12" de diámetro x 100 cm de longitud, bridado. | pza | 1
17 | 290552010 | Suministro e Instalación de codo soldable de 45º de acero inoxidable de 12" de diámetro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, empaques, tornillería, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 2
18 | 290552011 | 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 carrete de acero al carbón de 12" x 4.78 m de longitud soldable | pza | 1
19 | 290552012 | 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 300 mm (12") diámetro, longitud de 0.50 m. con un extremo bridado. | pza | 1
20 | 290552013 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 10) extremidad campana de P.V.C. serie metrica de 300 mm (12") de diámetro | pza | 1
21 | 280130003 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 03) de 76 mm (3") de diámetro. | pza | 2
22 | 280130007 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 07) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 9
23 | 280130009 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 09) de 355 mm (14") de diámetro | pza | 4
24 | 280120003 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 03) de 19 mm X 89 mm (3/4" x 3 1/2"). | pza | 108
25 | 280120042 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 04) de 22 mm X 102 mm (7/8" x 4"). | pza | 60
26 | 280120001 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 01) de 16 mm X 64 mm (5/8" x 2 1/2"). | pza | 8
27 | 290552014 | Construcción de atraque de concreto f'c= 250 kg/cm2, con dimensiones de 1.80x1.80x1.00 m, armado con varillas del #3 y estribos a cada 15cms. Incluye: excavacion, cimbra, acero, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 1
28 | 290552015 | 7004.00) Suministro y colocación de pintura Suministro y aplicación de fondo y pintura anticorrosiva en elementos de acero. | m2 | 13
I.3 | I.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CAPTACION EN EL RIO BRAVO
29 | 260100027 | Suministro y colocación de mufa galvanizada de 2" de diámetro. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. | pza | 1
30 | 290552016 | Suministro, instalación y junteo de tubería 2" galvanizada pared gruesa, incluye: herramienta, conexiónes, cortes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | pza | 20
31 | 290552017 | Suministro e instalación de gabinete metalico himel con plantilla de montaje de 40 x 50 x 20 cms., o similar en calidad, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
32 | 290552018 | Suministro y colocación de Base Soquet de 13 terminales 200 A, Incluye: acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra especializada. a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
33 | 260100117 | Suministro y colocación de tubo flexible licualtite de 1 1 /2" de diámetro incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 1
34 | 260100118 | Suministro y colocación de Conector Recto licuatite 1 1 /2" de diámetro incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 2
35 | 260100321 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm (1/2") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 2
36 | 290501063 | Suministro y colocación de codo conduit fo.ga. de 13 mm. diam. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 2
37 | 290501129 | Suministro y colocación de cople conduit 1/2" de diám. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 4
38 | 212000084 | 1210.00) Suministro y colocación de varilla Coperweld varilla de tierra de 5/8"x10', Incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
39 | 212000114 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45 incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalación | pza | 2
40 | 260100030 | Suministro y colocación de cable de cobre Calibre 2/0 THHW LS, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 100
41 | 290500716 | Suministro y colocación de tuerca y monitor de 1/2" de diámetro, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 1
42 | 290520238 | Suministro y colocación de tuerca y monitor de 2" de diámetro, Incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 10
43 | 290552019 | Suministro e instalacion de Centro de Control de Motores 4 hilos, 3 fases de sobreponer con terminal de tierra 440 volts 60 hz incluye: un modulo para interruptor general medicion digital, dos modulos para dos arrancadores a tension reducida para 2 motores de 75 HP con int. derivados, proteccion de falla de fase medicion digital, luces indicadoras botones de arranque y paro, un modulo para un transformador seco de 6 kva 440/220/127 volts con protecciones en lado primario y secundario, centro de carga de 12 circuitos con 4 int. derivados de 20 amp y un derivado de 2 polos 20 amp. fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
44 | 290500788 | Suministro y colocación de cople conduit galv. p.g. 51 mm., incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 16
45 | 290552020 | Suministro y colocación de caja de registro interior gris de 6 x 6 x 4" galvanizada, incluye: todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T. | pza | 3
46 | 290500787 | Suministro y colocación de codo conduit galv. p.g. 51 mm., incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 2
47 | 260100315 | Suministro y colocación de unicanal perforado incluye: fijación a cualquier nivel, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 4
48 | 290552021 | 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 Suministro y colocación de abrazadera omega 2" de acero con orejas y perforaciones para sujeción de tubería, con tornillos y tuerca. | pza | 14
49 | 290500790 | Suministro y colocación de abrazadera para unicanal 51 mm., incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 14
50 | 290420038 | Suministro y colocación de condulet LB 2" diam. incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 2
51 | 290501297 | Suministro y colocación de condulet LR 51 mm. diam., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 2
52 | 290500795 | Suministro y colocación de tubo flexible liquidtight 51 mm., incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | m | 4
53 | 290500794 | Suministro y colocación de conector recto liquidtight 51mm., incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | pza | 4
54 | 290500868 | Suministro y colocación de terminal de ojo cal. 1/0 incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 6
55 | 260100333 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 200
56 | 260100325 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 100
57 | 290552022 | Suministro y colocación de escalera marina a base de escalones de varilla lisa 1" y angulos de 3", soldada a 2 placas de 0.20x0.20 cm x 1/4" espesor de acero anclada con 2 varillas de 3/8", base de desplante de concreto 0.20x0.40 cm armada con 8 varillas de 3/8" y estribos a cada 0.20 cm de 1/4". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 2.8
II | II | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN TANQUE DE AGUAS CLARAS
II.1 | II.1 | DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
58 | 290480009 | Desmantelamiento de equipo de bombeo incluye: desconexión, cableado, motor, columna de succión, piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | pza | 2
59 | 290552001 | Desmantelamiento de linea de alimentacion a tanque elevado incluye: piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | m | 22
II.2 | II.2 | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA
60 | 290552023 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo turbina vertical modelo 302-A2M marca ITSA para un gasto de 50 LPS y 30 MCA con un motor electrico vertical flecha hueca de alta eficiencia tipo interperie de 30 HP 440/220 volts 60 HZ 1760 RPM, cabezal de descarga tipo pesado 8x8, 2 tramos de columna de 8"x5' de acero al carbon, flecha intermedia de 1 3/16"x5', flecha motriz de acero inoxidable 1 3/16"x2.50m, tuerca de ajuste 1 3/16, chumacera de bronce 8x1 3/16, cuerpo de tazones modelo 302-A2M 1760 RPM diametro de impulsor 7.68" de 2 pasos, colador tipo canasta 8", o similar en calidad, incluye; equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3
61 | 290552024 | 8019.C0) Válvula de admisión y expulsión de aire combinada mixta de (125 psi) cuerpo de hierro gris ASTM-48 flotador de acero inoxidable pintura epóxica y E.P. 16A Válvula de admisión y expulsión de aire de 51 mm ø (2"ø) vamex o similar, incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, 2 niples de fo.go. rosca npt de 51mm (2") de ∅ x 10cm. de longitud y valvula tipo bola de bronce de 2" de diametro roscada. | pza | 3
62 | 290552025 | 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón ASTM-53 GRADO B de 200 mm (8") diámetro, longitud de 0.50 m. con un extremo bridado. | pza | 6
63 | 280490003 | 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 03) de 203 mm (8") de diámetro. | pza | 3
64 | 290552005 | E.P. 17A Suministro e instalación de manómetros Manómetro tipo BOURDON con rango de 0-7 kg/cm² incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, reduccion bushing de fo.go. de 13x6.3mm (1/2"x1/4"), niple de fo.go. rosca npt de 13mm (1/2") de ∅ x 10cm. de longitud, valvula tipo bola de bronce de 1/2" de diametro roscada, tuberia de fogo. flexible de 6.3mm (1/4")∅ con rosca en los extremos (amortiguador de presion). | pza | 3
65 | 280240074 | Suministro e instalación de Válvula Tipo Duo-Check de 8" de diámetro, bajo norma ASME 150. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y E.P. 16A. | pza | 3
66 | 280220013 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 150 PSI y E.P. 16A 01) valvula de seccionamiento tipo compuerta de 203 mm (8") de diámetro bridada. | pza | 3
67 | 280070038 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 34) codo de FO.FO. de 45°X 8" de diámetro bridado | pza | 3
68 | 290552026 | Suministro, fijacion y prueba de manifold bridado de 14" de diametro x 4.00 m. en ACERO al carbon ASTM A-53, cedula 40, con (3) interconexiones de 45° bridadas de 8" x 0.75m , incluye proteccion anticorrosiva, tapa ciega en un extremo y brida soldada en otro extremo | pza | 1
69 | 290552027 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Carrete de FO.FO. De 14" de diámetro x 135 cm de longitud, bridado. | pza | 1
70 | 280260013 | 8028.00) Suministro de Medidores para Pozos completos y E.P. 2A 03) tipo propela modelo MLFST-SGH, cuerpo liso tubo c 40 de 14" de diámetro bridado | pza | 1
71 | 290552028 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Carrete de FO.FO. De 14" de diámetro x 118 cm de longitud, bridado. | pza | 1
72 | 290552024 | 8019.C0) Válvula de admisión y expulsión de aire combinada mixta de (125 psi) cuerpo de hierro gris ASTM-48 flotador de acero inoxidable pintura epóxica y E.P. 16A Válvula de admisión y expulsión de aire de 51 mm ø (2"ø) vamex o similar, incluye: perforacion de orificio en tubo de acero y soldado de cople reforzado de fogo. de 51 mm (2") de ∅ con rosca npt, 2 niples de fo.go. rosca npt de 51mm (2") de ∅ x 10cm. de longitud y valvula tipo bola de bronce de 2" de diametro roscada. | pza | 1
73 | 290552029 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A reducción de Fo.Fo. de 18" A 14" bridado | pza | 1
74 | 290552030 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 119) codo de FO.FO. de 45°X 18" de diámetro bridado | pza | 2
75 | 290552031 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Carrete de FO.FO. De 18" de diámetro x 115 cm de longitud, bridado. | pza | 1
76 | 290552032 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 119) codo de FO.FO. de 90°X 18" de diámetro bridado | pza | 1
77 | 290552033 | 7025.00) Piezas especiales de ACERO y E.P. 10A-3 carrete de acero al carbón de 18" x 10.97 m de longitud bridado | pza | 1
78 | 280130007 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 07) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 9
79 | 280130009 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 09) de 355 mm (14") de diámetro | pza | 5
80 | 280130011 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 11) de 457 mm (18") de diámetro. | pza | 6
81 | 280120003 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 03) de 19 mm X 89 mm (3/4" x 3 1/2"). | pza | 108
82 | 280120042 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 04) de 22 mm X 102 mm (7/8" x 4"). | pza | 60
83 | 280120039 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A de 29 mm X 114 mm (1 1/8" x 4 1/2"). | pza | 96
84 | 231200016 | Construcción de atraque de concreto f'c= 250 kg/cm2, con dimensiones de 1.15x1.15x1.10 m, armado con varillas del #3 y estribos a cada 20cms. Incluye: excavacion, cimbra, acero, habilitado, cortes, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 1
85 | 290552015 | 7004.00) Suministro y colocación de pintura Suministro y aplicación de fondo y pintura anticorrosiva en elementos de acero. | m2 | 27
III | III | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN LAGUNA DE SEDIMENTACION
III.1 | III.1 | DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
86 | 290480009 | Desmantelamiento de equipo de bombeo incluye: desconexión, cableado, motor, columna de succión, piezas especiales, fletes, carga, maniobras, cortes, soldaduras, acarreos, herramienta y mano de obras especializada y E.P. 123A-4 | pza | 3
III.2 | III.2 | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA
87 | 290552034 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de bombeo tipo turbina vertical modelo 9-CI marca ITSA para un gasto de 50 LPS y 8 MCA con un motor electrico vertical flecha hueca de alta eficiencia de 10 HP 440/220 volts 60 HZ 1760 RPM, cabezal de descarga tipo pesado 8x8, 2 tramos de columna de 8"x5' de acero al carbon, flecha intermedia de 1 3/16"x5', flecha motriz de acero inoxidable 1 3/16"x2.50m, tuerca de ajuste 1 3/16, chumacera de bronce 8x1 3/16, cuerpo de tazones modelo 9-CI 1760 RPM diametro de impulsor 6.095" de 1 paso, colador tipo canasta 8", o similar en calidad, incluye; equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 3
88 | 280220007 | 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A 07) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 3
89 | 280240007 | 8024.00) Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI y E.P. 16A 07) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 3
90 | 290552035 | 7025.00) Piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 Suministro e instalación de carrete de acero al carbón ASTM A-53, Ced. 40, FR B, un extremo bridado en acero ASTM A-105, clase 125 PSI. de 250 mm (10") de diámetro, espesor de 9.5 mm y 0.70 m de longitud. Incluye: empaques, tornillos necesarios para su instalación, fondeo, pintura anticorrosiva, mano de obra, acarreos a la obra, maniobras, todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. | pza | 6
91 | 280490016 | 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 04) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 3
92 | 280070287 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Reducción de fo.fo. de 10" a 8" de diámetro bridado | pza | 3
93 | 290552036 | Suministro, instalación y prueba de válvula de admisión y expulsión de aire, cuerpo de hierro ductil a536, clase ansi 150-pn16, con diámetro nominal de 51 mm de 2". incluye: vaea de 2", niples de 2" por 10 cm, valvula, cople, perforacion, soldadura y todo lo requerido para su correcta instalacion y funcionamiento. E.P. 16A | pza | 3
94 | 290552037 | Suministro y colocación de manómetro tipo bourdon inmerso en glicerina para presión de 0 - 2 kg/cm2 para instalarse en tuberia de 250 mm (10") incluye: equipo, herrmanienta, niples, válvula de paso, amortiguador de pulsación, reducción bushing y todo lo necesario para su funcionamiento. | pza | 3
95 | 280130007 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 07) de 254 mm (10") de diámetro. | pza | 12
96 | 280120117 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A de 19 mm X 102 mm (3/4" x 4"). | pza | 108
III.3 | III.3 | CONTROL DE MOTORES
97 | 290552038 | Suministro e instalacion de Centro de Control de Motores para sobreponer trifasico 4 hilos 3 fases 440 volts 60 hz con terminal para tierra con voltaje de control 220 v, incluye: un modulo para interruptor general termomagnetico con medicion digital, un modulo para tres arrancadores a tension reducida para 30 HP con int. termomagneticos derivados, proteccion de falla de fase medicion digital, luces indicadoras botones de arranque y paro, relevador de estado solido, un modulo para tres arrancadores a tension plena para motores de 10 HP cn int. termomagneticos proteccion de falla de fase, luces indicadoras de boto de arranque y paro, relevador de estado solido, fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
98 | 290480279 | E.P. 123A-6 Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desinstalación de Centro de Control de Motores (CCM) existentes completos y su traslado al almacén, incluye: equipo, material, herramientas, mano de obra, grua y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
III.4 | III.4 | ALIMENTACION DE CCM A EQUIPOS DE BOMBEO
99 | 290550383 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 6 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 450
100 | 290550384 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 10 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 150
101 | 290420033 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm (1") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 3
102 | 290500875 | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado 25 mm. diam. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 3
103 | 290500876 | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado 25 mm. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 6
104 | 290500869 | Suministro y colocación de terminal de ojo cal. 6 incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 12
105 | 290520663 | Suministro de cinta de aislar numero 33 para conector de 600kcm incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta y herramienta. | pza | 3
106 | 290500834 | Suministro y colocación de conector recto licuatite de 25 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 6
107 | 290500795 | Suministro y colocación de tubo flexible liquidtight 25 mm., incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T. | m | 5
108 | 260100337 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 38 mm (1 1/2") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 10
109 | 290500876 | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado 25 mm. p.g., incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 10
110 | 290500778 | Suministro y colocación de codo conduit p.g. 38 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 3
111 | 290550384 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 10 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 450
112 | 290552039 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre 12 AWG, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 150
113 | 290500781 | Suministro y colocación de condulet LB 38 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 1
114 | 290552040 | Suministro y colocación de condulet OL de 38 mm. de diámetro, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 1
115 | 290500780 | Suministro y colocación de condulet LR 38 mm. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 1
116 | 290500802 | Suministro e instalación de ducto cuadrado de 15 x 15 cm con tapa. Incluye: todos los materiales, fletes, maniobras, equipo, herramienta y mano de obra, para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.). | pza | 1
117 | 290552041 | Suministro e instalación de Tubería conduit de aluminio libre de cobre de 19mm de diámetro, ced. 40, con conexiones, marca CUPRUM o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, codos, copies, mano de obra, flete, acarreo, maniobras, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 6
118 | 212000192 | Suministro y colocación de codo conduit p.g. 3/4" diam. incluye: fijación, herramienta y mano de obra. | pza | 3
119 | 212000193 | Suministro y colocación de cople conduit p.g. 3/4". incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 6
120 | 290500552 | Suministro y colocación de terminal de ojo cal. 10 incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
121 | 290520663 | Suministro de cinta de aislar numero 33 para conector de 600kcm incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta y herramienta. | pza | 3
122 | 260100315 | Suministro y colocación de unicanal perforado incluye: fijación a cualquier nivel, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | pza | 2
123 | 290520660 | Suministro y colación de abrazadera de 3/4" tipo unicanal incluye: materiales, mano de obra, herrajes para su fijacion. | pza | 15
124 | 260100058 | Suministro e instalación de abrazadera tipo uña de aluminio libre de cobre de 19 mm para tubería de 21 mm (3/4") de diámetro. Incluye: flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 15
125 | 290500729 | Suministro y colocación de taquete expansivo de 1/4" de diámetro incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos. | pza | 30
126 | 290500279 | Suministro e instalacion de Conector Recto de 3/4" Licuatite o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | pza | 6
127 | 290500280 | Suministro e instalacion de tubo flexible de 3/4" Licuatite o similar en calidad y duración. Incluye: empaque de neopreno, tapa, mano de obra, materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, equipo y herramienta. En cualquier nivel. | m | 5
128 | 290520500 | Suministro e instalación de: cable de cobre THW, 75º c, marca CONDUMEX o similar, de calibre no. 3/0 AWG. Incluye: suministros, fletes, acarreos, equipo, cortes, desperdicios, materiales, herramienta, maniobras a cualquier nivel y mano de obra. | m | 15
129 | 290420068 | Suministro y colocacion de tubería PVC tipo pesado de 38 mm. Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, flete, herramienta y equipo. | pza | 3
130 | 290552042 | Suministro y colocacion de codo PVC tipo pesado de 38 mm. Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, flete, herramienta y equipo. | pza | 2
131 | 290552043 | Limpieza mecánica con chorro de arena (sand blast) de 0.00 a 25.00m de altura con andamiaje en exterior e interior del tanque a base de arena sílica para limpieza de superficie estructural presión de 90 a100 PSI, hasta alcanzar un grado de preparación Sa3. Incluye: suministro, aplicación, equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | m2 | 644.54
132 | 290552044 | Suministro y aplicación de protección anticorrosiva en superficies metálicas con pintura epoxica de acabado de alta resistencia para exterior de tanques (polyner® 75 o similar) y primario de usos generales (durepoxy®pyl® 50 o similar) aplicados con compresor y pistola. incluye: herramienta, equipo de seguridad, andamios . (p.u.o.t.) | m2 | 424.64
133 | 290552045 | Suministro y aplicación de protección anticorrosiva en superficies metálicas con pintura epoxica de altos sólidos color blanco para grado alimenticio. para interior de tanques (winner® 350 o similar) aplicado con compresor y pistola. incluye: herramienta, equipo de seguridad, andamios . (p.u.o.t.) | m2 | 219.9
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N050-2023 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TRENES DE DESCARGA EN CAPTACION, CARCAMO EN LAGUNA DE PRESEDIMENTACION, CÁRCAMO DE AGUAS CLARAS Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN OBRA DE TOMA
II | SUSTITUCION TREN DE DESCARGA EN TANQUE DE AGUAS CLARAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIÓNES