## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N001-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DIVERSAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO CLAVE 28EUT0005X, UBICADAS EN CAMPUS VISTA HERMOSA Y POBLADO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS “VERSIÓN SINTÉTICA” (PAQUETE 1 PROGRAMA FAM REMANENTES 2023) |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 24 X 36 MTS. + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES + GRADAS DE CONCRETO + FORO + TRABAJOS ELECTRICOS EN LA PESCA + MODULO DE REGADERAS Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CAMPUS VISTA HERMOSA + LAB. DE PROCESAMINETO DE PRODUCTOS PESQUEROS + CONST. DE CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA + PISTA PARA CORRER; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO: 28EUT0005X; POB. LA PESCA, EN SOTO LA MARINA, TAM.
| I-1 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR POBLADO LA PESCA, SLM
| I-1.1 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 36 MTS
| I-1.1.1 | PRELIMINARES
1 | 500100029 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto reforzado en pisos. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 8.83
2 | 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 143.78
3 | 500100051 | Tala y desenraice de árboles con diferentes alturas. Incluye: maniobras y acarreo fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 7
4 | 500100172 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de arbotante existente. Incluye: acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 4
5 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 135
| I-1.1.2 | CIMENTACIÓN
6 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 176.6
7 | 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 88.3
8 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 150.6
9 | 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 26.49
10 | 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 20.7
11 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 84.93
12 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 161.26
13 | 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 5903.12
14 | 500200023 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6) | kg | 690.48
15 | 500200041 | Suministro y colocación de cemento grout. Incluye: material, mano de obra, nivelación, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m3 | 0.19
16 | 500300086 | Suministro y colocación de anclas de varilla redondo liso de 1" de diámetro y forma de "L" de 1.25m de desarrollo (30 cm de anclaje, 80 cm de profundidad y 15 cm de rosca), incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, tuerca, tornillos, en cualquier nivel, según proyecto, (P.U.O.T.) | pza | 84
| I-1.1.3 | ESTRUCTURA
17 | 500300087 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (columnas, cabrillas, cargadores, placas, y tensores). Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño OSEL ORO o similar en calidad a dos manos, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido, radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 23136.98
18 | 500300081 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) 01) Suministro, habilitado, colocación lamina galvanizada troquelada cal. 24 mca. Zintro o similar en calidad, duracion y tiempo de garantia, Incluye: caballete, elementos de fijacion, acarreos, maniobras, desperdicio, traslapas, fletes, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier altura. | m2 | 930.92
19 | 500300085 | Fabricación y colocación de canalón de lámina galvanizada calibre 18 sección variable, para captación y desagüe de agua pluvial en techumbre de lámina (89 cm de desarrollo), incluye: materiales, mano de obra, flete, acarreos, elevación, desperdicios, cortes, traslapes, ajustes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 74
| I-1.1.4 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
20 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 88.3
21 | 500400134 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto f'c= 150 kg/cm2 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, losas 3.06x2m, juntas frias, acabado con volteador, incluye: cimbra, acarreos, nivelacion, materiales y mano de obra. | m2 | 88.3
| I-1.1.5 | INSTALACIONES
22 | 501100215 | Bajada de agua pluvial con tubo de PVC sanitario de 6" de diam. y 6 m de altura, fijo a columna metalica con abrazaderas. incluye, conexiones a canalon. | pza | 14
| I-1.2 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
| I-1.2.1 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
23 | 500500056 | Suministro y aplicación de pintura esmalte alkidalica en líneas de cancha múltiple en franjas de 5 cm, conforme a diseño y especificaciones de proyecto (ver plano), incluye: limpieza, preparación de la superficie, material, herramienta y mano de obra. | m | 275.09
| I-1.2.2 | HERRERIA Y CANCELERIA
24 | 500900419 | Suministro y colocación de poste volibol con tubo galvanizado ced. 80 de 3" (7.62cm) de diám y 3.13 m de longitud, recibido en camisa de tubo galvanizado ced. 80 de 3 1/2" de diám. y 0.55 m de alt. soldada a ángulo de 1"x1" x 20 cm y ahogado en dado de concreto. P.U.O.T. | pza | 2
25 | 500400770 | Suministro y colocación de red de malla de 10 x 10 cm de yute, nylon o piola, de 9.50 x 1.00 m ribeteada por la parte superior e inferior, con una banda de lona fina o tela blanca que tendrá e su interior un cableflexible para tensado de red, incluye:16 sujetadores de 0.05m diám. P.U.O.T. | pza | 1
| I-1.2.3 | INSTALACIÓNES
26 | 502904983 | Suministro y colocación de tablero de Baloncesto de Acrílico sistema portátil Marca Spalding de 54" ó similar en calidad, con las siguientes características y beneficios: Diseñado para el juego de baloncesto, tablero de acrílico con un marco de acero para la fuerza de larga duración, se ajusta de 7.5" a 10" en incrementos de 6". Reborde de alta resistencia separatista Slam de Pro Soporta juego vigoroso 34 galones base portátil ancla el sistema de forma segura. Red Blanca todo tipo de clima, es durable. Esquema blanco. Cubierta frontal que actúa como un reboteador durante el juego. Pad junta ofrece protección. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, fletes, acarreos, ensambles, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Nota Importante: El tablero y el aro no están diseñados para apoyar a un jugador que cuelga del borde o red. El incumplimiento de esta precaución puede causar lesiones corporales y/o daños materiales. | pza | 2
| I-1.3 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO
| I-1.3.1 | CIMENTACIÓN
27 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 29
28 | 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 58
29 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 12.56
30 | 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 35.78
31 | 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 11.1
32 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 63.54
33 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 105
34 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 467.34
| I-1.3.2 | ESTRUCTURA
35 | 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 1.56
36 | 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 18.45
| I-1.3.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
37 | 500400036 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS no 3 y estribos no 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 21
38 | 500400362 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block ligero de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 15.45
39 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 79.43
40 | 500401568 | Construcción de barra de concreto f'c =200 kg/cm2, 10 cm de espesor, armada con varillas del número 3 a cada 20 cm en ambos sentidos, empotrada en muros de block, acabado pulido. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, ochavos, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 87.43
41 | 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 68.43
42 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 87.45
| I-1.4 | CONSTRUCCIÓN DE FORO DE 8 X 6 MTS.
| I-1.4.1 | PRELIMINARES
43 | 500100029 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto reforzado en pisos. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 6
| I-1.4.2 | CIMENTACIÓN
44 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 58.5
45 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 19.21
46 | 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 24.01
47 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 12.65
48 | 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 46.16
49 | 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 2.52
50 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 10.86
51 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 95.8
52 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 30.98
| I-1.4.3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
53 | 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 17.76
54 | 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 81.2
55 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 24.56
56 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 50.4
57 | 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 50.4
58 | 500400358 | Forjado de escalón de concreto f'c = 150 kg/cm2, de 17.50cm de peralte y 30.00cm de huella, reforzado con malla electrosoldada 6X6-10/10. Incluye: cimbra no aparente, colado, vibrado, curado, acabado fino rayado con brocha de pelo, material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | m | 20
59 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 82.34
60 | 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 21.2
61 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 82.34
62 | 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 48
| I-1.4.4 | INSTALACIONES
63 | 501300001 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 2
64 | 501300002 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) 01) Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, contacto DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M de 15 AMP, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 2
65 | 501300021 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación de block SOCKET de porcelana (rosetón), con foco de 60 a 100 W tipo arbotante o sobreponer. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2
66 | 501300063 | Suministro y colocación de tablero de control para 2 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
67 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
| I-1.5 | LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS EST. 715 DE 5 E.E. AISLADA
| I-1.5.1 | PRELIMINARES
68 | 500100026 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de pisos de concreto simple f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 184.44
69 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 184.44
70 | 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 184.44
| I-1.5.2 | CIMENTACIÓN
71 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 218.87
72 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 218.87
73 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 99.12
74 | 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 86.92
75 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 67.65
76 | 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 96
77 | 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 20.62
78 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 135
79 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 39.97
80 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 948.75
81 | 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 43.75
82 | 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 608.13
83 | 500200024 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 8 al # 12) | kg | 558.1
84 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 63.75
85 | 500200002 | Suministro y colocación de polietileno negro, calibre N°4 para colado de concreto en cimentación. Incluye: cortes, desperdicio, traslapes, mano de obra. | m2 | 158.75
86 | 500400213 | Guarnición de concreto fc=150kg/cm2 de 15x40 cm armada con 4 var. No.3 y estribos no.2@20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, nivelación, alineación, colado, vibrado, cimbra común y descimbra, herramienta y equipo, a cualquier altura. | m | 25.3
87 | 500200062 | Suministro y colocación de barras de acero redondo de 16 mm de diámetro, con una longitud de 50 cm para juntas de construcción en piso, incluye: engrasado de varilla en 25 cm de su longitud y funda de P.V.C., materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 60
| I-1.5.3 | ESTRUCTURA
88 | 500300033 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (Columnas). Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 67.5
89 | 500300031 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 384.48
90 | 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 45
91 | 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 3225
92 | 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 142.02
93 | 500300040 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 5) | kg | 791.11
94 | 500300041 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 6) | kg | 456.23
95 | 500300042 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 8 al # 12) | kg | 894.38
| I-1.5.4 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
96 | 500400126 | Cadena de concreto f'c=150kg/cm2 de 14x10cm. sin armar, acabado aparente: incluye suministro de materiales, mano de obra, cimbra aparente y descimbra. a cualquier altura. | m | 57.64
97 | 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 52.96
98 | 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 67.68
99 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 61.26
100 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 157.61
101 | 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 160
102 | 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 20.14
103 | 500400139 | Forjado de nariz de concreto f´c= 150 kg/cm2. incluye solo cimbra y acero 0.80 kg/ml. para remate piso lado posterior y laterales edif., cimbra, descimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m | 29.8
104 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 202.17
105 | 500400211 | Entortado a base de mortero cemento-arena 1:5, 5 cm. De espesor, para aplicarse en azotea. Incluye: material, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.). | m2 | 187.92
106 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 540.2
107 | 500500126 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 07) Pintura esmalte alkidal en reja por ambos lados, trabajo terminado mca. comex o similar en calidad, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo | m2 | 45.67
108 | 500400086 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilizacion de losa de azotea con impermeabilizante acrilico y aislante termico tipo THERMOTEK doble accion o similar en calidad y duracion, de aplicacion en frio con malla plástica reforzada (membrana refuerzo doble). 5 años de garantia; incluye: preparacion de la superficie, sellado de grietas y puntos criticos con cemento plastico y aplicacion de sellador, 2 manos de impermeabilizante, colocacion de la malla de refuerzo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m2 | 187.92
109 | 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 160
110 | 500400123 | Limpieza de vidrios y/o tabletas por ambas caras. Inc. material y mano de obra. Trabajo terminado | m2 | 55.69
| I-1.5.5 | HERRERÍA Y CANCELERIA
111 | 500900031 | Suministro y colocacion de reja metalica anclada o soldada; a base de varilla cuadrada de 1/2" a 45 grados y cada 12 cms. de separacion en ambos sentidos, con bastidor de PTR de 1 1/2" x 1 1/2". Incluye: mortero, nivelacion y plomeo. | m2 | 45.67
112 | 500606666 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de aluminio de 2.94x1.52 m., compuesto por 6 fijos y 6 corredizos, se elaboran con perfil 2" marca CUPRUM o similar en calidad. Incluye: cristal transparente 6 mm. cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizon. Según proyecto. | pza | 9
113 | 500606669 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocación de cancel de aluminio de 1.94x1.52 m, compuesto por 4 fijos y 4 corredizos, se elaborarán con perfil 2" marca CUPRUM o similar en calidad. Incluye: cristal transparente 6 mm. cerradura tipo gancho o perico, accesorios, tapajunta lateral, caja ensamble superior y repizon. Según proyecto. | pza | 1
114 | 500606662 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.)B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocacion de cancel de aluminio compuesto por marco perfil 2", superficie 1.00 x 2.50 m. puerta multypanel y chapa con manija y llave tipo CAPCE PHILLIPS # 3065 o similar en calidad y duracion. Incluye: fijo de 0.40 mts. Según proyecto. | pza | 5
115 | 500600001 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 12.92
| I-1.5.6 | INSTALACIONES
116 | 501300003 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT DE FO. GALV. Pared delgada, caja o chalupa galvanizada, cable CONDUMEX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto, soportería y accesorios, apagador de 1, 2 y 3 salidas y tapa tipo QUINZIÑO. a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 23
117 | 501301154 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) Salida para contacto monofásico duplex con voltaje regulado en muro,piso o losa del tipo puesta a tierra aislada 125 v. 15 amprs. IG5262 Hubbel y placa naranja IGP8, con tubo conduit galvanizado Pared delgada, caja galvanizada y cable THW-LS 75°C marca CONDUMEX o similar en calidad con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado.Incluye: contactos, placas, materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 12
118 | 501300125 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, armado, colocación y conexión de luminaria fluorescente de sobreponer de 0.30 x 1.22 m, con lámpara ahorradora de energía de 2 x 32 watts (completa), TL80 arranque rápido, bulbo 7-8, base G13, F32T8/ADV841, 4100k, 3100 lúmenes en gabinete con rejilla parabólica de aluminio espectacular de 16 celdas, operado con balastro electrónico de 2x32 w-127 v. cat. luminario serie 200/300-SL-EU-ELMSA o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 23
119 | 501300121 | Suministro y colocación de caja de conexiones metálica galvanizada pared gruesa en losa y/o muro de 12x12x5.7 cm. (21x27 diam.) ó (27x35 diam.); 15x15x8.4 cm. (35x41 diam.) según Plano del Proyecto. A cualquier altura, P.U.O.T. | pza | 5
120 | 501300349 | Suministro y colocación de Tablero De Control para 30 circuitos, gabinete de empotrar, 3 Fase 4 Hilos 240 V.C.A. 10000 A.C.I., MARCA SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: interruptor principal 3P-150A, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
121 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 21
122 | 501300968 | Suministro e instalación de regulador de voltaje R-24, de 24 KVA, 220/127 v, 3f, 4h, modelo LAN-324, mca. VOGAR tipo acondicionado electrónico de línea grado computadora o similar en calidad, duración y tiempo de garantía. Incluye: equipo y materiales necesarios para su completa instalación, conexión, pruebas y puesta en operación. | pza | 1
123 | 501100285 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida hidrosanitaria (en Laboratorio) con tubo de cobre "M" y PVC sanitario campana Anger y liso. Incluye válvula de control general y todo lo necesario para su buen funcionamiento (3.0704.12 G.01 a). | sal | 14
124 | 501100286 | Conexión hidrosanitaria y de gas en mesa central de laboratorio. Incluye colocación de torretas, conexiones, material y todo lo necesario para ejecutar el trabajo según Proyecto. P.U.O.T. | pza | 8
125 | 501100288 | Conexión hidrosanitaria en mesa de lavabo de laboratorio. Incluye conexiones, material y todo lo necesario para ejecutar el trabajo según Proyecto. P.U.O.T. | pza | 8
126 | 501100808 | Conexión hidráulica, sanitaria y gas en mesa de demostración para laboratorio. Incluye: material, accesorios, mano de obra especializada, pruebas con manómetro y todo lo necesario para su correcta ejecución, según Proyecto. P.U.O.T. | pza | 3
127 | 501100009 | Salida para gas, con tubería de cobre tipo “L" de 13 mm de diámetro con conexiones (codos, tees, yes, etc.), Incluye: materiales, desperdicios, pegamento, soldadura, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | sal | 8
128 | 501100269 | Suministro y colocación de juego compuesto de 2 tanques portátiles para gas de 30 kg. c/u incluye: regulador BP. | juego | 2
129 | 502300010 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 01) De cobre "m" de 1/2" (13mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 14
130 | 502300011 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 02) De cobre "m" de 3/4" (19mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 12
131 | 502300012 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 03) De cobre "M" de 1" (25mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 12
132 | 502300001 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 01) de 2" de diámetro (5cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 23
133 | 502300002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) de 4" de diámetro (10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 10
134 | 502300076 | Suministro y colocación de tapón registro al piso marca REXOLIT o similar de la misma calidad de 4" de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta y pruebas. | pza | 1
135 | 501100010 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 I) Tubería y conexiones de cobre tipo "L" para instalaciones de gas, incluye conexiones (3.0704.12.G.01.B) 01.a) Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" de 13 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, soldadura y pruebas. | m | 14
136 | 501104601 | Suministro y colocación de válvula para gas con sello plástico modelo IP-400 marca COFLEX o similar en calidad, con conexiones 1/2" N.P.T. Incluye: todo lo necesario para su buen funcionamiento. Según Proyecto. P.U.O.T. | pza | 26
137 | 501100810 | Suministro y colocación de válvula cuello de ganso tipo CAPFCE para agua de bronce, cromada, incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento, según Proyecto. P.U.O.T. | pza | 7
138 | 501100811 | Suministro y colocación de válvula combinada tipo CAPFCE cromada torreta rectangular, incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento, según Proyecto. P.U.O.T. | pza | 13
| I-1.5.7 | AIRE ACONDICIONADO
139 | 501900111 | Suministro y colocacion de Aire Acondicionado Minisplit de 1 ton Mca. CARRIER Modelo FKG12XCA12-3 o similar en calidad, duración y tiempo de garantía, para operar en 220/1/60 v. Incluye prueba, material, mano de obra especializada y accesorios para su instalacion. P.U.O.T. | pza | 1
140 | 501300349 | Suministro y colocación de Tablero De Control para 30 circuitos, gabinete de empotrar, 3 Fase 4 Hilos 240 V.C.A. 10000 A.C.I., MARCA SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: interruptor principal 3P-150A, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
141 | 501900325 | Alimentación eléctrica de tablero general de distribución "A", consistente en: tubo conduit p.v.c. pesado de 50 mm. (10.00 ml.), cable de cobre desnudo # 6 (13.30 ml.), cable de cobre THW-LS 75°C cal. 3/0 (39.90 ml) marca Condumex o similar en calidad, coples, codos, cinta aislante, flete, acarreo, maniobras, conexiones, pruebas, mano de obra especializada, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
142 | 502400024 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). 12) Suministro e instalación de interruptor de navajas de 2x30 amp (inc. fusibles) marca Square-d o similar, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
143 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
144 | 501307125 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 41mm de diámetro, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, elementos de fijación, soportería, conexiones (codo y cople, niple, conector), a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 8
145 | 501309144 | Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.d. de 35mm de diámetro, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, soportes para fijación, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | m | 8
146 | 501300123 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo cal. No.10d. incluye: materiales, mano de obra, conexión, cinta aislante, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel (P.U.O.T.) | m | 24
147 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 28
148 | 501300292 | Suministro y colocacion de cajas registro de p.v.c. de 12x12x5.7 cm. (25x32 mm.). Incl: material, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 3
| I-1.5.8 | VOZ Y DATOS
149 | 500400762 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. n) Registros de mampostería (3.0704.13.G.03) Registro de 1.20x1.20x1.20 m medidas interiores, con muros de block relleno de concreto de 15x20x40 cm y aplanado de mortero cemento-arena proporción 1:3 acabado pulido, con marco y contramarco metálico con ángulo 3/16” x 1-1/2” y tapa de concreto (f’c = 200 kg/cm2), reforzada con alambrón, cárcamo en el fondo de 30x30 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
150 | 501800266 | Suministro e instalación de Gabinete metálico tipo telefónico de 60x60x13cm empotrado en muro, distribución de cableado, H=0.60m. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | sal | 1
151 | 501800046 | Suministro y colocacion de registro telefonico de 30 x 30 x 13 cm caja de lamina. Inc. material, fijaciòn, acarreo, maniobras, herramienta y mano de obra. | pza | 1
152 | 501800322 | Salida para voz y datos en piso o en muro en caja de 12x12x5.70 cm. Incluye: tubería conduit metálica ligera galvanizada de 25 mm; 31 mm; 38 mm y 63 mm, sobre tapa chalupa sencilla y placa sencilla para 1RJ-45 o dobles para 2RJ-45, material, mano de obra, conexiones, material misceláneo, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | sal | 2
153 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 8.5
| I-1.5.9 | MOBILIARIO Y EQUIPO
154 | 502900061 | Botiquín de primeros auxilios de 250 x 80 x 300 mm. P.U.O.T. | pza | 1
155 | 502900024 | Suministro e instalación de campana extractora modelo pvm 110-P fabricada en lamina cal. 22 con extractor de aspas de 10" y motor de 1 1/4" C 1 codo y salida terminado con pintura de horneo. | pza | 1
156 | 502903974 | Estufa maestra de1.69 x 0.72 x 1.02 m marca SAN-SON línea comercial o similar en calidad, fabricada totalmente en lámina negra, freidor de impresión de gas de 4.5 litros, 1 canastilla con cap. de producción de 12 kg/hr, sin termostato, plancha freidora en fo.fo., 4 quemadores octagonales de superficie de alta capacidad, aislador de gas y carbón fósil con parrilla de superficie de diseño especial para marcado de la carne, horno comercial inferior totalmente porcelanizado con 2 parrillas de alambrón, gratinador extra grande con parrilla de alambrón quemado y charola de derrames en acero inoxidable. Incluye: suministro, colocación, fletes, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
157 | 502900046 | Suministro y colocación de Extinguidor de polvo quimico seco ABC 8.5 kgs. de capacidad. P.U.O.T. | pza | 2
158 | 502903808 | Suministro y colocación de mesa de lavado de 2400x700x900 mm, cubierta de acero inoxidable con 1 tarja ext. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y puebas. P.U.O.T. | pza | 1
159 | 502900365 | Suministro y colocación de mesa de lavado de 2400x700x900 mm, cubierta de acero inoxidable con 2 tarjas ext. | pza | 1
160 | 501801182 | Suministro e instalación de pantalla eléctrica para proyector de 70"x70". Incluye: soporte a pared, instalación, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo para su instalación. | pza | 1
161 | 502900002 | Suministro y colocacion de pizarron blanco para marcador porcelanizado magnetico de 90 x 300 cms formado por una superficie metalica porcelanizada horneada a 850 grad cent., marco de aluminio anodizado con ribete porta marcador en todo lo largo del pizarron superficie altamente resistente, permite uso de accesorios magneticos.puesto en obra. | pza | 1
162 | 501801637 | Suministro e instalación de proyector BENQ MW665 3200 LUMENES WXGA 1280X800, 13K:1 10 MIL HRS.HDMI o similar en calidad. Incluye: instalación, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo para su instalación y pruebas. P.U.O.T. | pza | 1
163 | 501802887 | Suministro y colocación de equipo UPS regulador de voltaje Marca SOLA BASIC ISB Modelo CVH 5000 VA o similar en calidad, para alimentación de contactos regulados. Incluye: montaje, conexiones, pruebas eléctricas, mano de obra, herramienta, material, maniobras, acarreos, ranurado, resane y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
164 | 502901173 | Suministro, fabricación e instalación de Tablero para herramientas rectangular de PERFOCEL con bastidor de madera y marco metálico, de 1200 mm de longuitud, 900 mm de ancho y 25 mm de espesor, formado por marco, tablero, bastidor y cuatro soportes; el marco metálico tendra 1200 x 900 mm y ocho taladros para paso de tornillos de armado, el tablero de perfocel será de 1194 x 894 mm, el bastidor lleva 7 piezas de madera ensambladas y será de 1194 x 894 mm y cuatro soportes de lámina de 50 x 100 mm cada uno con ojal de 1/4" x 1/2" material el marco se fabricara con ángulo de 25x 25 mm. Según Proyecto, P.U.O.T. | pza | 1
| I-1.6 | OBRA EXTERIOR
| I-1.6.1 | RED ELECTRICA EXTERIOR
165 | 502400125 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado CFE-TN-RBTB1 de 50 x 80 x 65 cm (De baja tensión en banqueta tipo 1) con tapa de concreto hidráulico, marco de ángulo 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" y contramarco de 2" x 2" x 3/16" con anclas marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 5
166 | 502400086 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 08) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 102mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 52
167 | 502400119 | Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo (AAC) calibre No. 4, incluye: material, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel (P.U.O.T.) | m | 62
168 | 502400211 | Cable de aluminio con forro 90°C calibre AWG #2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | m | 200
169 | 502700018 | Suministro y colocación de varilla de tierra COOPER WELD de 3.0 m. x 19 mm de diámetro. Incluye: conector y conductor, suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
170 | 501300113 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). De 3 polos, 100 A, E100H, línea EASYTIKER, modelo T6033/100, marca BTICINO o similar en calidad, tipo caja moldeada con gabinete. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo." | pza | 1
| I-1.6.2 | RED HIDROSANITARIA
171 | 502300010 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a) 2 Línea de alimentación a cisternas, ­tinacos; redes de riego, incluye conexiones, trazo, excavación, rellenos y pruebas. (3.0704.12 G.01.b) 01) De cobre "m" de 1/2" (13mm) de diámetro., marca Nacobre o similar. Incluye: suministro, tendido, acarreo, mano de obra, conexiones (tees, codos, coples, conectores, reducciones, etc.), excavación, relleno y pruebas. | m | 30
172 | 502300002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) de 4" de diámetro (10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 30
173 | 502300035 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavacion y relleno (3.0704.12.G.01.d) 01) Registro sanitario de 60x40 cm hasta 100cmde profundidad interior, de block hueco de cemento de 15x20x40 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, con plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 marco y contramarco metálico, tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 reforzada con alambrón. Incl. ateriales,mano de obra, herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno. | pza | 3
| I-1.7 | TRABAJOS ELECTRICOS: EN ACOMETIDA Y SUBESTACION DE PEDESTAL
| I-1.7.1 | MEDIA TENSION
174 | 502405116 | Suministro, instalación y modificación de estructura "AD30/3APD/3CCF/MEDICION M.T." en poste de concreto PCR 12C-750 en 33KV, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: cruceta PT-250 para los CCF tipo "v", 3 cortacircuitos fusible tipo "V" de 35 KV, 3 APD, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
175 | 502405117 | Suministro, instalación y modificación de estructura "RD30/3APD/3CCF/TRANSICIÓN M.T." en subestación tipo pedestal existente en 33KV, en parrilla con poste de concreto PC 11-500, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción, consistente en: cambio de cruceta de madera-200 por PT-250, cambio de 3 cortacircuitos fusible por tipo "V" de 35 KV, cambio de 3 apartarrayos de óxido de zinc de 30 KV, 12 mts. de alambre de cobre d.s.d. calibre 2 awg, 3 conectores BURNDY cat. YPC28U26. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
176 | 502405118 | Suministro e instalación de transición aéreo subterránea en 33 KV, para un sistema de 100 amp., con dos cuchillas cortacircuitos fusibles de 34.5KV 100A, con apartarrayos RISE POLE 27 KV, conectores a compresión tipo L con estribo de cobre, crucetas, conector perico para línea viva, conector mecánico, alambre desnudo cal. 4 AWG., cruceta, terminal polimérica tipo intemperie 33 KV, tubo PAD negro de 4", fleje acero inoxidable, conector para varilla COPPERWELD, varilla COPPERWELD, AISLADOR 33PC, manga termocontráctil, incluye: materiales para la fijación de equipos, maniobras, materiales, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
177 | 500103712 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura de la subestación tipo "RD30/3APD/3CCF/TRANSICIÓN M.T." en subestación tipo pedestal en 33 kv. Incluye: desconexiones: 1 cruceta de madera, 3 CCF TIPO "V", 3 apartarrayos, herrajes y accesorios, transporte y entrega de material seleccionado a C.F.E. en sus almacenes, mano de obra especializada, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
178 | 502405114 | Suministro e instalación de recubrimiento para alta tensión a base de hule SILIDRIEL (silicón elastomerico) de 3.5 kg. para aplicar en los aislamientos y protecciones. Incluye: limpieza y accesorios necesarios para su aplicación, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
179 | 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 24
180 | 502405005 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45 Incluye: molde, pinzas, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
181 | 501300249 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física en anillo (3.50 x 3.50 m) con varillas de acero con recubrimiento de cobre tipo Copperweld Standard de 3.05 m de longitud x 19.0 mm de diámetro cada una, interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, alojada en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 Ohms. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo Cadweld material misceláneo, desperdicio, limpieza, pruebas, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
182 | 502404776 | Mantenimiento a transformador de 500 KVA el cual comprende grúa, transporte a taller especializado, revisar niveles de aceite, prueba de rigidez dieléctrica del aceite, valor de acidez del aceite, prueba de funcionamiento del aceite, fugas de aceite, limpieza exterior, de terminales de alta y baja tensión, revisar el estado fisco de los empaques de las terminales, apriete de zapatas en ambos lados del transformador y resistencia de los aislamientos en los devanados. Incluye: material, mano de obra especializada, pruebas, acarreos, maniobras, equipo, y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
| I-1.7.2 | TRAMITES
183 | 501303111 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 1
| I-2 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR CAMPUS VISTA HERMOSA
| I-2.1 | CONSTRUCCION DE MODULO DE REGADERAS, VESTIDORES Y SERVICIOS SANITARIOS
| I-2.1.1 | CIMENTACIÓN
184 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 68.64
185 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 68.64
186 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 35
187 | 500200004 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 6 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 35
188 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 23
189 | 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 24
190 | 500200013 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. | m3 | 5.87
191 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 26.58
192 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 41
193 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 176
194 | 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 65
195 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 45
196 | 500200042 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier altura. | m | 32
| I-2.1.2 | ESTRUCTURA
197 | 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 1.66
198 | 500300031 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura. | m2 | 83.22
199 | 500300036 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2. (alambrón # 2) | kg | 7.29
200 | 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 690.9
201 | 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 107.97
202 | 500300040 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 5) | kg | 30.19
203 | 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 8.52
| I-2.1.3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
204 | 500400126 | Cadena de concreto f'c=150kg/cm2 de 14x10cm. sin armar, acabado aparente: incluye suministro de materiales, mano de obra, cimbra aparente y descimbra. a cualquier altura. | m | 26.4
205 | 500400174 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 10 X 14 CM. armado con 4 VARS. N° 3 y estribos N° 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 62
206 | 500400038 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 15 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 9.8
207 | 500400040 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 75
208 | 500400127 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 15 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 38.4
209 | 500400175 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de reparticion. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08 ) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 de 15 X 20 CM. armado con 4 VARS. N° 4 y estribos N° 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura. | m | 14.7
210 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 87
211 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 50.94
212 | 500400008 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 04) Piso de concreto F´C= 150 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 50.94
213 | 500400035 | Forjado de nariz en banquetas. Incluye: solo cimbra (aparente con doble ochavo en frentes), acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 12.3
214 | 500400139 | Forjado de nariz de concreto f´c= 150 kg/cm2. incluye solo cimbra y acero 0.80 kg/ml. para remate piso lado posterior y laterales edif., cimbra, descimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m | 16.5
215 | 500400177 | Forjado de canalón de concreto F'C=150 KG/CM2 de 13 x 15 CM. Y 8 CM. De espesor, recubrimiento de azulejo. Incluye: cortes rectos y a 45 grados, cimbra, descimbra, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. (P.U.O.T.) | m | 8
216 | 500400158 | Limpieza de pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica, etc., con cepillo, agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 57.52
217 | 500400121 | Limpieza de recubrimiento vidriado con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | m2 | 88.47
218 | 500400123 | Limpieza de vidrios y/o tabletas por ambas caras. Inc. material y mano de obra. Trabajo terminado | m2 | 7.49
219 | 500400122 | Limpieza de muebles de baño con agua y acido clorhídrico. Inc. material, mano de obra y herramienta. | pza | 12
220 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 91.42
221 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 230.85
222 | 500500156 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01) 02) Suministro y colocacion de azulejo blanco de 1a. calidad marca VITROMEX modelo INCA blanco asentado con cemento CREST o similar, junteado con BOQUICREST antihongo o similar. Incluye: cortes rectos, remates, emboquillados a 45° . | m2 | 88.47
223 | 500500126 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 07) Pintura esmalte alkidal en reja por ambos lados, trabajo terminado mca. comex o similar en calidad, incluye: limpieza,preparacion de la superficie, primer anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo | m2 | 6.89
224 | 500402161 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Suministro y colocación de sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado "APP", reforzado en su interior con poliéster, acabado aparente con gravilla roja, de 4.0 MM de espesor, aplicado por medio de termofusión (8 años de garantía). Inc. primer asfaltico 0.20 LTS/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico asfaltico, previa limpieza y preparación de la superficie. | m2 | 76.32
| I-2.1.4 | HERRERÍA Y CANCELERIA
225 | 500904436 | Suministro y colocación de reja metálica anclada con placa de 10 x 10 cm x 1/4" con 2 anclas de varilla cuadrada de 1/2" de 5 cm de long (2 pza/m2) (ahogada en cadena, castillo, trabe) a base de varilla cuadrada de 1/2" @ 13 cm. de separación en el sentido vertical, travesaños en el sentido horizontal con PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y bastidor de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" C-14. Incluye: mortero cemento-arena prop. 1:4, nivelación y plomeo, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Según proyecto. P.U.O.T. | m2 | 6.89
226 | 500606662 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.)B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Suministro y colocacion de cancel de aluminio compuesto por marco perfil 2", superficie 1.00 x 2.50 m. puerta multypanel y chapa con manija y llave tipo CAPCE PHILLIPS # 3065 o similar en calidad y duracion. Incluye: fijo de 0.40 mts. Según proyecto. | pza | 6
227 | 500600001 | Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.) | m2 | 5.46
| I-2.1.5 | INSTALACIONES
228 | 501100108 | Papelera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro, colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 3
229 | 501100111 | Jabonera de cerámica MARCA VITROMEX o similar en calidad, línea 100, color blanco, Incluye: Suministro , colocación, preparación en muro para su colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 3
230 | 501100227 | Suministro y colocación de espejo de 0.40 m x 0.60 m con bastidor de triplay y marco de aluminio. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, fijación, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo, (P.U.O.T.) | pza | 4
231 | 501100217 | Salida sanitaria para coladera, y/o tapon registro, con tubo de PVC 2", incluye: conexiones (codos, tees, yes, etc.), materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | sal | 2
232 | 501100002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C., incluye: válvula de control, conexiones a coladeras tubo de ventilación, codos, tee, yee, etc., materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. (3.0704.12 G.01 a). | sal | 13
233 | 501100048 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c) 03) Suministro y colocación de regadera marca HELVEX modelo QUORUM H-700-C/L. Incluye: llaves de empotrar, brazo, chapetón y manerales marca HELVEX modelo QUORUM (L) C-42-C/L, conexiones, mano de obra, instalación, pruebas, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 8
234 | 501100218 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 021) Suministro e instalación de W.C. para discapacitados MARCA VITROMEX, MODELO APOLO HANDI color blanco o similar en calidad, duración y tiempo de garantía, con llave de paso, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 1
235 | 501100072 | Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. No. 24. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 10
236 | 501100281 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro VITROMEX modelo MARATHON (Doble acción) color blanco o similar en calidad, completo, con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. | pza | 3
237 | 501100257 | "3.0704.12) instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. 3.0704.12) b. referencias 3.0704.12 – f.01 m) muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c) 02) suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco marca VITROMEX, modelo Azalea o similar en calidad y duración. Incluye llave individual para lavabo 4242 marca URREA o similar en calidad, contra rejilla cromada, cespol cromado para lavabo F-207 marca URREA o similar en calidad, manguera alimentadora y pruebas.” | pza | 6
238 | 501100083 | Suministro y colocacion de tapon registro con tapa de bronce para tubo de p.v.c. de 4" de diametro, rexolit o equivalente comprende colocacion de piso recibimiento con mortero cemento-arena prop. 1:4 boquilla de cemento blanco proteccion hasta terminar la obra ,limpieza , herramienta y equipo. | pza | 3
239 | 501100080 | Suministro y colocación de ventila sanitaria con tubo de P.V.C. de 2" de diámetro Incluye: material, conexiones y ranuras, a cualquier altura. | pza | 2
240 | 501100220 | Suministro y colocación de tubo galv. C-40 de 50 mm de diámetro. para remate de ventilación según proyecto, de 30 cms. de long. Incluye: 2 codos y 1 niple, 1 cople y 1 cople espiga, materiales, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | pza | 2
241 | 501100216 | Preparación hidráulica para desague de condensados (2 unidades evaporadoras) elaborada con tubo de PVC hidráulico de 13 mm de diámetro, incl. 2 codos de PVC 45 grados x 13 mm diámetro, 13.5 ml de tubo PVC hidr. de 13 mm de diámetro, ranurar muro, resanes con mortero cemento- arena 1:4, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 2
242 | 501100221 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad (recta) de 1 1/4" de diam. y 0.610 mts de long. para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo B610S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 2
243 | 501100222 | Suministro y colocación de barra de apoyo o de seguridad angular de 1 1/4" de diam. y 305 x 305 mm , para excusado de minusválidos a base de tubo de acero inoxidable tipo MB066S Mca. Helvex o similar en calidad y duración. Incluye material de fijación, mano de obra y herramienta. | pza | 2
244 | 501300001 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 9
245 | 501307724 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro y colocación de luminaria EG-30X120PL-38W-TM Marca ENERGAIN o similar 5 años de garantía. Panel Light de 38W a 105º de apertura con fuente de poder remota de 100-277VAC IP50 35,000 horas de vida útil, eficiencia luminosa 110 LM/W, flujo luminoso de 4,180 lm, 50-60Hz, factor de potencia 0.95, 30 cm x 120 cm, perfil blanco con difusor OPAL, para áreas de oficina, 3.28 Kg, CRI 80, temperatura de color 6,000°K. Incluye: accesorio para suspender y sobreponer, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 9
246 | 501300002 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) 01) Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, contacto DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M de 15 AMP, tapa y marco, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 3
247 | 501300062 | Suministro y colocación de tablero de control para 4 circuitos monofásicos MARCA SQUARE-D o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
248 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
249 | 501300072 | Preparación para paso de tuberias refrigerantes liquido y de gas de unidades de aire acondicionado con tubo conduit metálico galvanizado P.D. de 2" de diámetro. Incluye: 1.20 ml de tuberia de fierro galv. de 2" de diámetro P.D., caja registro de 15.24x15.24 cms, 2 codos de 90 grados x 2" de fierro galv. P.D., 1 niple de 2" de diámetro x 10 cms de fierro galv. P.D., mano de obra y herramienta. | pza | 3
250 | 501300073 | Preparación para paso de alimentación eléctrica, para unidad de aire acondicionado tipo minisplit, con tubo conduit de fierro galv. P.D., de 1" de diámetro, incluye: 1 caja registro de fierro galv. de 15.24x15.24 cms, 2 codos de 90 grados x 1" de diámetro de fierro galv. P.D., 1.50ml de tuberia fierro galv. P.D. de 1" diámetro, 1 niple de fierro galv. de 1" diámetro x 10 cms de long.,guía con alambre galv. mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
251 | 501900110 | Preparacion electrica para aire acondicionado con tubo conduit de p.v.c. pared delgada de 25 mm. de diam. Incl: 1 caja registro de fierro galvanizado de 12.7 x 12.7 x 5.08 cm; 1 codo de 90º de p.v.c. de 25 mm. de diam; 5 mts de tubo de pvc 25 mm. de diam., ranura en muro, resanes con mortero cem-arena prop. 1:4, guia con alambre galvanizado, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
| I-2.2 | TRABAJOS ELECTRICOS: EN ACOMETIDA Y SUBESTACION
| I-2.2.1 | MEDIA TENSION
252 | 502600896 | Suministro, instalación, conexión y montaje de Estructura Normalizada tipo "AD30/3CCF M.T." en poste de concreto PC 12-750 en 33 kv, para alinear el eje de la línea, conforme a las normas de Líneas Aéreas de Distribución-Construcción de la C.F.E. Incluye: suministro e hincado de poste de concreto tipo costa PCR-12C-750, suministro e instalación de crucetas PT-250 para los CCF tipo "v", herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevacion, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
253 | 502600897 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura de media tensión tipo "AD30/3CCF M.T." en poste de concreto PC 11-500 en 33 kv, Incluye: desconexiones, desmontaje y retiro de poste, 1 cruceta PT-200, 3 CCF tipo "C", 2 retenidas, herrajes y accesorios, mano de obra especializada, maniobras, acarreo del material recuperado hasta el almacen indicado por la supervisión, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
254 | 502405113 | Suministro, instalación y modificación de estructura en subestación existente en 33KV, en parrilla con poste de concreto PC 11-500, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción, consistente en: cambio de cruceta PT-200 por PT-250, cambio de 3 cortacircuitos fusible tipo "V" de 35 KV, cambio de 3 apartarrayos de óxido de zinc de 30 KV, 12 mts. de alambre de cobre d.s.d. calibre 2 awg, 3 conectores BURNDY cat. YPC28U26. Incluye: herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para la estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
255 | 500103710 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento y retiro de estructura de la subestación tipo "RD30/3CCF M.T." en poste de concreto PC 11-500 en 33 kv. Incluye: desconexiones: 1 cruceta CR-200, 3 CCF TIPO "C", 3 apartarrayos, herrajes y accesorios, mano de obra especializada, maniobras, acarreo del material recuperado hasta el almacen indicado por la supervisión, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
256 | 502405114 | Suministro e instalación de recubrimiento para alta tensión a base de hule SILIDRIEL (silicón elastomerico) de 3.5 kg. para aplicar en los aislamientos y protecciones. Incluye: limpieza y accesorios necesarios para su aplicación, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
257 | 502500091 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. no.4 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 24
258 | 502405005 | Suministro e instalación de soldadura CADWELD para conectar cable calibre 1/0 con cable calibre 4, cat. TAC2C1L con carga no. 45 Incluye: molde, pinzas, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) | pza | 2
259 | 501307606 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético, tipo I-LINE de 3 polo de 300 Amp., cat. LA36300, 30 kA cap. int., marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión , pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
260 | 501301225 | Base de medición de 13 terminales marca Square-D o similar, catálogo MS02013J. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). | pza | 1
261 | 502403384 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 90 x 90 x 38 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 nema 3R tipo intemperie de 90x90x38 cm, cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
262 | 500100099 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desconexión y retiro de tablero de distribución y/o interruptor de seguridad. Incluye: clasificación por circuito, desconexión, desmantelamiento de instalación eléctrica, limpieza, maniobras y acarreos al lugar de su colocación indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 1
263 | 500100776 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de base socket. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.). | pza | 1
264 | 500100152 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de gabinete metálico para medición de 1.50x0.90x0.40 m, conforme a normatividad CFE. Incluye: desconexión, limpieza, maniobras y acarreo al lugar indicado por la supervisión, equipo, herramienta y mano de obra, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 1
265 | 501300249 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física en anillo (3.50 x 3.50 m) con varillas de acero con recubrimiento de cobre tipo Copperweld Standard de 3.05 m de longitud x 19.0 mm de diámetro cada una, interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, alojada en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 Ohms. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo Cadweld material misceláneo, desperdicio, limpieza, pruebas, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
266 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 15
| I-2.2.2 | TRAMITES
267 | 501303111 | Trámites y pagos ante la C.F.E., por concepto de libranzas para desenergizar, energizar y realizar las conexiones necesarias. | pza | 1
| I-3 | ANUNCIO DE OBRA
268 | 500900029 | Suministro e instalacion de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 1.83 x 3.97 m, fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polin de 3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, segun proyecto. incluye,suministro y fabricacion de concreto f`c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes.ver plano. | pza | 1
| I-4 | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA+PISTA PARA CORRER (ETAPA 1)
269 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 7140
270 | 500100048 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14). 02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra. | m2 | 7140
271 | 502906369 | Suministro y colocación de portería de futbol de 7.32 m de longitud x 2.00 m de fondo y 2.44 m de alto, fabricada con tuberia de acero cedula 40, de 4" de diámetro. Incluye: red profesional, aplicación de primer y pintura esmalte anticorrosiva a dos manos, previa limpieza y preparación de la superficie, flete, acarreos, maniobras, cortes, soldadura, desperdicios, nivelación, hincado de postes, plomeo, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 2
272 | 500405033 | Suministro y colocación de guarda red perimetral, a base de malla cuadrada para futbol, instalado en tubo PTR de 2" hasta una altura de 6.20 m. Incluye: maniobras, andamios, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). | m2 | 240
273 | 503300988 | Trazo y nivelación topográfica en obras exteriores, andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, campos deportivos, parques, jardinería, Incluye: material y mano de obra que intervengan, localización general, localización de entre ejes, señalamientos, estacado, bancos de nivel, mojoneras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra al banco de desperdicios indicados por la dependencia, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo a ejes en desplantes de edificios. | m2 | 7140
274 | 500401215 | Guarnición en límite de andador de 15X15cm de concreto f'c=150kg/cm2 armado con 4 vs n°3 y estribos n°2 @ 25cm, acabado pulido con color. Incluye: previa nivelación y compactación del sustrato, cimbra, descimbra, acarreos dentro de la obra, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, según Proyecto. P.U.O.T. | m | 965
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-ITIFE-N001-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DIVERSAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO CLAVE 28EUT0005X, UBICADAS EN CAMPUS VISTA HERMOSA Y POBLADO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS “VERSIÓN SINTÉTICA” (PAQUETE 1 PROGRAMA FAM REMANENTES 2023) | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 24 X 36 MTS. + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES + GRADAS DE CONCRETO + FORO + TRABAJOS ELECTRICOS EN LA PESCA + MODULO DE REGADERAS Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CAMPUS VISTA HERMOSA + LAB. DE PROCESAMINETO DE PRODUCTOS PESQUEROS + CONST. DE CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA + PISTA PARA CORRER; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS BICENTENARIO: 28EUT0005X; POB. LA PESCA, EN SOTO LA MARINA, TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA