## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N042-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO, Y REHABILITACION DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO, Y REHABILITACION DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
I.1 | I.1 | LÍNEA DE SALIDA CON TUBERIA DE 36" AV. PALAFOX Y CALLE IGNACIO MONTAÑO
1 | 210050124 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO, NIVELES, PENDIENTES Y COORDENADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 470.32
2 | 210000010 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN 21) TRAZO Y CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | M | 553.32
3 | 210000005 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN Y E.P. 12A 05) PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 70.55
4 | 210600026 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 70.55
5 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 940.644
6 | 211000039 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESECENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 164.612
7 | 211380004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO MEDRANO Y E.P. 15A | M3 | 70.55
8 | 280680003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DIÁMETRO NOMINAL 900 MILÍMETROS (MM) DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 923 MM. PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. PARA UNIÓN TUBO A TUBO MEDIANTE COPLE DE DOBLE CAMPANA DE PRFV. EMPAQUE ELASTOMERICO (COPLE PRFV DOBLE UNIÓN Y EMPAQUES REKA). , BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN D2310 Y D2996, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 276.66
9 | 211300061 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDRANO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y E.P. 15A | M3 | 389.26
10 | 211300007 | 1131.00) RELLENO EN ZANJAS 03) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 277.49
11 | 210010113 | RELLENO EN CORTE DE CAJA CON MATERIAL DE SUB-BASE AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR A BASE DE CHAMPAYAN 60% Y MEDRANO 40%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | 94.06
12 | 210010114 | FORMACION Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR PARA FORMAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, A BASE DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CHAMPAYAN 80% Y MEDRANO 20%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | 94.06
13 | 210010115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=42 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. CON ACELERANTE SIKASET-L O SIMILAR, PARA RESISTENCIA A LOS 14 DÍAS PARA LAS LOSAS DE PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR, SEGÚN LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.009/06 INCLUYE: EXTENDIDO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO PARAFÍNICA DE EMULSIÓN ACUOSA MARCA CHEM O SIMILAR, SELLO DE JUNTAS (CALAFATEO) CON SIKAFLEX 1c SL O SIMILAR, MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE DE 1.27 CMS. MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL, CON TELA DE YUTE O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TENDIDO. | m2 | 470.32
14 | 211380003 | 1140.00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 01) 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANGUERA DE DESCARGA Y ADITAMENTOS NECESARIOS | HR | 28
15 | 211400017 | ADEME METÁLICO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 2.44 X 2,44 M, ARMADO CON TUBERÍA CÉDULA 40 DE 4" DE MARCO Y CONTRAVIENTOS ENTRE PAREDES CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4" Y CONTRAVIENTOS EN LÁMINA ÁNGULO DE 4", INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO. P.U.O.T. | M2 | 1350.1
I.2 | I.2 | PIEZAS ESPECIALES
16 | 270260157 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBON ASTM A53 DE 45°, CED. 20, DE 36" Ø INCLUYE, RECUBRIMIENTO PRIMARIO 2 MANOS, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA, MANIOBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y E.P. 10A-3 | PZA | 2
17 | 270260158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO AL CARBON ASTM A53 DE CUELLO SOLDABLE DE 900MM (36″), MARCA MYMACO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3
18 | 270251353 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO CED 20, DE 900 MM (36") DE 0.70 M DE LARGO, PARA AJUSTE EN CODOS DE 45°, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICÓN. | PZA | 1
19 | 280670043 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - EXTREMIDAD BRIDADA DE 900 MM (36") | PZA | 2
20 | 280670044 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -TEE DE PRFV, DIÁMETRO NÓMINAL DN 900 MM x 150 MM (36"X6"). | PZA | 1
21 | 270251354 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE ACERO ASTM-53 DE 900 MM X 900 MM (36" X 36") CED. 40, BRIDADA, INCLUYE MATERIAL, COPLES, TORNILLOS, EMPAQUES, MANO DE OBRA, MANIOBRA, ALINEACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
22 | 280120162 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1 1/2" X 7", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS. | PZA | 192
23 | 290010737 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES Y E.P. 4A EMPAQUE DE NEOPRENO DE 914 MM (36") DE DIÁMETRO | PZA | 2
24 | 280130015 | 8013.00) SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO Y E.P. 8A 15) DE 914 MM (36") DE DIÁMETRO. | PZA | 4
25 | 280670047 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -TEE DE 600 MMX 600 MM | PZA | 1
26 | 280220348 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PARA CONTROL DE FLUJO, SERVICIO DE AGUA LIMPIA, EXTREMOS BRIDADOS, OPERACIÓN MANUAL POR VOLANTE Y REDUCCIÓN DE ENGRANAJES CLASE 75 PSI, DISEÑO SEGÚN AWWA C504, DE 906 MM (36") DE DIÁMETRO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | PZA | 2
27 | 280220349 | SUMNISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA DE 6" DE Ø, 150 PSI, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | PZA | 1
28 | 280190210 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE BRIDADA DE 6" DE DIAMETRO, DE 150 PSI, CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL, FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
29 | 270251351 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DE DIÁMETRO Y 50 CM DE LARGO, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
30 | 280130034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE PLOMO DE 6" Ø, INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE EMPAQUE EXISTENTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | PZA. | 3
31 | 280120217 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS. | PZA | 24
32 | 280670052 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -REDUCCION EXCENTRICA PRFV 700 X 600 | PZA | 1
33 | 280670053 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -REDUCCION EXCENTRICA PRFV 900 X 700 | PZA | 1
34 | 290300079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE AMPLIO RANGO DE 600 MM DE DIÁMETRO (24”) DE ACERO INOXIDABLE, ANCHO NOMINAL DE 200 MM (8"), PRESION DE 150 PSI, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, FLETES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
I.3 | I.3 | CAJAS DE VÁLVULAS
35 | 222400166 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSIÓN DE AIRE , DE 3.25 X 3.25 X 3.05 M. MEDIDA EXTERIOR SEGUN DISEÑO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA SUPERIOR DE 20CM, LOSA INFERIOR Y MUROS DE 25CM, F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 A 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, NO INCLUYE MARCO Y TAPA. P.U.O.T. | PZA | 1
36 | 222400167 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSIÓN DE AIRE , DE 3.25 X 3.25 X 2.95 M. MEDIDA EXTERIOR SEGUN DISEÑO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA SUPERIOR DE 20CM, LOSA INFERIOR Y MUROS DE 25CM, F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 A 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, NO INCLUYE MARCO Y TAPA. P.U.O.T. | PZA | 1
37 | 222430098 | 2243.00) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS 05) SENCILLOS 3.00 M CON CANAL DE 150 MM (6") | PZA | 2
38 | 222430095 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR, EN CALIDAD DE DIMENSIONES, DE ACUERDO A PLANO CON SISTEMA AUTOLOCK Y CANDADO DE SEGURIDAD A 90° INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2
I.4 | I.4 | ATRAQUES
39 | 240300417 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO DE CRUCERO A, (SEGÚN PLANO DE DETALLES CTCOM-02). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO CURADO DE CONCRETO, ARMADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
40 | 240300418 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO PARA VÁLVULAS DE AIRE CRUCERO C (SEGÚN PLANO DE DETALLES CLAVE CTCOM-02), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ACARREO, CURADO DE CONCRETO, ARMADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
41 | 240300419 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO PARA REDUCCIONES DE DIÁMETRO EN TUBERÍA CRUCERO D (SEGÚN PLANO DE DETALLES CLAVE CTCOM-02), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ACARREO, CURADO DE CONCRETO, ARMADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
42 | 290480414 | E.P.123A DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACIÓN EN GENERAL. DEMOLICIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO Y RETIRO DE PIEZA EXISTENTE,CODO DE 90° DE FOFO DE 24", INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1
I.5 | I.5 | OBRAS INDUCIDAS
43 | 290511012 | REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 5 A 7 M CON TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA P.V.C. DE 4" CON SALIDA A 1/2", VÁLVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" DE DIÁMETRO CON EMPAQUE, VÁLVULA DE BANQUETA DE 1/2", RUPTURA Y REPOSICIÓN DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | TOMA | 11
44 | 231300283 | REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO DE 5 A 7 M CON TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE DOBLE PARED TIPO (S O B) CON CAMPANA BICAPA INTEGRADA CON RUPTURA Y REPOSICIÓN DE BANQUETA, INCLUYE: CONECTOR TY DE 12" X 6", EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACOSTILLAMIENTO CON ESCORIA, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | DESCARGA | 11
45 | 280050372 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 12" DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PEAD) DE DOBLE PARED TIPO (S O B) CON CAMPANA BICAPA INTEGRADA, CON UNION ESPIGA-CAMPANA Y JUNTA HERMÉTICA CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, CLASE DE RIGIDEZ SERIE 32 O SN4 BAJO LA NORMA NMX-E-241 (QUE CUENTE CON CERTIFICACION VIGENTE Y ACREDITADA), INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO, FLETES, PRUEBAS, LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 18
46 | 230600219 | REPOSICION DE POZO DE VISITA "COMÚN" SEGÚN DISEÑO DE COMAPA DE 1.50 M A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE 1.80 CM DIÁMETRO INTERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VRS No. 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA DE 30 A 61 CM DE DIÁMETRO CON PEDACERÍA DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, MURO DE TABIQUE DE 28CM EN FORMA DE CONO JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO PULIDO EN INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 Y ESCALONES EMPOTRADOS EN MURO FABRICADOS CON VRS No. 8, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS.P.U.O.T. | PZA | 2
I.6 | I.6 | REHABILITACIÓN DE CISTERNA
47 | 241000049 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTICIO SEMIFLEXIBLE CON BASE EN RESINAS ACRÍLICAS PARA RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES (TIPO PINTURA) "SIKATOP 144, INCLUYE: LIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m2 | 457.2
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N042-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO, Y REHABILITACION DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO, Y REHABILITACION DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
I.1 | LÍNEA DE SALIDA CON TUBERIA DE 36" AV. PALAFOX Y CALLE IGNACIO MONTAÑO
I.2 | PIEZAS ESPECIALES
I.3 | CAJAS DE VÁLVULAS
I.4 | ATRAQUES
I.5 | OBRAS INDUCIDAS
I.6 | REHABILITACIÓN DE CISTERNA
1.7 | LINEA DE ALIMENTACION
I.7.1 | DISPOSITIVOS
I.8 | LINEA DE BOMBEO
I.8.1 | DISPOSITIVOS
2 | AUTOMATIZACION
2.1 | AUTOMATIZACION
2.2 | LINEA DE BOMBEO (NORTE)
2.2.1 | SEÑAL - DATOS-NORTE
2.3 | TUBERIA DE ALIMENTACIÓN- (SUR)
2.3.1 | SEÑAL-DATOS-SUR
2.4 | VALVULAS
2.4.1 | LINEA DE 48"
2.5 | LINEA DE 36"
2.6.1 | LINEA DE 36"
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA