## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N048-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y RÍO BRAVO TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA EN 13200 V + REHAB. ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS (CLAVE: 28DPR0762I) EJ. CABRAS PINTAS, MATAMOROS, TAM.
| I - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, 13200V
1 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
2 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
3 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
4 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
5 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
6 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
7 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
8 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
9 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
10 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
11 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
12 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
13 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
14 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
15 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
16 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
17 | 502500314 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 112.5 KVA 13200-220/127 volts, tipo costa norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 2.75% marca PROLEC o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
18 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
19 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
20 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
21 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
22 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
23 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
24 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 55
25 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
26 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
27 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
28 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
29 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
30 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
31 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
32 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
33 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
34 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
35 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
36 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
37 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
38 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
39 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
40 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
41 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
42 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
43 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
44 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
45 | 501307606 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético, tipo I-LINE de 3 polo de 300 Amp., cat. LA36300, 30 kA cap. int., marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión , pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
46 | 502405402 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 150 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 NEMA 3R tipo intemperie cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
47 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
48 | 501500024 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro. | pza | 2
49 | 500504755 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
50 | 501400024 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 24) Cople de 51 mm de diámetro. | pza | 2
51 | 501400006 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 06) Tubería de 51 mm de diámetro | m | 6
52 | 501400098 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 53 mm. | pza | 2
53 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
54 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
55 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
56 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
57 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
58 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
59 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
60 | 501307643 | Suministro e instalación de tablero modelo MG600M142B de 3F-4H 600 V, con interruptor general de 3 polos 500 Amp, barras principales 600a tipo I LINE, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
61 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 4
62 | 501301728 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termo magnético I-line de 3 polos 200 amp, catalogo JDA36200, marca Square-D o similar en calidad, incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 2
63 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
64 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
65 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
66 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
67 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
68 | 502000912 | Suministro y colocación de señalamiento C.F.E. aviso 7 (aviso de peligro alta tensión) de 50 x 50 cm, fabricada en LG26 diseño de acuerdo norma NRF-013 CFE ultima edición. Incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
69 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
70 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| I - 2 | OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR
71 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
| I - 3 | REHABILITACIÓN EN AULAS DE ALUMNOS.
72 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 64
73 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 32
| II | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 13200 V. + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA (CLAVE: 28DPR2335C) COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, MATAMOROS, TAM.
| II - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFASICA DE PEDESTAL DE 150 KVA. 13200-220/127 V.
74 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
75 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
76 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
77 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
78 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
79 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
80 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
81 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
82 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
83 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
84 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
85 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
86 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
87 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
88 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
89 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
90 | 501305516 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 150 kva 13200-220/127 volts, tipo costa norma NMX-J-285, impedancia de 2.75% marca PROLEC, o similar. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
91 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
92 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
93 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
94 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
95 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
96 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
97 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 35
98 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
99 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
100 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
101 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
102 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
103 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
104 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
105 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
106 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
107 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
108 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
109 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
110 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
111 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
112 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
113 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
114 | 501301762 | Conector a tope, calibre 4. Incluye: Suministro y colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
115 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
116 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
117 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
118 | 502403384 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 90 x 90 x 38 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 nema 3R tipo intemperie de 90x90x38 cm, cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
119 | 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
120 | 501500025 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 25) Codo de PVC de 90° X 63 mm de diámetro. | pza | 2
121 | 500504756 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2 1/2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
122 | 501400025 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 25) Cople de 63 mm de diámetro. | pza | 2
123 | 501400007 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 07) Tubería de 63 mm de diámetro | m | 6
124 | 501400100 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm. | pza | 2
125 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
126 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
127 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
128 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
129 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
130 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
131 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
132 | 501301458 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
133 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 2
134 | 501300809 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 100 A, catalogo HDA36100 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
135 | 501300651 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 70 A, catalogo HDA36070 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. marca square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
136 | 501300653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 50 A, catalogo HDA36050 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
137 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
138 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
139 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
140 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
141 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
142 | 502000912 | Suministro y colocación de señalamiento C.F.E. aviso 7 (aviso de peligro alta tensión) de 50 x 50 cm, fabricada en LG26 diseño de acuerdo norma NRF-013 CFE ultima edición. Incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
143 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
144 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| II - 2 | OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR
145 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 250
146 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 160
147 | 501400006 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 06) Tubería de 51 mm de diámetro | m | 20
148 | 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
149 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 750
150 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 500
151 | 503000184 | Suministro y colocación de tablero de distribución, trifásico, de 24 circuitos Marca SQUARE-D o similar en calidad, incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
152 | 501302617 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo QO o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo nq304L100S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 100 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
153 | 501303115 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos 3F, 4H, con barras de cobre de 100 Amp, marca SQUARE-D o similar en calidad y precio. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 3
154 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 62
155 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 30
156 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 7
| II - 3 | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS DE ALUMNOS
157 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 56
158 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 28
159 | 500904625 | Fabricación e instalación de base metálica de 90x45x30cm de alto, con angulo 1 1/2"x1 1/2"x3/16", para aire acondicionado tipo minisplit. Incluye: materiales, soldadura, equipo de corte, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 31
| III | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. 13200 V. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (CLAVE: 28DPR0833M) COL. CUAUHTEMOC, RIO BRAVO, TAM.
| III - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL
160 | 502500314 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 112.5 KVA 13200-220/127 volts, tipo costa norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 2.75% marca PROLEC o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
161 | 502400618 | Suministro e instalación de base para transformador trifásico y registro RMTB4, norma CFE-BTTRMTB4, para soporte transformador de 500 KVA. Incluye: suministro de materiales , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
162 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
163 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
164 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 6
165 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
166 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
167 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
168 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
169 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
170 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
171 | 502500062 | Suministro y colocación de placa 1PC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 16
172 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
173 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
174 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
175 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
176 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
177 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
178 | 503001138 | Suministro e instalación de conector bipartido para cable desnudo calibre 1/0 a cablofil, modelo KS26 marca BURNDY o similar en calidad, para cable calibre 4/0. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, conexión, pruebas, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier nivel (P.U.O.T.). | pza | 2
179 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
180 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
181 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
182 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 3
183 | 501306154 | Cable de aluminio de potencia xlpe 1/0 n.a. 100% 15 kv marca Viakon o similar en calidad y precio. Incluye: conexiones, cortes, almacen, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 60
184 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 20
185 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
186 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
187 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
188 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
189 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3
190 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 8
191 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 8
192 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
193 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
194 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12
195 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
196 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 3
197 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
198 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
199 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 200
200 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
201 | 502405417 | Suministro e instalación de tapa ciega para base de medición. Incluye: mano y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
202 | 500504757 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 59 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 nema 3R tipo intemperie , cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
203 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
204 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
205 | 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 500
206 | 502400073 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 65mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
207 | 501400016 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 16) Codo de 90° x 63 mm de diámetro. | pza | 4
208 | 501400025 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 25) Cople de 63 mm de diámetro. | pza | 8
209 | 501400100 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm. | pza | 6
210 | 501400042 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 42) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 6
211 | 501900083 | Suministro e instalación de unicanal de 3m 4x2 incl. Todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
212 | 501301313 | Suministro e instalacion de abrazadera para unicanal en fierro galvanizado, para la fijación y soporte de la tubería de fogo de 53 mm. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 8
213 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
214 | 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 36
215 | 501500025 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 25) Codo de PVC de 90° X 63 mm de diámetro. | pza | 4
216 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 90
217 | 502404236 | Suministro e instalación de zapata terminal ponchable para cable calibre 4/0 AWG, doble ojillo de 1/2", marca BURNDY o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 8
218 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 16
219 | 501301458 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
220 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 1
221 | 501300649 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 125 A, catalogo HDA36125 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
222 | 501300653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 50 A, catalogo HDA36050 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
223 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
224 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 150
225 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1500
226 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 150
227 | 501500024 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro. | pza | 1
228 | 502402240 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
229 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 21
230 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 50
231 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
232 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 10
233 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
234 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
235 | 502000912 | Suministro y colocación de señalamiento C.F.E. aviso 7 (aviso de peligro alta tensión) de 50 x 50 cm, fabricada en LG26 diseño de acuerdo norma NRF-013 CFE ultima edición. Incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
236 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
237 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
238 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
239 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
240 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| IV | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (CLAVE: 28DPR0865E) POB. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO, TAM.
| IV - 1 | SUBESTACIÓN DE 225 KVA, 13200V
241 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
242 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
243 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
244 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
245 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
246 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
247 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
248 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
249 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
250 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
251 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
252 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
253 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
254 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
255 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
256 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
257 | 502401307 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 225 kva 13200-220/127 volts, norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 3.75% marca PROLEC, o similar en calidad y precio, Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
258 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
259 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
260 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
261 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
262 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 8
263 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
264 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 55
265 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
266 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
267 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
268 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
269 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
270 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
271 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
272 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
273 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
274 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
275 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
276 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
277 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
278 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
279 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
280 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
281 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
282 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
283 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 120
284 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
285 | 502405419 | Suministro e instalación de interruptor electrónico c/zapata, 3X600A 65KA 480VAC MJL36600, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
286 | 502405402 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 150 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 NEMA 3R tipo intemperie cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
287 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
288 | 501500026 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 26) Codo de PVC de 90° X 76 mm de diámetro. | pza | 2
289 | 500504755 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
290 | 501300947 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 25) Cople de 76 mm de diámetro. | pza | 2
291 | 501400008 | E.P.- 12-ESuministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 08) Tubería de 76 mm de diámetro | m | 6
292 | 501400105 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 76 mm. | pza | 2
293 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
294 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
295 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
296 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
297 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
298 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
299 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
300 | 501307010 | Suministro e instalación de tablero de distribución I-Line modelo MG600M142B, 3F-4H, 600 V C.A. bus de aluminio estañado, envolente nema 1 con interruptor principal de 3x600A, marca Schneider Electric o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
301 | 501300649 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 125 A, catalogo HDA36125 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 3
302 | 501300809 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 100 A, catalogo HDA36100 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
303 | 501300652 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 60 A, catalogo HDA36060 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 3
304 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
305 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
306 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
307 | 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 150
308 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 250
309 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
310 | 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
311 | 502400073 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 65mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
312 | 502400072 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 05) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 53mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
313 | 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
314 | 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
315 | 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 600
316 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 600
317 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
318 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 500
319 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 200
320 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 2500
321 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
322 | 502402240 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
323 | 501302617 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo QO o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo nq304L100S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 100 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
324 | 501303115 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos 3F, 4H, con barras de cobre de 100 Amp, marca SQUARE-D o similar en calidad y precio. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 6
325 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 50
326 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 60
327 | 501301286 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x20 amp. Cat. FAL22020 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 50
328 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 12
329 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 60
330 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 50
331 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
332 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
333 | 502000912 | Suministro y colocación de señalamiento C.F.E. aviso 7 (aviso de peligro alta tensión) de 50 x 50 cm, fabricada en LG26 diseño de acuerdo norma NRF-013 CFE ultima edición. Incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
334 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
335 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
336 | 500904625 | Fabricación e instalación de base metálica de 90x45x30cm de alto, con angulo 1 1/2"x1 1/2"x3/16", para aire acondicionado tipo minisplit. Incluye: materiales, soldadura, equipo de corte, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 41
| V | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA LA CORREGIDORA (CLAVE: 28DPR1799C) COL. LA PAZ, RIO BRAVO, TAM.
| V - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL
337 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
338 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
339 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
340 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
341 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
342 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
343 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
344 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
345 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
346 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
347 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
348 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
349 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
350 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
351 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
352 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
353 | 502401307 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 225 kva 13200-220/127 volts, norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 3.75% marca PROLEC, o similar en calidad y precio, Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
354 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
355 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
356 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
357 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
358 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
359 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
360 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 55
361 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
362 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
363 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
364 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
365 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
366 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
367 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
368 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
369 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
370 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
371 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
372 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
373 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
374 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
375 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
376 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
377 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
378 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
379 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
380 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
381 | 502405419 | Suministro e instalación de interruptor electrónico c/zapata, 3X600A 65KA 480VAC MJL36600, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
382 | 502405402 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 150 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 NEMA 3R tipo intemperie cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
383 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
384 | 501500024 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro. | pza | 2
385 | 500504755 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
386 | 501400024 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 24) Cople de 51 mm de diámetro. | pza | 2
387 | 501400006 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 06) Tubería de 51 mm de diámetro | m | 6
388 | 501400098 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 53 mm. | pza | 2
389 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
390 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
391 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
392 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
393 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
394 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
395 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
396 | 501302518 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE MG600M82B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-600A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
397 | 501307521 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético para tablero NF de 3 polos x 175 amp. Modelo JDL36175 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
398 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 2
399 | 501300653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 50 A, catalogo HDA36050 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
400 | 501307779 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético 3 x 50 A, modelo HGL36050 en gabinete H150SMX marca SQUARE D. Incluye: montaje, fijación, conexiones, pruebas y puesta en marcha. | pza | 2
401 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
402 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
403 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
404 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
405 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
406 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
407 | 502400073 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 65mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
408 | 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
409 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
410 | 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 500
411 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
412 | 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 200
413 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
414 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 100
415 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3000
416 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
417 | 503000184 | Suministro y colocación de tablero de distribución, trifásico, de 24 circuitos Marca SQUARE-D o similar en calidad, incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
418 | 501302617 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo QO o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo nq304L100S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 100 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
419 | 501303115 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos 3F, 4H, con barras de cobre de 100 Amp, marca SQUARE-D o similar en calidad y precio. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
420 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 36
421 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 40
422 | 501301286 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x20 amp. Cat. FAL22020 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 36
423 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 12
424 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 96
425 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 50
426 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
427 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
428 | 502000912 | Suministro y colocación de señalamiento C.F.E. aviso 7 (aviso de peligro alta tensión) de 50 x 50 cm, fabricada en LG26 diseño de acuerdo norma NRF-013 CFE ultima edición. Incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
429 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
430 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
68, 142, 235, 333 y 428

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N048-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y RÍO BRAVO TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA EN 13200 V + REHAB. ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS (CLAVE: 28DPR0762I) EJ. CABRAS PINTAS, MATAMOROS, TAM.
II | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 13200 V. + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA (CLAVE: 28DPR2335C) COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, MATAMOROS, TAM.
III | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. 13200 V. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (CLAVE: 28DPR0833M) COL. CUAUHTEMOC, RIO BRAVO, TAM.
IV | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (CLAVE: 28DPR0865E) POB. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO, TAM.
V | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA LA CORREGIDORA (CLAVE: 28DPR1799C) COL. LA PAZ, RIO BRAVO, TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA

## Hoja2
DICE:
222, 399 | 501306931 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo HDA36050, 3 polos 50a, 690vca - 250vcd cap. interruptiva 18ka a 230 vc.a. marca Square-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza
219 | 501300648 | Suministro e instalación de tablero I-line catalogo cat. LA400M141B diseñado para operar en un sistema de 240/120 volts, 3F, 4H, con interruptor principal de 3 polos 400 amp., con barras de cobre estañado para 800 amp. capacidad de corto circuito 65 KA, para uso interior nema tipo 1 fabricado en lamina de acero rolado en frio con pintura epoxica, neutro y tierra física, Marca Square D o similar en calidad. Incluye: material eléctrico, codos, conectores, pegamento mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza
DEBE DECIR:
222, 399 | 501300653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 50 A, catalogo HDA36050 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza
219 | 501301458 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza
DICE:
6, 115 | 503000188 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza
11, 119 | 502600055 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza
DEBE DECIR:
6, 115 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza
11, 119 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza
DICE:
142 | 501306931 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo HDA36050, 3 polos 50a, 690vca - 250vcd cap. interruptiva 18ka a 230 vc.a. marca Square-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza
52 | 501300648 | Suministro e instalación de tablero I-line catalogo cat. LA400M141B diseñado para operar en un sistema de 240/120 volts, 3F, 4H, con interruptor principal de 3 polos 400 amp., con barras de cobre estañado para 800 amp. capacidad de corto circuito 65 KA, para uso interior nema tipo 1 fabricado en lamina de acero rolado en frio con pintura epoxica, neutro y tierra física, Marca Square D o similar en calidad. Incluye: material eléctrico, codos, conectores, pegamento mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza
85 | 503000188 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza
4, 89 | 502600055 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza
DEBE DECIR:
142 | 501300653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 50 A, catalogo HDA36050 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza
52 | 501301458 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza
85 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza
4, 89 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza