## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N040-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS DE SERVICIOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
I.1 | I.1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL CON TUBERIA DE 48" EN AVENIDA PALAFOX
1 | 210050001 | 1005.00) LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 1032.27
2 | 210000010 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN 21) TRAZO Y CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | M | 938.52
3 | 210000005 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN Y E.P. 12A 05) PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 154.86
4 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 2030.09
5 | 211000039 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 507.52
6 | 210600021 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" Y "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE; ACARREOS INTERNOS A MAXIMO 40M, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (P.U.O.T.) | M3 | 206.48
7 | 211300103 | 1130.00) PLANTILLA APISONADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO MEDRANO Y E.P. 15A | M3 | 206.48
8 | 211300061 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDRANO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y E.P. 15A | M3 | 991.88
9 | 280680005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DIÁMETRO NOMINAL 1200 MILÍMETROS (MM) DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 1229 MM. PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. PARA UNIÓN TUBO A TUBO MEDIANTE COPLE DE DOBLE CAMPANA DE PRFV. EMPAQUE ELASTOMERICO (COPLE PRFV DOBLE UNIÓN Y EMPAQUES REKA), BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 469.26
10 | 211300007 | 1131.00) RELLENO EN ZANJAS 03) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 421.19
11 | 210010113 | RELLENO EN CORTE DE CAJA CON MATERIAL DE SUB-BASE AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR A BASE DE CHAMPAYAN 60% Y MEDRANO 40%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 206.48
12 | 210010114 | FORMACION Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR PARA FORMAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, A BASE DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CHAMPAYAN 80% Y MEDRANO 20%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 206.48
13 | 210010120 | E.P.58A-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR= 42KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: EXTENDIDO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO PARAFÍNICA DE EMULSIÓN ACUOSA MARCA CHEM O SIMILAR, SELLO DE JUNTAS (CALAFATEO) CON SIKAFLEX 1C SL O SIMILAR, MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE DE 1.27 CMS. MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL, CON TELA DE YUTE O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TENDIDO. | M3 | 154.86
14 | 211380003 | 1140.00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 01) 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANGUERA DE DESCARGA Y ADITAMENTOS NECESARIOS | HR | 47
15 | 211400017 | ADEME METÁLICO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 2.44 X 2,44 M, ARMADO CON TUBERÍA CÉDULA 40 DE 4" DE MARCO Y CONTRAVIENTOS ENTRE PAREDES CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4" Y CONTRAVIENTOS EN LÁMINA ÁNGULO DE 4", INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO. P.U.O.T. | M2 | 2289.99
I.2 | I.2 | PIEZAS ESPECIALES
16 | 280500108 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CODO DE 90° DE 1200 MM (48") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
17 | 280500109 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - TUBERÍA TRONCAL DE 48" CON DOS DISPAROS A 90° DE 16" Y SEPARACIÓN ENTRE CENTRO DE 2.05M. | PZA | 1
18 | 270251347 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN INCLUYE: FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - REDUCCIÓN DE 762 MM X 406 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 2
19 | 280500111 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - TEE DE 1200 MM X 900 MM (48" X 36") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
20 | 280500115 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CODO DE 22° X 48". | PZA | 1
21 | 280500116 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CODO DE 5° X 48° | PZA | 1
22 | 280500117 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - EXTREMIDAD BRIDADA ESPIGA 48" | PZA | 1
23 | 270250045 | 7025.00) PIEZAS ESPECIALES DE ACERO Y E.P. 10A-3 FABRICACION Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 30" DE DIAMETRO. | PZA | 2
24 | 270251348 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ESPIGA DE 16” BRIDADA X 40 CM DE LARGO, DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
25 | 270251349 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE CORTO DE ACERO AL CARBÓN DE 50 CM, BRIDADO DE 16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
26 | 280500112 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CODO DE 72° 1200 MM (48") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
27 | 280500113 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CODO DE 22° 914 MM (36") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
28 | 280500114 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - TEE DE 1200 MM X 150 MM (48" X 6") DE DIÁMETRO NOMINAL. | PZA | 1
29 | 280220352 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE ACERÓ AL CARBÓN DE VOLANTE, DE 16"; 150 P.S.I. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
30 | 280220345 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROL DE NIVEL DE 16" MARCA DOROT O SIMILAR, DE 75 PSI, 16 BARRENOS DE 1 X 4 1/2", FLOTADOR DIFERENCIAL OPERADO HIDRÁULICAMENTE CON PILOTO DE CONTROL DE 3 VÍAS, PASARAN 250 LPS Y LA PRESIÓN EN EL PUNTO DE INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA SERÁ 1 KG/CM2, INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
31 | 280130010 | 8013.00) SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO Y E.P. 8A 10) DE 406 MM (16") DE DIÁMETRO. | PZA | 12
32 | 280120072 | 8012.00) SUMINISTRO DE TORNILLOS Y E.P. 8A DE 32 MM X 165 MM (1-1/4" X 6-1/2"). | PZA | 88
33 | 280490066 | 8049.00) SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER 30 CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA Y E.P. 10A-3 DE 400 MM (16") DE DIÁMETRO. | PZA | 2
34 | 240300426 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA DE 6" DE Ø,75 PSI, 8 BARRENOS DE 3/4 X 3 1/2", SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
35 | 280190211 | 8019.BO) VÁLVULA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE COMBINADA (75 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A-126 GRADO B, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPÓXICA INTERIOR EXTERIOR Y E.P. 16A B5) DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO BRIDADA. | PZA | 1
36 | 270251350 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CARRETE CORTO BRIDADO ACERO AL CARBÓN DE 30" DE DIÁMETRO Y 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
37 | 270251351 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DE DIÁMETRO Y 50 CM DE LARGO, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
38 | 290010083 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES Y E.P. 4A 10) EMPAQUE DE NEOPRENO DE 48" DE DIÁMETRO | PZA | 1
39 | 280130014 | 8013.00) SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO Y E.P. 8A 14) DE 762 MM (30") DE DIÁMETRO. | PZA | 4
40 | 280130005 | 8013.00) SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO Y E.P. 8A 05) DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 3
41 | 280120005 | 8012.00) SUMINISTRO DE TORNILLOS Y E.P. 8A 05) DE 25 MM X 114 MM (1" X 4 1/2"). | PZA | 192
42 | 280120007 | 8012.00) SUMINISTRO DE TORNILLOS Y E.P. 8A 07) DE 32 MM X 140 MM (1 1/4" X 5 1/2"). | PZA | 112
43 | 280120003 | 8012.00) SUMINISTRO DE TORNILLOS Y E.P. 8A 03) DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). | PZA | 24
I.3 | I.3 | CAJA DE VALVULAS
44 | 222400170 | CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, DE 4.35X4.15X4.33, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSAS SUPERIOR E INFERIOR DE 10 CM ESPESOR CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DALA DE 10 X14 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 2 VRS NO.3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM, MURO DE TABIQUE DE 14 CM JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, NO INCLUYE MARCO Y TAPA. | PZA | 1
45 | 222400171 | ELABORACIÓN DE CAJA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE , DE 3.25X3.25x4.33 SEGUN DISEÑO CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSAS SUPERIOR E INFERIOR Y MUROS DE 25 CM ESPESOR CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. NO INCLUYE MARCO Y TAPA. | PZA | 1
46 | 290560833 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE HIERRO DÚCTIL SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO MARCA SIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, DE DIMENSIONES 6" X 1.60. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
47 | 222430095 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR, EN CALIDAD DE DIMENSIONES, DE ACUERDO A PLANO CON SISTEMA AUTOLOCK Y CANDADO DE SEGURIDAD A 90° INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
I.4 | I.4 | ATRAQUES
48 | 240300412 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE CRUCERO A DE CONCRETO DE F='C 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO. INCLUYE: MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. (P.U.O.T.) | PZA | 1
49 | 240300428 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE CRUCERO C DE CONCRETO DE F='C 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO. INCLUYE: MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
50 | 240300429 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE CRUCERO D DE CONCRETO DE F='C 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO. INCLUYE: MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
51 | 240300430 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE CRUCERO E DE CONCRETO DE F='C 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO. INCLUYE: MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
52 | 240300431 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE CRUCERO 1 DE CONCRETO DE F='C 250 KG/CM2 REFORZADO CON VRS NO.3 20 CM AMBOS SENTIDOS, DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO. INCLUYE: MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
I.5 | I.5 | OBRAS INDUCIDAS LINEA DE DRENAJE DE 18"
53 | 280040272 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 METRICA DE 18" ⌀ DE UNION MEDIANTE EL SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA INTEGRADO A LA TUBERIA. INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 177.62
54 | 210050001 | 1005.00) LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 319.72
55 | 210000010 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN 21) TRAZO Y CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | M | 355.24
56 | 210000005 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN Y E.P. 12A 05) PAVIMENTO HIDRÁULICO | M3 | 47.96
57 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 916.54
58 | 210600021 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" Y "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE; ACARREOS INTERNOS A MAXIMO 40M, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (P.U.O.T.) | M3 | 31.97
59 | 211380003 | 1140.00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 01) 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANGUERA DE DESCARGA Y ADITAMENTOS NECESARIOS | HR | 27
60 | 211400017 | ADEME METÁLICO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 2.44 X 2,44 M, ARMADO CON TUBERÍA CÉDULA 40 DE 4" DE MARCO Y CONTRAVIENTOS ENTRE PAREDES CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4" Y CONTRAVIENTOS EN LÁMINA ÁNGULO DE 4", INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO. P.U.O.T. | M2 | 866.79
61 | 211300103 | 1130.00) PLANTILLA APISONADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO MEDRANO Y E.P. 15A | M3 | 31.97
62 | 211300061 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDRANO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y E.P. 15A | M3 | 211.55
63 | 211300007 | 1131.00) RELLENO EN ZANJAS 03) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 548.86
64 | 210010114 | FORMACION Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR PARA FORMAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, A BASE DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CHAMPAYAN 80% Y MEDRANO 20%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 63.94
65 | 210010113 | RELLENO EN CORTE DE CAJA CON MATERIAL DE SUB-BASE AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR A BASE DE CHAMPAYAN 60% Y MEDRANO 40%, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO, NIVELADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 63.94
66 | 210010120 | E.P.58A-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR= 42KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: EXTENDIDO, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO PARAFÍNICA DE EMULSIÓN ACUOSA MARCA CHEM O SIMILAR, SELLO DE JUNTAS (CALAFATEO) CON SIKAFLEX 1C SL O SIMILAR, MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE DE 1.27 CMS. MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL, CON TELA DE YUTE O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TENDIDO. | M3 | 319.72
67 | 231300076 | EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA DE 18 "Ø AL POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICIÓN Y RESANE PERIMETRAL CON ARGAMASA DE UNIÓN EVITANDO INFILTRACIONES | PZA | 12
68 | 210000137 | DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | PZA | 4
69 | 230600217 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA "COMÚN" SEGÚN DISEÑO DE COMAPA DE 1.50 M A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE 1.80 CM DIÁMETRO INTERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VRS No. 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA DE 30 A 61 CM DE DIÁMETRO CON PEDACERÍA DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, MURO DE TABIQUE DE 28CM EN FORMA DE CONO JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO PULIDO EN INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 Y ESCALONES EMPOTRADOS EN MURO FABRICADOS CON VRS No. 8, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, NO INCLUYE BROCAL NI TAPA. | PZA | 1
70 | 230600218 | POZO DE VISITA "COMÚN" SEGÚN DISEÑO DE COMAPA DE 3.00 M A 3.50 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, BASE DE 1.80 CM DIÁMETRO INTERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VRS No. 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA DE 30 A 61 CM DE DIÁMETRO CON PEDACERÍA DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, MURO DE TABIQUE DE 28CM EN FORMA DE CONO JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO PULIDO EN INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 Y ESCALONES EMPOTRADOS EN MURO FABRICADOS CON VRS No. 8, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, NO INCLUYE BROCAL NI TAPA. | PZA | 4
71 | 231100087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE CONCRETO DE POLIMÉRICO DE 79 CM DE DIÁMETRO Y 13 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 7
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N040-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE SERVICIOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 48”, EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
I.1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL CON TUBERIA DE 48" EN AVENIDA PALAFOX
I.2 | PIEZAS ESPECIALES
I.3 | CAJA DE VALVULAS
I.4 | ATRAQUES
I.5 | OBRAS INDUCIDAS LINEA DE DRENAJE DE 18"
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA