## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N048-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y RÍO BRAVO TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA EN 13200 V + REHAB. ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS (CLAVE: 28DPR0762I) EJ. CABRAS PINTAS, MATAMOROS, TAM.
| I - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, 13200V
1 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
2 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
3 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
4 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
5 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
6 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
7 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
8 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
9 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
10 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
11 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
12 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
13 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
14 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
15 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
16 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
17 | 502500314 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 112.5 KVA 13200-220/127 volts, tipo costa norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 2.75% marca PROLEC o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
18 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
19 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
20 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
21 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
22 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
23 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
24 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 55
25 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
26 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
27 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
28 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
29 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
30 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
31 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
32 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
33 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
34 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
35 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
36 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
37 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
38 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
39 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
40 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
41 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
42 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
43 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
44 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
45 | 501307606 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético, tipo I-LINE de 3 polo de 300 Amp., cat. LA36300, 30 kA cap. int., marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión , pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
46 | 502405402 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 150 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 NEMA 3R tipo intemperie cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
47 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
48 | 501500024 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro. | pza | 2
49 | 500504755 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
50 | 501400024 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 24) Cople de 51 mm de diámetro. | pza | 2
51 | 501400006 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 06) Tubería de 51 mm de diámetro | m | 6
52 | 501400098 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 53 mm. | pza | 2
53 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
54 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
55 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
56 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
57 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
58 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
59 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
60 | 501307643 | Suministro e instalación de tablero modelo MG600M142B de 3F-4H 600 V, con interruptor general de 3 polos 500 Amp, barras principales 600a tipo I LINE, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
61 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 4
62 | 501301728 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termo magnético I-line de 3 polos 200 amp, catalogo JDA36200, marca Square-D o similar en calidad, incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 2
63 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
64 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
65 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
66 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
67 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
68 | 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
69 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
70 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| I - 2 | OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR
71 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
| I - 3 | REHABILITACIÓN EN AULAS DE ALUMNOS.
72 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 64
73 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 32
| II | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 13200 V. + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA (CLAVE: 28DPR2335C) COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, MATAMOROS, TAM.
| II - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFASICA DE PEDESTAL DE 150 KVA. 13200-220/127 V.
74 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
75 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
76 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
77 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
78 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
79 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
80 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
81 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
82 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
83 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
84 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
85 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
86 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
87 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
88 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
89 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
90 | 501305516 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 150 kva 13200-220/127 volts, tipo costa norma NMX-J-285, impedancia de 2.75% marca PROLEC, o similar. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
91 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
92 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
93 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
94 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
95 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
96 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
97 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 35
98 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
99 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
100 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
101 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
102 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
103 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
104 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
105 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
106 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
107 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
108 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
109 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
110 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
111 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
112 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
113 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
114 | 501301762 | Conector a tope, calibre 4. Incluye: Suministro y colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
115 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
116 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
117 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
118 | 502403384 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 90 x 90 x 38 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 nema 3R tipo intemperie de 90x90x38 cm, cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
119 | 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
120 | 501500025 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 25) Codo de PVC de 90° X 63 mm de diámetro. | pza | 2
121 | 500504756 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2 1/2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
122 | 501400025 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 25) Cople de 63 mm de diámetro. | pza | 2
123 | 501400007 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 07) Tubería de 63 mm de diámetro | m | 6
124 | 501400100 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm. | pza | 2
125 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
126 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
127 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
128 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
129 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
130 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
131 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
132 | 501301458 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
133 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 2
134 | 501300809 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 100 A, catalogo HDA36100 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
135 | 501300651 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 70 A, catalogo HDA36070 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. marca square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
136 | 501300653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 50 A, catalogo HDA36050 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
137 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
138 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
139 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
140 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
141 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
142 | 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
143 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
144 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| II - 2 | OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR
145 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 250
146 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 160
147 | 501400006 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 06) Tubería de 51 mm de diámetro | m | 20
148 | 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
149 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 750
150 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 500
151 | 503000184 | Suministro y colocación de tablero de distribución, trifásico, de 24 circuitos Marca SQUARE-D o similar en calidad, incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
152 | 501302617 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo QO o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo nq304L100S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 100 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
153 | 501303115 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos 3F, 4H, con barras de cobre de 100 Amp, marca SQUARE-D o similar en calidad y precio. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 3
154 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 62
155 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 30
156 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 7
| II - 3 | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS DE ALUMNOS
157 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 56
158 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 28
159 | 500904625 | Fabricación e instalación de base metálica de 90x45x30cm de alto, con angulo 1 1/2"x1 1/2"x3/16", para aire acondicionado tipo minisplit. Incluye: materiales, soldadura, equipo de corte, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 31
| III | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. 13200 V. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (CLAVE: 28DPR0833M) COL. CUAUHTEMOC, RIO BRAVO, TAM.
| III - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL
160 | 502500314 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 112.5 KVA 13200-220/127 volts, tipo costa norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 2.75% marca PROLEC o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
161 | 502400618 | Suministro e instalación de base para transformador trifásico y registro RMTB4, norma CFE-BTTRMTB4, para soporte transformador de 500 KVA. Incluye: suministro de materiales , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 1
162 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
163 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
164 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 6
165 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
166 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
167 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
168 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
169 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
170 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
171 | 502500062 | Suministro y colocación de placa 1PC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 16
172 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
173 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
174 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
175 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
176 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
177 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
178 | 503001138 | Suministro e instalación de conector bipartido para cable desnudo calibre 1/0 a cablofil, modelo KS26 marca BURNDY o similar en calidad, para cable calibre 4/0. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, conexión, pruebas, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier nivel (P.U.O.T.). | pza | 2
179 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
180 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
181 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
182 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 3
183 | 501306154 | Cable de aluminio de potencia xlpe 1/0 n.a. 100% 15 kv marca Viakon o similar en calidad y precio. Incluye: conexiones, cortes, almacen, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 60
184 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 20
185 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
186 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
187 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
188 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
189 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3
190 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 8
191 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 8
192 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
193 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
194 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 12
195 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
196 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 3
197 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
198 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
199 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 200
200 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
201 | 502405417 | Suministro e instalación de tapa ciega para base de medición. Incluye: mano y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
202 | 500504757 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 59 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 nema 3R tipo intemperie , cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
203 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
204 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
205 | 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 500
206 | 502400073 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 65mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
207 | 501400016 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 16) Codo de 90° x 63 mm de diámetro. | pza | 4
208 | 501400025 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 25) Cople de 63 mm de diámetro. | pza | 8
209 | 501400100 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 63 mm. | pza | 6
210 | 501400042 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 42) Contratuerca fundida o troquelada galvanizado de 63 mm de diámetro. | pza | 6
211 | 501900083 | Suministro e instalación de unicanal de 3m 4x2 incl. Todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
212 | 501301313 | Suministro e instalacion de abrazadera para unicanal en fierro galvanizado, para la fijación y soporte de la tubería de fogo de 53 mm. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 8
213 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
214 | 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 36
215 | 501500025 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 25) Codo de PVC de 90° X 63 mm de diámetro. | pza | 4
216 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 90
217 | 502404236 | Suministro e instalación de zapata terminal ponchable para cable calibre 4/0 AWG, doble ojillo de 1/2", marca BURNDY o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 8
218 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 16
219 | 501300648 | Suministro e instalación de tablero I-line catalogo cat. LA400M141B diseñado para operar en un sistema de 240/120 volts, 3F, 4H, con interruptor principal de 3 polos 400 amp., con barras de cobre estañado para 800 amp. capacidad de corto circuito 65 KA, para uso interior nema tipo 1 fabricado en lamina de acero rolado en frio con pintura epoxica, neutro y tierra física, Marca Square D o similar en calidad. Incluye: material eléctrico, codos, conectores, pegamento mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
220 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 1
221 | 501300649 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 125 A, catalogo HDA36125 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
222 | 501306931 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo HDA36050, 3 polos 50a, 690vca - 250vcd cap. interruptiva 18ka a 230 vc.a. marca Square-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 2
223 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
224 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 150
225 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1500
226 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 150
227 | 501500024 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro. | pza | 1
228 | 502402240 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
229 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 21
230 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 50
231 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
232 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 10
233 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
234 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
235 | 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
236 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
237 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
238 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
239 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
240 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| IV | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (CLAVE: 28DPR0865E) POB. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO, TAM.
| IV - 1 | SUBESTACIÓN DE 225 KVA, 13200V
241 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
242 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
243 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
244 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
245 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
246 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
247 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
248 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
249 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
250 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
251 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
252 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
253 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
254 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
255 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
256 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
257 | 502401307 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 225 kva 13200-220/127 volts, norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 3.75% marca PROLEC, o similar en calidad y precio, Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
258 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
259 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
260 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
261 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
262 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 8
263 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
264 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 55
265 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
266 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
267 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
268 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
269 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
270 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
271 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
272 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
273 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
274 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
275 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
276 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
277 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
278 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
279 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
280 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
281 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
282 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
283 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 120
284 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
285 | 502405419 | Suministro e instalación de interruptor electrónico c/zapata, 3X600A 65KA 480VAC MJL36600, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
286 | 502405402 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 150 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 NEMA 3R tipo intemperie cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
287 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
288 | 501500026 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 26) Codo de PVC de 90° X 76 mm de diámetro. | pza | 2
289 | 500504755 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
290 | 501300947 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 25) Cople de 76 mm de diámetro. | pza | 2
291 | 501400008 | E.P.- 12-ESuministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 08) Tubería de 76 mm de diámetro | m | 6
292 | 501400105 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 76 mm. | pza | 2
293 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
294 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
295 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
296 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
297 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
298 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
299 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
300 | 501307010 | Suministro e instalación de tablero de distribución I-Line modelo MG600M142B, 3F-4H, 600 V C.A. bus de aluminio estañado, envolente nema 1 con interruptor principal de 3x600A, marca Schneider Electric o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
301 | 501300649 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 125 A, catalogo HDA36125 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 3
302 | 501300809 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 100 A, catalogo HDA36100 600 VCA - 250 VCD, marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
303 | 501300652 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 60 A, catalogo HDA36060 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 3
304 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
305 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
306 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
307 | 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 150
308 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 250
309 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
310 | 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
311 | 502400073 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 65mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
312 | 502400072 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 05) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 53mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
313 | 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
314 | 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
315 | 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 600
316 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 600
317 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
318 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 500
319 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 200
320 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 2500
321 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
322 | 502402240 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
323 | 501302617 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo QO o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo nq304L100S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 100 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
324 | 501303115 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos 3F, 4H, con barras de cobre de 100 Amp, marca SQUARE-D o similar en calidad y precio. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 6
325 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 50
326 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 60
327 | 501301286 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x20 amp. Cat. FAL22020 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 50
328 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 12
329 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 60
330 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 50
331 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
332 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
333 | 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
334 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
335 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
336 | 500904625 | Fabricación e instalación de base metálica de 90x45x30cm de alto, con angulo 1 1/2"x1 1/2"x3/16", para aire acondicionado tipo minisplit. Incluye: materiales, soldadura, equipo de corte, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 41
| V | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA LA CORREGIDORA (CLAVE: 28DPR1799C) COL. LA PAZ, RIO BRAVO, TAM.
| V - 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL
337 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
338 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
339 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
340 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
341 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
342 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
343 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
344 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
345 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
346 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
347 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
348 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
349 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
350 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
351 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
352 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
353 | 502401307 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 225 kva 13200-220/127 volts, norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 3.75% marca PROLEC, o similar en calidad y precio, Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
354 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
355 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
356 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
357 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
358 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
359 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
360 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 55
361 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
362 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
363 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
364 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
365 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
366 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
367 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
368 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
369 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
370 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
371 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
372 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
373 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
374 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
375 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
376 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
377 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
378 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
379 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 80
380 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
381 | 502405419 | Suministro e instalación de interruptor electrónico c/zapata, 3X600A 65KA 480VAC MJL36600, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
382 | 502405402 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 150 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 NEMA 3R tipo intemperie cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
383 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 12
384 | 501500024 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro. | pza | 2
385 | 500504755 | Suministro y colocacion de conector recto PVC pesado de 2" marca DEPLAYUSA o similar en calidad. Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, flete, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
386 | 501400024 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 24) Cople de 51 mm de diámetro. | pza | 2
387 | 501400006 | E.P.- 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 06) Tubería de 51 mm de diámetro | m | 6
388 | 501400098 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 53 mm. | pza | 2
389 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
390 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
391 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
392 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
393 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
394 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
395 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3
396 | 501302518 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE MG600M82B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-600A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
397 | 501307521 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético para tablero NF de 3 polos x 175 amp. Modelo JDL36175 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
398 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 2
399 | 501306931 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo HDA36050, 3 polos 50a, 690vca - 250vcd cap. interruptiva 18ka a 230 vc.a. marca Square-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 1
400 | 501307779 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético 3 x 50 A, modelo HGL36050 en gabinete H150SMX marca SQUARE D. Incluye: montaje, fijación, conexiones, pruebas y puesta en marcha. | pza | 2
401 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
402 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
403 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
404 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
405 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
406 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
407 | 502400073 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 65mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
408 | 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 12
409 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
410 | 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 500
411 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
412 | 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 200
413 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 400
414 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 100
415 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3000
416 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
417 | 503000184 | Suministro y colocación de tablero de distribución, trifásico, de 24 circuitos Marca SQUARE-D o similar en calidad, incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
418 | 501302617 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo QO o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo nq304L100S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 100 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
419 | 501303115 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos 3F, 4H, con barras de cobre de 100 Amp, marca SQUARE-D o similar en calidad y precio. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
420 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 36
421 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 40
422 | 501301286 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x20 amp. Cat. FAL22020 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 36
423 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 12
424 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 96
425 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 50
426 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
427 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
428 | 502400796 | Suministro y colocación de letrero de advertencia "PELIGRO ALTA TENSIÓN". | pza | 1
429 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
430 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N048-2024 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y RÍO BRAVO TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA EN 13200 V + REHAB. ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA CARDENAS (CLAVE: 28DPR0762I) EJ. CABRAS PINTAS, MATAMOROS, TAM.
II | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 13200 V. + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA (CLAVE: 28DPR2335C) COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, MATAMOROS, TAM.
III | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. 13200 V. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (CLAVE: 28DPR0833M) COL. CUAUHTEMOC, RIO BRAVO, TAM.
IV | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (CLAVE: 28DPR0865E) POB. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO, TAM.
V | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA. TIPO PEDESTAL EN PRIMARIA LA CORREGIDORA (CLAVE: 28DPR1799C) COL. LA PAZ, RIO BRAVO, TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES