## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: LPE-N009-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | OBRAS DE CABECERA PARA LA ESTACIÓN SEGURA "REYNOSA NORTE" EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | POZO DE ABSORCIÓN
1 | 502300048 | Pozo de absorción (tipo P-1), de 1.50m de diámetro por 1.50m de profundidad, a base de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm o medidas aproximadas, junteado a tope desde el nivel de entrada de la tubería hasta el fondo delpozo, junteado con mortero cemento-arena prop. 1:3 desde el nivel de entrada hasta remate con losa de concreto de 8cm de espesor, armada con varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cm en ambos sentidos (conforme a plano PA-01). Inc. suministro de materiales que intervienen, acarreos, ademado, mano de obra, herramienta, filtro de grava graduada de 1 1/2" a 2", trazo, excavación, cimbra, concreto y acero para tapa, plantilla para desplante de tabiques, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
| II | POZO PROFUNDO
| II.1 | PERFORACIÓN DE POZO
2 | 210020002 | 1002.00) Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia de terreno para propositos de construción en vegetación tipo 02) Montes de regiones aridas o semiaridas. | ha | 0.25
3 | 250000008 | 5000.00) Movimiento del Equipo de Perforación hasta una distancia de 15 km 01) equipo con capacidad hasta 250 m de profundidad. | equipo | 1
4 | 250010018 | 5001.00) Instalación y desmantelamiento del Equipo de Perforación 01) equipo con capacidad hasta 250 m de profundidad. | equipo | 1
5 | 250060002 | 5006.00) Excavación y rellenos en perforación de Pozos 01) excavación y relleno de fosas para lodos. | m3 | 18
6 | 250100006 | Lodo de perforación preparado con agua dulce y bentonita sin aditivos químicos especiales, incluye: fletes, acarreos, materiales, equipo y mano de obra. | pg | 1
7 | 290560868 | Suministro, traslado y acarreo de agua en camion cisterna de 10 m3, incluyendo todo lo necesario para su correcta ejecucion | m3 | 60
8 | 250300008 | 5030.00) Perforación de Pozos en 12" en material 01) tipo I de 0 a 150 m | m | 100
9 | 250412001 | 5040.00) Ampliación de perforación de Pozo de 12" a 18" en material 01) tipo I de 0 a 100 m | m | 6
10 | 250500004 | 5050.00) Registro eléctrico con gráficas de resistividad y potencial natural 04) para profundidades hasta de 100 m | pza | 1
11 | 280040293 | Suministro e instalacion de tuberia UPVC lisa de 8". Diametro exterior 222 mm, diametro maximo exterior de la campana 240 mm y espesor maximo de pared de 9 mm con una resistencia a la compresion de 18 kg/cm2. Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra, fletes, acarreos, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m | 50
12 | 280040294 | Suministro e instalacion de tuberia UPVC ranurada de 8" marca altamira serie terus o similar en calidad. Diametro exterior 222 mm, diametro maximo exterior de la campana 240 mm y espesor maximo de pared de 9 mm con una resistencia a la compresion de 18 kg/cm2. Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra, fletes, acarreos, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m | 50
13 | 280040295 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Tuberia de P.V.C de 14" para contrademe | m | 6
14 | 250650020 | Suministro e instalación de grava fina de 3 a 6 mm, incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra y herramientas y E.P. 56A-C | m3 | 8
15 | 250640001 | 5064.00) Cimentación de tubería para Ademe 01) con Equipo de Perforación. | m3 | 0.5
16 | 250660011 | Tratamiento de pozo con dispersor de arcillas, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | kg | 100
17 | 240300445 | Base de concreto de 2.00 x 2.00 x 0.20 m con concreto f’c=250 kg/cm2, para protección de pozo con acero de refuerzo de 3/8" @15 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, descimbrado, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
18 | 250800060 | 5081.00) Hora efectiva bombeo Pozo empleando bomba sumergible o vertical, en tiempos adicionales a la primeras 24 hrs.Bomba de 20 hp a una profundidad de 150 mts. | pg | 1
19 | 250800031 | Analisis Físico-Químico y materiales pesados de muestra de agua, (P.U.O.T) | pg | 1
20 | 250800061 | 5080.00) Desarrollo y Aforo o prueba de bombeo efectiva, con bomba vertical tipo turbina p/motor de combustión interna por un lapso de 24 hrs. Bomba de 20 hp a una profundidad de 150 mts. | hr | 48
| II.2 | EQUIPAMIENTO
21 | 290520937 | Suministro e instalación de bomba tipo sumergible, potencia máxima de motor marca PREMIUM o similar en calidad, de alta eficiencia de 5 HP150 m.c.a y 2.23 lps., el motor deberá ser enfriado por el fluido a bombear, se debera incluir arrancador, cable sumergible y elementos termotractil, y todo lo necesario para que el equipo de bombeo opere. P.U.O.T. | pza | 1
22 | 280040303 | Suministro e instalacion de tubería para columna de UPVC marca Altamira Serie Kem Aplicación STANDARD o similar en calidad, unión roscada, de 2" (50 mm) de diámetro. incluye: kit de adaptadores especiales, juego de arneses de seguridad, fletes, pruebas, materiales, mano de obra, acarreos, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 90
| II.3 | TREN DE DESCARGA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAGUA
23 | 280190212 | Suministro e instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada 150 lbs acorde con especificaciones de proyecto material, mano de obra, pruebas, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 1
24 | 290420166 | Suministro e instalación de niple galvanizado de 4" de largo y 2" de diámetro; incluye: material, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 2
25 | 280220354 | Suministro e instalación de válvula de esfera de 2" de diámetro cuerpo de bronce, roscada 300 lbs | pza | 1
26 | 290420167 | Suministro de instalación de tee galvanizada de 2"de diámetro; incluye: material, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 1
27 | 280570006 | 8056.J0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A J06) tee reforzada de cédula 40 de 51 mm (2") de diámetro | pza | 2
28 | 280610041 | 8056.O0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A reduccion bushing de fo.go. de 1/2" a 1/4" de diámetro | pza | 1
29 | 290420168 | Suministro e instalación de reducción bushing galvanizada de 2"x 1/4 de diámetro; incluye: material, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 1
30 | 290420169 | Suministro e instalación de codo galvanizado de 90° por 1/4" de diámetro incluye: material, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 1
31 | 280220269 | Suministro e instalación de válvula de aguja de 1/4" de diámetro cuerpo de bronce, roscada 300 lbs y E.P. 16A. | pza | 1
32 | 290560867 | suministro e instalación de manómetro lleno de líquido, caratula de 2" de diámetro, rango 0-3 kg/ cm2, conexión 1/4" incluye: material, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U | pza | 1
33 | 280070273 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Reducción de Fo.Fo. de 6" A 2" de diámetro bridado | pza | 1
34 | 280070007 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) 03) Tee de FO.FO. De 2"x2" de diámetro bridada | pza | 1
35 | 290300080 | suministro e instalación de carrete de tubo de acero ced. 40 de 2" de diámetro x 10" incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, soldadura, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T | pza | 1
36 | 280070060 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 56) codo de FO.FO. de 90°X 2" de diámetro roscado | pza | 1
37 | 280130005 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 05) de 152 mm (6") de diámetro. | pza | 1
38 | 280130001 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 01) de 51 mm (2") de diámetro. | pza | 10
39 | 280120001 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 01) de 16 mm X 64 mm (5/8" x 2 1/2"). | pza | 40
40 | 290551175 | Suministro e instalación de piezas especiales comerciales, Medidor de gasto y volumen según especificaciones de proyecto, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel | pza | 1
41 | 280120003 | 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A 03) de 19 mm X 89 mm (3/4" x 3 1/2"). | pza | 8
| II.4 | LINEA DE CONDUCCION DE POZO A CISTERNA
42 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 50
43 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 0.25
44 | 211300010 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de banco y E.P. 15A | m3 | 2.5
45 | 500200036 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14) 03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra. | m3 | 11.06
46 | 500200037 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 13.75
47 | 280040290 | Suministro, instalacion y prueba de tubería de pvc cementable ced. 40 de 2" de diámetro. Incluye: material, equipo, herramienta, prueba, mano de obra, carga, acarreo de los materiales de desecho. | m | 50
| III | PLANTA DE OSMOSIS INVERSA
| III.1 | CASETA
48 | 500405854 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). Construcción de firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 12 cm de espesor armado con malla 6x6-6/6, acabado planeado para recibir acabado final. Incluye: fabricación, colado, vibrado, curado, cimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, flete, acarreos, maniobras, limpieza, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m2 | 20
49 | 500400036 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS no 3 y estribos no 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 47.2
50 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 48.72
51 | 500302729 | Construcción de losa maciza de concreto f´c= 200 kg/cm2, de 10 cm de espesor, armado con varillas de 3/8 @ 15 cm en ambos sentidos. Incluye: suministro de materiales que intervienen, mano de obra, cimbra y descimbra, herramienta, desperdicios, habilitado y armado de acero, andamios, colado, vibrado y curado, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 30
52 | 500500001 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 02) Acabado rustico en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 48.72
53 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 47.04
54 | 500500004 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en plafones. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 17.39
55 | 500500050 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura. | m2 | 97.44
56 | 500400659 | Entortado en azotea a base de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 3 cm de espesor para dar pendiente, con acabado para recibir impermeabilización. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramientas y equipo (P.U.O.T) | m2 | 26.79
57 | 500400099 | Chaflán perimetral en azotea, de 15x15 CM. de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | m | 20.8
58 | 500501165 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro y colocación de impermeabilización de losa de azotea con FESTERMIP 15 APP PS 4.5 mm refuerzo poliester acabado en gravilla blanca, incluye: sellado de losa con HIDROPRIMER de FESTER a manera de tapaporo (0.20 lt/m2), sellado de grietas y puntos críticos con plasticement de FESTER, cubriendo pretiles hasta su parte superior y en muros hasta 1 metro refuerzo de chaflanes y puntos críticos con FESTERMIP PS 3.00 mm APP acabado arenado aplicado de bandas de 12 cm y la aplicación del FESTERMIP 15 APP PS 4.5 mm refuerzo poliéster, acabado en gravilla blanca, adherido por medio de termofusión en toda la superficie, incluye: material, mano de obra y limpieza al final de obra, garantía de 12 años por escrito. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 28.39
59 | 500405855 | Fabricación de pretil perimetral en azotea con cadena de concreto f´c=150 kg/cm2 seccion 15x20 cm, reforzada con 4 var. # 3 y est. # 2 @ 20 cm, aplanado de mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, cimbra común, acero de refuerzo, concreto, limpiezas, desperdicios, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 22
60 | 500606633 | 3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION. 3.0704.11) B. REFERENCIAS 3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04) Cancel de 1.30 x 2.00 m, formado por dos puertas dobles abatibles, fabricadas a base de marco de PTR de 1" x 2", cal.14 (2.09 kg/m) con 3 anclas de cada lado instaladas al canto del muro, cubierta con lamina cal.18 espesor de 4.4 cm. (1-3/4"), Contramarco de 3x1 1/2" Cal. 14 3.23 kg/ml. Bisagra de acero tipo vaivén, cerradura con mecanismo de embutir de acero inoxidable para cerradura Calabria llave entrada en caja visual Proforza modelo CPF1-5362-US32DV marca URREA o similar en calidad. Incluye: material, cortes, desperdicios, anclajes, acarreos, maniobras, elevación, resanes, primer anticorrosivo y acabado con pintura esmalte a dos manos color blanco, herramienta y equipo, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | pza | 2
| III.2 | TABLERO
61 | 501306838 | Suministro e instalación de tablero para alumbrado y fuerza tipo NQ303AB225F, 1F-3H, 220/127 V, 60 HZ con interruptor principal 3x150a JDA26150 y zapatas estañadas de 225 A con kit para neutro y tierra física, marca SQUARE D. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
62 | 501300270 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1 POLO 15-50 A. BITICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 3
63 | 502500177 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). De 2 polos, 100 A, E100H, línea EASYTIKER, modelo T6032/100, marca BTICINO o similar en calidad, tipo caja moldeada. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 2
64 | 501300466 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.G.01) 01) Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT DE FO. GALV. pared delgada, caja o chalupa galvanizada, cable CONDUMEX o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto, soportería y accesorios, apagador de 1,2 y 3 salidas y tapa línea MATIX marca BTICINO o similar. A cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 5
65 | 501300416 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) 01) Salida para contacto doble polarizado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 3
| III.3 | EQUIPAMIENTO OSMOSIS
66 | 502302238 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de ÓSMOSIS INVERSA DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA, con producción de 1–4 GPM @ 30–80 PSI, compuesto por: Porta membrana de fibra de vidrio con capacidad para instalar de 1 a 4 membranas modelo 4040, cada una con capacidad nominal aproximada de 1 GPM, para un flujo total de 1 a 4 GPM, dependiendo de la calidad del agua de alimentación. Bomba de alta presión de 3/4" a 1.5 HP, 110 V, dos manómetros de 0–100 PSI y un manómetro 0–300 PSI, dos rotámetros para medición de caudal de agua producto y rechazo, válvula reguladora de rechazo y presión de alimentación, válvula solenoide de cierre, luces indicadoras (encendido, operación, baja presión) y botón de restablecimiento, switch de baja presión, switch de paro por regeneración del suavizador, relevador térmico de protección al motor, timer de retardo para arranque de la bomba de alta presión y preparaciones para control de nivel en tanque de almacenamiento (alto/bajo), Cartucho de carbón activado para eliminar cloro libre y compuestos orgánicos. Condiciones de operación: Temperatura de alimentación 4–45 °C, rango de PH 4–9, dureza máxima 3 granos (≈ 51.3 ppm), conductividad 30–75 µS, TDS máximo 1500 PPM, cloro libre <0.1 PPM. Incluye: cargo por el costo del equipo, componentes y accesorios, de la mano de obra y materiales requeridos, interconexión electromecánica, mano de obra por instalaciones eléctricas, mecánicas y neumáticas, capacitación y puesta en marcha, flete a obra, acarreos, maniobras, trazo, fijacion, nivelacion, ajuste, montaje sobre su base, barrenos, elementos de fijación, pruebas de funcionamiento, limpieza, retiros de sobrantes fuera de la obra, depreciacion y demas derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
67 | 502302165 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tanque de almacenamiento de agua purificada tricapa de 2,500 litros de capacidad, modelo: TK-2500 para equipo de suavización en área de CEYE. Incluye: materiales, acarreos, fletes, maniobras, colocación, accesorios, pruebas, conexiones, mano de obra especializada, herramienta y equipo, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
68 | 211390119 | Suministro e instalación de motobomba multietapas horizontal de superficie para agua limpia marca ALTAMIRA SCALAX100 con motor trifásicoo de 2 hp 230/460 volts 60hz, 6450 rpm, 5 etapas ,q= 56.8 lpm y 50 c.d.t., con variador de velocidad modelo W-Driveb2m2t/10 marca HIDROCONTROL o similar en calidad y caracteristicas, Incluye: fletes, carga, descarga, maniobras, acarreos, equipo, conexiones, interruptor electroniveles, materiales, maniobras, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 1
| IV | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE CANAL DE RIEGO
69 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 84
70 | 210020009 | Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia del terreno para propósitos de construcción, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 84
71 | 211000048 | Excavación con maquinaria en material tipo "B" en seco de 0.00 a 2.00m, incluye: mano de obra, maquinaria y equipo. (P.U.O.T) | m3 | 108.58
72 | 211300224 | Suministro y colocación de plantilla de material de banco, apisonada con equipo, en cepas para recibir cajón de concreto prefabricado, incluye: suministro y materiales, mano de obra, equipo y herramienta | m3 | 8.4
73 | 211300225 | Suministro y colocación de relleno con material de banco, adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta | m3 | 21
74 | 240300444 | Suministro y colocación de cajón de concreto reforzado construido bajo norma NMX-C-499-ONNCE-2015 de 1.75 x 1.0 x 1.55 mts, 20 cm de espesor. Inluye: suministro de materiales, mano deobra, equipo y herramienta | pza | 40
| V | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE DREN
75 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 640
76 | 500100047 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra. | m2 | 128
77 | 500104411 | Suministro y formación de capa de terraplén construida con material no compactable (pedraplén con agregado grueso de 3"-6") sin control de laboratorio, para estabilización del terreno natural. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, tendido y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 69.4
78 | 211300225 | Suministro y colocación de relleno con material de banco, adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta | m3 | 155.55
| VI | LINEAS ELÉCTRICAS DE CFE A E.S.
| VI.1 | MEDIA TENSIÓN
79 | 502600925 | Suministro e instalación de estructura de paso y remate tipo "TS3N/RD3N/RBA/3CCF" en poste de concreto PC 12-750 en 13 KV bajo línea existente de C.F.E., conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
80 | 502400378 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 33 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 176
81 | 502600926 | Suministro, instalación, conexión y montaje de Estructura Normalizada de Remate tipo "RD3N" en poste de concreto PCR-12-750. Incluye: suministro e hincado de poste, retenidas, aislamiento, 13 KV tipo hule silicón, aislador, abrazadera, grapa, remate, bajante de tierra, materiales, mano de obra, excavación, plomeo, conexiones, pruebas, fletes, acarreos, maniobras, herramienta y equipo, conforme a normatividad CFE (acometida). | pza | 1
82 | 502401007 | Suministro e instalación de transición aéreo subterránea en 13.2 KV., para sistema de 200 a con cuchillas cortacírcuitos fusibles de 14.4kv 100a, con apartarrayos rise pole, conectores a compresión tipo l con estribo de cobre, crucetas, conector périco para línea viva, conector mecánico, alambre desnudo cal. 4 AWG., cruceta, terminal polimérica tipo intemperie 15 KV, tubo pad negro de 4", fleje acero inoxidable, conector para varilla coperweld, varilla coperweld, aislador 13PC, manga termocontractíl, Incluye: materiales para la fijación de equipos, maniobras, materiales, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T) | pza | 1
83 | 502405651 | Suministro y colocación de registro para media tensión, tipo 3 norma CFE-RMTA3, de 1.16 x 1.16 x 0.90m, marca CENMEX o similar en calidad, con un juego de aro y tapa de concreto polimérico para arroyo 84-A, marca CENMEX o similar en calidad, con filtro de arena y/o grava. Incluye: ménsulas-3, correderas-3 y empaques de neopreno, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
84 | 502405586 | Suministro e instaalación de cable formado por un conductor de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) tipo DS, 15KV, cal. 1/0 AWG, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | m | 66
85 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 22
86 | 502404387 | Suministro y tendido de banco de ductos norma CFE-P3A tipo PAD RD-17, consta de: tres tubos de polietileno de alta densidad de 78 mm de diámetro, bajo arroyo, con cama de arena y encofrado con concreto f´c=100 kg/cm2. Incluye: cinta de advertencia, materiales, conexiones, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreos, maniobras, pruebas, trazo, excavación y relleno compactado al 90%, de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 20
87 | 502700054 | Suministro e instalación de varilla para tierra copperweld de 5/8" x 3.00 mts. para instalar en registro con soldadura cadweld, incluye: soldadura cadweld en sus uniones con varilla o cable, herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, excavación, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 2
88 | 502400299 | Suministro e instalación de kit sellaductos scotchcast Marca 3M o similar en calidad. Incluye arreglo de salida de tubo, limpieza, pruebas y puesta en marcha. (P.U.O.T.) | pza | 1
| VI.2 | TRÁMITES
89 | 502405667 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
90 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
91 | 501300801 | Pagos por deposito en garantía para el suministro de la energía. | kw | 86
92 | 502501790 | Trámites y pagos ante la SCT por concepto de permisos y afectaciones por cruces y conexión de líneas eléctricas en media y/o alta tensión. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N009-2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | OBRAS DE CABECERA PARA LA ESTACIÓN SEGURA "REYNOSA NORTE" EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | POZO DE ABSORCIÓN
II | POZO PROFUNDO
III | PLANTA DE OSMOSIS INVERSA
IV | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE CANAL DE RIEGO
V | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE DREN
VI | LINEAS ELÉCTRICAS DE CFE A E.S.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS