## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N007-2026 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I |  | CARCAMO DE BOMBEO
1 | 290530295 | Suministro e instalación de bomba centrifuga sumergible, fabricada en fierro vaciado, con impulsor de hierro gris, montada en su base estructural para manejar agua residual con succión de 76 mm y descarga de 150 mm, con paso de esfera de 3"ø, 1775 RPM, similar en calidad o mejor al modelo NP 3301.180 HT ~ 468 de la marca FLYGT, con impulsor tipo inatascable, incluye guía de izaje y aditamentos para acoplamiento. incluye: motor eléctrico sumergible con F.S. 1.2 CLASE "H" similar en calidad o mejor al fabricado por SIEMENS, 85 HP,3 FASES, 440V, 1775 RPM,60 hz., 100 LPS a 30 MCA, incluye 30 metros de cable, codo de descarga con brida, tornillos para codo de descarga, barras guia de 6 m 3" acero galvanizado, soporte para barras gia 3 "acero galvanizado, cadena corta para extraccion acero al cabron, ojo de extraccio para cadena corta, , MINICAS II 24VDC. | pza | 3
2 | 290541110 | Suministro e instalación de tablero de control para 3 bombas de 85 HP para un voltaje de 460 VAC 3 ~ 60 HZ con, corriente maxima de 142 a, voltaje de control de 127 VAC, capacidad interruptiva maxima de 36 KA-440 VAC, en gabinete metalico para montaje en pared IP65 de 2000x1000x600 mm con ventilacion forzada, interruptor principal de 400 A termico regulable, mando reenviado a puerta para operacion segura, interruptores derivados termo magneticos de 160 A, interruptor de control de 3 A, arrancadores suaves PSE142, contractores tripolares de aislamiento AF116, plc para aternancia y simultaneo de equipos, pantalla touch 7" a color para visualizacion y ajuste de parametros, transformador de control de 300 VA, lamparas piloto de estado (marcha-paro-falla), lamparas piloto de humedad, lamparas piloto de temperatura, boton de reset, fuente de alimentacion 24 V, monitor de red trifasica, interruptor auxiliar 2 A, proteccion de circuitos de control, relevadores de interfaz necesarios, clemas de control para conexion de sensores de proceso, sensor de nivel 0-10 M. 4-20 MA, 7 m cable, incluye: fletes, materiales, equipo, herramienta mano de obra, arranque, supervicion y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. p.u.o.t. | pza | 1
II |  | CAJA DE DISTRIBUCCION
3 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 11.59
4 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 6.89
5 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 1.76
6 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 2.97
7 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 2.97
8 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 5.94
9 | 280130010 | 10) de 406 mm (16") de diámetro. 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A | pza | 4
10 | 270260312 | reducción concentrica de acero al carbón ASTM-A-53-B de 600 mm (24" ø") x 406 mm (16ø"), extremos bicelados para soldar Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
11 | 270250694 | Suministro instalacion y prueba de brida de acero soldable de 16" de diámetro 7025.00) Piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 3
12 | 280080136 | extremidad de fo.fo. De 16" de diámetro x 25 cm de largo 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | pza | 1
13 | 280490019 | 07) de 406 mm (16") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
14 | 290510451 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 16" de diámetro, disco y cuerpo de fierro gris, asiento de buna 150 #. Incluye: cortes, biselado, soldaduras, tornillería galvanizada y empaques así como sistema de protección anticorrosiva y E.P. 16A. | pza | 1
15 | 222400140 | Caja de operación de válvulas, según diseño, de 1.20 x 1.30 m sección interior y 1.07 m de profundidad, plantilla de concreto F’c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, losas superior e inferior de 10 cm espesor concreto F’c=200 kg/cm2 reforzado con vrs. no. 3 @ 20 cm ambos sentidos, dala de 10x14 cm, concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con 2 vrs no. 3 y estribos no. 2 @ 20 cm, muro de tabique de 14 cm junteada con mortero cemento arena 1:4, aplanado pulido en interiores con mortero cemento arena 1:2. Incluye: excavación, relleno, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos y desperdicios, no incluye marco y tapa. | pza | 1
III |  | FLOCULADOR
16 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 300.85
17 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 82.01
18 | 211390037 | 3" de diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 10
19 | 240300001 | 01) de f'c= 100 kg/cm2. 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 4.89
20 | 240300040 | de f´c= 300 kg/cm2 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 95.75
21 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 11.37
22 | 240800011 | 11) losas 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 13.35
23 | 240800012 | 12) muros. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 535.14
24 | 240800041 | 4080.05) Bonificación en cimbra para acabado aparente. | m2 | 558.89
25 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 13756.1
26 | 241400006 | 07) suministro y colocación de banda de P.V.C., con ojillos de 8" 4140.00) Suministro y colocación de impermeabilizante | m | 114.33
27 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 14
28 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 3
29 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 50.16
30 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 50.16
31 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 100.32
32 | 290552245 | Suministro, fabricacion y colocacion de brida de acero de 8" de diametro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
33 | 280490015 | 03) de 203 mm (8") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
34 | 280220006 | 06) de 203 mm (8") de diámetro. 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A | pza | 1
35 | 270200453 | Suministro, fabricación e instalación de barandal a base de tubo de acero galvanizado por imersión caliente ced. 40 de 50 mm (2”) de diámetro nominal y 3.914 mm (0.154”) de espesor, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m | 10
36 | 290551177 | Suministro y colocación de madera de pino de 1 1/2" de espesor por 12" de ancho tratado con hidrofobo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 353.31
37 | 290360117 | Suministro e instalacion de rejilla irving 3/16 x 1" fabricada en fogo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 7.12
38 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 2.49
IV |  | SEDIMENTADOR
39 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 401.18
40 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 20.52
41 | 211390037 | 3" de diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 10
42 | 240300001 | 01) de f'c= 100 kg/cm2. 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 24.44
43 | 240300040 | de f´c= 300 kg/cm2 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 183.83
44 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 259.67
45 | 240800011 | 11) losas 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 290.16
46 | 240800012 | 12) muros. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 469.83
47 | 240800041 | 4080.05) Bonificación en cimbra para acabado aparente. | m2 | 1019.66
48 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 23651
49 | 241400006 | 07) suministro y colocación de banda de P.V.C., con ojillos de 8" 4140.00) Suministro y colocación de impermeabilizante | m | 243.6
50 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 38
51 | 280660079 | 39) de 6" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 13.6
52 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 59.17
53 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 59.17
54 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 118.34
55 | 290552245 | Suministro, fabricacion y colocacion de brida de acero de 8" de diametro, incluye cortes, biselado, refuerzos, soldaduras, herramienta, fletes, desperdicios, equipo y mano de obra. (P.U.O.T.) | pza | 1
56 | 280490015 | 03) de 203 mm (8") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 4
57 | 280490038 | de 762 mm (30") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 4
58 | 280220006 | 06) de 203 mm (8") de diámetro. 8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A | pza | 4
59 | 280220430 | Suministro e Instalacion de válvula de mariposa con operador de engranes incluye extension de vastago de 1.38 m y camisa de 3" de 760 mm. ( 30" ) de diametro, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento, fletes, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza. | 4
60 | 270200454 | Suministro e instalacion de angulo de fogo para Modulos tubulares de alta tasa de sedimentación para agua potable (ver plano F-4 2 DE 2), incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | kg | 430.62
61 | 290360117 | Suministro e instalacion de rejilla irving 3/16 x 1" fabricada en fogo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 11.87
62 | 270200455 | Suministro y colocacion de barandal fabricado con tubo de acero galbanizado de 1 1/4 " de diametro con barra intermedia y postes @ 2.00m. pintado con dos manos de pintura amerloc 400 blanco y terminacion en color amarillo. de 1,20m de altura ver plano, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m | 37.35
63 | 211300011 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de excavación | m3 | 4.09
64 | 280080137 | extremidad de fo.fo. De 30" de diámetro x 25 cm de largo 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | pza | 1
65 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 814
66 | 290560892 | Suministro y colocacion de modulos plasticos tubulares para alta sedimentación de 60X60X120 cm, marca Brentwood o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 121
V |  | FILTROS
68 | 211000059 | Excavacion en forma mecánica de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, en material tipo ii humedo, incluye: afloje, remoción, acamellonado, traspaleos necesarios para dejar accesos para instalación de tuberías en zonas urbanas. | m3 | 1047.36
69 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 259.16
70 | 211390037 | 3" de diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios 1140.00 Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de | hr | 10
71 | 240200031 | Muro de block hueco de concreto de 15x20x40 cm. Asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:3 de 1.5 cm de espesor, acabado comun a plomo, incluye: materiales, mano de obra, acarreo, desperdicio, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra a cualquier altura. | m2 | 7.5
72 | 270040005 | Pintura para alberca Base de Hule clorado - serie 1500 marca BEREL o similar en calidad. 7004.00) Suministro y colocación de pintura | m2 | 322.31
73 | 240300001 | 01) de f'c= 100 kg/cm2. 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 10.81
74 | 240300040 | de f´c= 300 kg/cm2 4030.00) Fabricación y colado de concreto vibrado y curado | m3 | 381.37
75 | 240800001 | 01) cimentaciones. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 87.7
76 | 240800011 | 11) losas 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 168.03
77 | 240800012 | 12) muros. 4080.00) Cimbra de madera acabados no aparentes en y E.P. 121A | m2 | 1567.09
78 | 240800041 | 4080.05) Bonificación en cimbra para acabado aparente. | m2 | 1822.82
79 | 240900001 | 01) f'y=4200 kg/cm2 4090.00) Suministro y colocación de ACERO de refuerzo | kg | 76214.63
80 | 241000007 | 02) aplanado con mortero cemento-arena 1:3 de 1.5 cm de espesor. 4100.00) Aplanados y emboquillados con todos los materiales y mano de obra y E.P. 135A | m2 | 15
81 | 241400006 | 07) suministro y colocación de banda de P.V.C., con ojillos de 8" 4140.00) Suministro y colocación de impermeabilizante | m | 127.75
82 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 12.98
83 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 7.2
84 | 280660081 | 41) de 18" de diámetro X 1/4" de espesor Suministro de tubería acero lisa norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados | m | 3.5
85 | 280660134 | de 20" de diámetro de espesor ced. 40 Suministro, instalación y prueba de tubería acero norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 2.33
86 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 51.99
87 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 51.99
88 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 103.98
89 | 280220431 | Válvula de mariposa de 152 mm (6") de diámetro con actuador neumatico marca DEZURIK o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro fundido, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, clase 150b, incluye extension de vastago hasta una altura de 4.00 m, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico y E.P. 16A. | pza | 5
90 | 280220432 | Válvula de mariposa de 203 mm (8") de diámetro con actuador neumatico marca DEZURIK o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro fundido, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, clase 150b, incluye extension de vastago hasta una altura de 4.00 m, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico y E.P. 16A. | pza | 5
91 | 280220433 | Válvula de mariposa de 406 mm (16") de diámetro con actuador neumatico marca DEZURIK o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro fundido, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, clase 150b, incluye extension de vastago hasta una altura de 4.00 m, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico y E.P. 16A. | pza | 10
92 | 280220434 | Válvula de mariposa de 456 mm (18") de diámetro con actuador neumatico marca DEZURIK o similar en calidad, fabricada en cuerpo de hierro fundido, empaque NBR auto ajustable, disco de hierro fundido/borde AI 316, flecha AI316, baleros compos, disulfuro nylon/molideno, asiento NBR, actuador neumático, brida 125/150#ansi, clase 150b, incluye extension de vastago hasta una altura de 4.00 m, camisa, cople, flecha, preparacion de cuña, cuña de valvula y calibracion para cierre hermetico y E.P. 16A. | pza | 5
93 | 280490014 | 02) de 152 mm (6") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 5
94 | 280490015 | 03) de 203 mm (8") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 5
95 | 280490019 | 07) de 406 mm (16") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 10
96 | 280490064 | Suministro instalación y prueba de junta dresser estilo 38 para una presión de trabajo de 250 lb/pulg2 de 18" de diámetro, incluye: fletes, maniobras, equipo, conexiones, soldadura, cortes, desperdicios, materiales, maniobras, herramienta, desmantelamientos, cargas, acarreos al sitio de almacenamiento y mano de obra. P.U.O.T. EP 10A-3 | pza | 5
97 | 290360117 | Suministro e instalacion de rejilla irving 3/16 x 1" fabricada en fogo, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m2 | 18.69
98 | 270200455 | Suministro y colocacion de barandal fabricado con tubo de acero galbanizado de 1 1/4 " de diametro con barra intermedia y postes @ 2.00m. pintado con dos manos de pintura amerloc 400 blanco y terminacion en color amarillo. de 1,20m de altura ver plano, incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, fletes, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución. p.u.o.t. | m | 135.56
99 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 12.41
100 | 290550641 | tubería hidráulica de P.V.C. ced 80 de 4 " de diametro Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 9.5
101 | 290550574 | tubería hidráulica de P.V.C. ced 80 de 6" de diametro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 57.1
102 | 211300232 | Suministro e instalación de medio soporte de grava para filtros de las siguientes: cada filtro con 6 camas de diferentes tamaños de grava de; 3/4" x 1/2", 1/4" x 1/8", 1/2"x 1/4" y 1/8" . P.U.O.T. | m3 | 27.09
103 | 211300172 | Suministro y colocación de Arena sílica espesor de 0.53 mm de coeficiente de uniformidad de 1.5, incluye: material, mano de obra equipo y lo necesario para su correcta instalación. E.P. 56A-C | m3 | 22.58
104 | 211300173 | Suministro y colocación de Antracita espesor de 0.83 mm de coeficiente de uniformidad de 1.5, incluye: material, mano de obra equipo y lo necesario para su correcta instalación. E.P. 56A-C | m3 | 45.16
105 | 270200456 | Suministro y colocación de falso fondo tipo leopold marca XYLEM o similar en calidad de 0.28 m de ancho X 0.30 m de altura y 1.20 m de longitud de polietileno de alta densidad en filtros, según plano. Incluye: fletes, cortes, desperdicios, materiales, herramienta, equipo y mano de obra a cualquier nivel. | m2 | 90.31
106 | 290510106 | Suministro y colocación de bomba centrifuga vertical de 30 hp para manejar agua limpia para 40 lps y 40 mca mod 9CHC de 3,550 rpm impulsor de 5.75" marca GOULDS o similar en calidad. Incluye: cargos por costo directo de materiales, mano de obra, herramientas, pruebas, conexiones, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
107 | 290560842 | Suministro y colocación de ventanas de aluminio (0.80 x 1.00 m), incluye vidrio 6 mm, tela mosquitera, mano de obra, material y todo lo necesario para su instalación. | m2 | 7.77
108 | 290510093 | Suministro e instalación de consola para operación de filtros, incluye: fletes, conexiones, materiales, mano de obra especializada, maniobras, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 5
109 | 290510094 | Suministro, fabricación e Instalación de tapa lámina calibre 14, incluye: fletes, cortes, desperdicios, soldarura, materiales, herramienta, equipo y mano de obra a cualquier nivel. | m2 | 30
110 | 290510111 | Suministro y colocación de compresor de aire eléctrico 10 HP, 3F, 41 PCM a 750 RPM tanque horizontal de 500 L, presión máx. 200 PSI, motor trifásico 440 que incluye acondicionamiento del aire a presión (filtro) conforme con el proveedor del equipo de actuadores neumáticos, incluye: material, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
111 | 290510095 | Suministro, fabricación e Instalación de registro electrico metálico de 0.40 x 0.40 m., calibre 14, incluye: fletes, cortes, desperdicios, soldarura, materiales, herramienta, equipo y mano de obra a cualquier nivel. | pza | 1
112 | 290510110 | Suministro e instalación de transformador tipo seco de 3 KVA, 440/220/127 volts, banco de capacitores de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel, (P.U.O.T.). | pza | 1
113 | 290510098 | Suministro, instalación y junteo de tubería 3/4" P.V.C. conduit pared gruesa, incluye: herramienta, conexiónes, cortes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 61
114 | 290510099 | Suministro, instalación y junteo de tubería 1 1/2" P.V.C. conduit pared gruesa, incluye: herramienta, conexiónes, cortes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 67.5
115 | 290510096 | Suministro e instalación de válvula esfera de cuerpo de acero de 1/2" diámetro, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 16A (P.U.O.T.) | pza | 25
116 | 290510097 | Suministro e instalación y prueba de válvula selenoide de 2 vías conexión de 1/2 NPT en bronce de bobina de 120/60-110/50 VAC presión de 5-150 en aire o gas y 1-125 en agua (4C), marca ASCO, modelo 8210G15, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | pza | 25
117 | 290420192 | Suministro e instalacion de luminaria fluorescente de 2x 25 w con louver parabolico en 120v , incluye cableado y clavija colgante tipo twist lock de 15 amps. para contacto fijo. | pza | 5
118 | 290510107 | Suministro e instalación de tablero de distribución de 4 espacios con interruptor principal de 3 polos 125 amps tipo NQOD incluye: térmicos de 15 ampers en 110 v, cargo directo por el costo del elemento, material, mano de obra especializada, flete a la obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
119 | 290510108 | Suministro e instalación de arrancador a tensión plena para 10 H.P. 440 V, modelo 3RS3411R-4AB0 marca SIEMENS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
120 | 290510109 | Suministro e instalación de arrancador suave para 40 H.P. 440 V, 60 HZ. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
121 | 260100326 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 186
122 | 290520648 | Suministro e instalación de Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 45
123 | 260100330 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 14, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 184
124 | 290520469 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo no. 8, incluye: fletes, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución | m | 46
125 | 290420190 | Suministro e instalacion de tuberia de p.v.c. de 3/4" ( 19 mm) de diametro, incluye: los accesorios necesarios para su instalacion. | m | 92
126 | 290420191 | Suministro e instalacion de tuberia de p.v.c. de 1 1/2" ( 38 mm) de diametro, incluye: los accesorios necesarios para su instalacion. | m | 15
127 | 212000258 | Suministro y colocacion de varilla coppereweld de 5/8" y 3.05 m. de longitud, incluye: tubo de concreto de 20 cm. de diametro y 120 cm. de longitud tipo albañal, conexión tipo gr. y bentonita,flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza. | 1
128 | 212000013 | 01) Tipo GR. 1240.00) Conexión soldable a varilla Coperweld de 5/8" de diámetro y 3.05 m de longitud y cable 4/0 AWG. | conexión | 1
129 | 260100012 | Salida eléctrica y contacto dúplex polarizado, incluye canalización con tubo conduit p.d. por muro y techumbre, caja octagonal o rectangular, no incluye cableado. | sal | 2
130 | 260100013 | Salida eléctrica para alumbrado, incluye canalización con tubo conduit p.d. por muro y techumbre, caja octagonal o rectangular, no incluye cableado. | sal | 10
131 | 260100464 | Suministro e instalacion de reflector de 200 w similar en calidad o mejor al modelo tecnoled 200w 85-305v 6500k instalado sobre arbotante a una altura de 7.5 m, incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
132 | 290541109 | Suministro e instalación de motobomba centrífuga monoblock de superficie horizontal para agua limpia de 10 hp marca altamira modelo flux12-103234, Incluye: mano de obra calificada, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
VI |  | CAJA DE AGUAS CLARAS
133 | 290320034 | Suministro instalación y prueba de tubería de hierro negro con costura ASTM A-53 cedula 40 de 12" de diámetro y E.P. 4A | m | 9.94
134 | 280490017 | 05) de 305 mm (12") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
135 | 280220016 | Suministro e instalación de valvula de mariposa puesta en obra de 305 mm (12") de diámetro y E.P. 16A | pza | 1
136 | 290510070 | Suministro e instalación de bomba centrifuga vertical tipo turbina para agua limpia de 200 LPS y 70 MCA modelo 18 DHC de dos pasos, marca GOULDS o similar en calidad, incluye motor eléctrico vertical, flecha hueca de 300 HP 3 fases 60 HZ, 440 volts aislamiento clase H, de alta eficiencia marca SIEMENS o similar en calidad, mano de obra, herramientas, pruebas, conexiones, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
137 | 280190237 | Suministro e instalación de valvula de admisión y expulsión de aire (VAEA) con cuerpo en hierro ductil ASTM A536 grado 65-45-12, flotador de acero inoxidable, 200 psi, con recubrimiento epoxico aplicado por fusion con conexion bridada de 102 mm. (4") de diametro, marca SIMEX SIGMA FLOW o similar. P.U.O.T. | pza | 1
138 | 280240008 | 08) de 302 mm (12") de diámetro. 8024.00) Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI y E.P. 16A | pza | 1
139 | 280260192 | Suministro e Instalacion de manómetro tipo bourdon, con caratula de 114 mm. (41/2")ø rango de 0-14 kg/cm2, incluye valvula de purga, eliminador de pulsaciones con conexiones de 12.7 mm. (1/2")ø, cople de 12.7 mm. (1/2")ø, niples, tapon macho y tee y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 2
VII |  | TUBERIAS
140 | 210000004 | 04) Pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 6.7021
141 | 211000014 | Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, hasta 6.00 m. de profundidad. Incluye: afine de taludes y fondos, carga y acarreo del material no utilizable dentro y fuera de la obra hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, descarga, maquinaria mano de obra y equipo. P.U.O.T. | m3 | 714.6864
142 | 210010023 | Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. y E.P.57A-1 | m3 | 5.36
143 | 210010007 | Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. Y E.P.57A | m3 | 6.7
144 | 211300007 | 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavación. 1131.00) Relleno en zanjas | m3 | 690.5373
145 | 280660077 | 37) de 8" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 67.03
146 | 280660078 | 38) de 16" de diámetro de espesor CED. 40 Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados y E.P. 10A-3 | m | 14.88
147 | 280660081 | 41) de 18" de diámetro X 1/4" de espesor Suministro de tubería acero lisa norma ASTM A-53 acero al carbon extremos biselados | m | 26.19
148 | 220620003 | 03) exterior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 106.69
149 | 220620006 | 06) interior a metal blanco. 2062.00) Limpieza de tubería y piezas especiales de ACERO, con chorro de arena | m2 | 106.69
150 | 220640060 | Aplicación recubrimiento anticorrosivo RP-4 B modificado, primario inorganico rico en zinc, una capa de 3.0 mils (76.2 micras) de espesor medido en seco a 3 manos. | m2 | 213.38
151 | 280220018 | Suministro e instalación de valvula de mariposa puesta en obra de 406 mm (16") de diámetro y E.P. 16A | pza | 1
152 | 280220238 | De 457 mm (18") de diámetro. Suministro e instalación de válvula de mariposa para control de flujo, servicio de agua limpia, extremos bridados, operación manual por volante y reducción de engranajes clase 75 PSI, diseño según AWWA C504, marca WALWOTH o similar y E.P. 16A. | pza | 1
153 | 280490007 | 07) de 406 mm (16") de diámetro. 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
154 | 280490008 | 08) de 457 mm (18") de diámetro. 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 1
155 | 280490009 | 09) de 508 mm (20") de diámetro. 8049.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 2
156 | 280260040 | Suministro e instalación de medidor de flujo tipo magnético de 24" de diámetro, modelo M-3,000 de la marca BADGER o similar, para líquidos de sujección rápida, incluye: indicador instantaneo y totalizador y todos los accesorios de montaje para su correcta instalación y funcionamiento, incluye: unidad remota con gabinete del proveedor y cable y accesorios para 10 m y E.P. 2A. | pza | 1
157 | 280260041 | Suministro e instalación medidor de flujo tipo magnético de 30" de diámetro similar al modelo primo de la marca BADGER o similar, para líquidos de sujección rápida, incluye: indicador instantaneo y totalizador y todos los accesorios de montaje para su correcta instalación y funcionamiento, incluye: unidad remota con gabinete del provedor y cable y accesorios para 10 m y E.P. 2A. | pza | 1
158 | 211300011 | Suministro y colocación de Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas con material producto de excavación | m3 | 18.9612
159 | 280040310 | Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 de 200 mm (8”) de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 42.31
160 | 280040235 | Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 de 315 mm (18”) de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 21.52
161 | 280040312 | Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 de 508 mm (20”) de diámetro. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A | m | 43.31
162 | 231200004 | 3120.00 Cajas de caída adosadas a los Pozos de visita hasta 04) 2.00 m de profundidad. | caja | 2
163 | 230600014 | 01) hasta 25 cm de profundidad. 3061.00) Incremento de Pozos de visita tipo "común", hasta | incremento | 3
164 | 231100001 | 01) de concreto, fabricación e Instalación. 3110.00) Brocales y tapas de Pozos de visita | pza | 3
165 | 231100048 | Suminsirto, instalación y prueba de brocal y tapa de polietileno para tráfico ligero y E.P. 270A | pza | 1
166 | 280070002 | 02) de 102 mm (4") a 303 mm(12"). 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A | kg | 145.93
167 | 280070003 | 03) de 355 mm (14") a 609 mm(24"). 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A | kg | 382.3
168 | 280080002 | 02) de 102 mm(4") a 303 mm(12"). 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | kg | 140.6
169 | 280080003 | 03) de 355 mm(14") a 609 mm(24"). 8008.00) Suministro de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A | kg | 644.04
170 | 290510115 | Construcción de caja tipo "A" de 1.90 x 1.90 x 3 metros de profundidad a base de tabique según plano, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, excavación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). | pza | 2
171 | 290510118 | Construccion de caja floculadores y sedimentadores y filtros de 1.00 x 1.00 x hasta tres metros de profundidad a base de tabique segun plano | pza | 15
VIII |  | EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y CLORACION
172 | 290510119 | Suministro, instalación y prueba de difusor de cloro 1-1/2" de diámetro con orificios de 5/16" de diámetro ó recomendación del proveedor, incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion y E.P. 75A | pza | 1
173 | 290510120 | Suministro, instalación y prueba de cilindros de cloro CAP 908 KG/2000LB, incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion. (P.U.O.T.). | pza | 1
174 | 290510123 | Suministro e instalación de sistema de dosificación de cloro-gas similar al modelo V10K CAP.=225 KG/D (500 LB/D) de la marca WALLACE & TIERNAN o similar, incluye: accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 2
175 | 290520947 | Suministro e instalación de manifold para conexión de 3 cilindros de cloro a base de tuberia de acero cedula 80 de 1" hasta conexión con cloradores. incluye reguladores, manometro, valvula check y valvulas de control, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. | pza | 1
176 | 290510286 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C. de 1.5" CED 80, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 9
177 | 290510285 | Suministro e instalación de tubería de P.V.C. de 2" CED 80, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel y E.P. 4A (P.U.O.T.) | m | 97.21
IX |  | CASETA DE DOSIFICACION DE COAGULANTES
178 | 290510068 | Bomba de diafragma dosificadora de polímero modelo ENCORE 700 de 60 HZ, 1725 RPM, capacidad máxima de 45.4 LT/H, presión máxima de descarga 175 LB/PULG2, tamaño del diafragma 2"; de la marca WALLACE & TIERNAN, o similar en calidad y características, incluye: cargo directo por el costo del elemento, bases de montaje, grúas, flete a la obra, acarreo hasta el lugar de su utilización y maniobras, colocación en su base; alineación, nivelación, fijación y elementos de fijación; conexión eléctrica y mecánica; ajustes, pruebas y arranque; limpieza y retiro de material sobrante fuera de obra, herramienta y equipo de seguridad, (P.U.O.T.) | pza | 1
179 | 290550748 | Suministro, prueba e instalación de contenedor ibc de hipoclorito de material pead de 1 m3 de capacidad. Incluye: mano de obra, montaje de 3.0 a 5.0 metros de altura, maniobras, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
X |  | OBRA ELECTRICA
180 | 210000004 | 04) Pavimento asfáltico 1000.00) Ruptura y demolición y E.P. 12A | m3 | 0.2
181 | 210010023 | Suministro y colocación de base hidráulica, compactada al 100% de su P.V.S.M. y E.P.57A-1 | m3 | 0.8
182 | 210010007 | Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con mezcla en caliente, compactada al 95%. Y E.P.57A | m3 | 0.2
183 | 211000014 | Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, hasta 6.00 m. de profundidad. Incluye: afine de taludes y fondos, carga y acarreo del material no utilizable dentro y fuera de la obra hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, descarga, maquinaria mano de obra y equipo. P.U.O.T. | m3 | 5.45
184 | 211300012 | Relleno en zanjas Compactado al 95% proctor, con material producto de excavación. | m3 | 5.45
185 | 260100320 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 51 mm (2") ø. tramo de 3m. incluye cople. | pza | 5
186 | 212000093 | Suministro e instalación de tubo conduit P.V.C. servicio pesado de 102 mm (4") de diámetro. Tramo de 3 m, incluye: cople, zanja de 50 cm de profundidad. | pza | 1238.76
187 | 212000108 | Suministro y colocación de codos conduit P.V.C. de 2" para salir de registro. Incluye: flete, acarreo, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1456.12
188 | 260100336 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 1858.14
189 | 260100030 | Suministro y colocación de cable de cobre Calibre 2/0 THHW LS, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 1858.14
190 | 260100113 | Suministro y colocación de cable de cobre Calibre 2 THHW LS color negro, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 619.38
191 | 260100325 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 813.45
192 | 260100326 | Suministro e instalación de cable de cobre THHW.LS 75°C calibre # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: flete, acarreo, maniobras, conexión, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 64.69
193 | 290420193 | Desmontaje y desmantelamiento de variador de velocidad para 300 hp y tablero de arrancadores doble y E.P. 123A | pza | 1
194 | 290420194 | Suministro e instalción de tablero de control para 2 bombas de 300 hp voltaje de aplicación: 380-480 vac 3 ~ 60 hz, maxima corriente: 370 a, voltaje de control: 127 vac, maxima capacidad interruptiva: 50 ka - 440 vac, gabinete metalico auto soportado ip65, interruptor principal 1000 a, busbar de cobre electrolitico 900 a, interuptores derivados termo magneticos 500 a, contactor tripolar af370, interruptor de control 4 a, arrancador suave pse370, transformador de control 400 va, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
195 | 290420195 | Suministro e instalción de tablero de control para 1 motor de 300 hp voltaje de aplicación: 380-480 vac 3 ~ 60 hz, maxima corriente: 363 a, voltaje de control: 127 vac, maxima capacidad interruptiva: 36 ka - 440 vac, gabinete metalico autosoportado, ventilacion forzada ip54, interruptor principal 500 a termico regulable, seccionador porta fusibles xlp, fusibles ultra de ultra rapidos 1000 a, variador de velocidad de 300 hp., incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
196 | 290420196 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 600 amps modelo lxd63b600 para nueva bomba de alta presion para tablero de distribución ubicado en cuarto de control de motores, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
197 | 290420197 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico siemenes 200 amps 600v 65ka@480v 3 polos modelo hfxd63b200 para nuevas bombas de carcarmo, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 3
198 | 290420198 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico derivado de 75 amps para nuevo circuito de fuerza en filtros de segundo modulo para tablero de distribución con una tension maxima de 600 vca, 1600 amp. 60 hz., 3f, 4 h ubicado en cuarto de control de motores, incluye: flete hasta el sitio de la obra, maniobras de descarga y almacenaje, herramientas, equipo, personal calificado para su instalación, mano de obra general, material, consumible, pruebas operativas y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento del equipo. P.U.O.T. | pza | 1
XI |  | SISTEMA DE TIERRAS
199 | 212000259 | Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo calibre # 2, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: cortes, empalmes cocas y conexiones, colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier nivel, de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T. | m | 619.38
200 | 290410338 | Fabricación y construccion de registro electrico tipo R-1 de 1.00x1.00x1.00 mts interiores a base de tabique, según proyecto, Incluye: suministros, fletes, colocación, material, mano de obra especializada, acarreo, maniobras y herramienta. A cualquier nivel, de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T. | pza. | 3
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N007-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CARCAMO DE BOMBEO
II | CAJA DE DISTRIBUCCION
III | FLOCULADOR
IV | SEDIMENTADOR
V | FILTROS
VI | CAJA DE AGUAS CLARAS
VII | TUBERIAS
VIII | EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y CLORACION
IX | CASETA DE DOSIFICACION DE COAGULANTES
X | OBRA ELECTRICA
XI | SISTEMA DE TIERRAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS