## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.: |  | LPE-N013-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA 115 KV Y DE CARCAMO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS (FASE 2026) |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | SUBESTACIÓN OBRA DE TOMA
I.1 | I.1 | OBRA CIVIL CASETA DE CONTROL
1 | 290480433 | Demolicion de muro de block para instalacion de puerta, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. | m2 | 1.5
2 | 290480434 | Desinstalación de ventana, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. | pza | 4
3 | 270010002 | 02) de herrería tubular, perfiles z, t y l, tambor doble lamina n° 18. 7001.00) Suministro e Instalación de puertas | m2 | 8.95
4 | 270010004 | 02) de herrería tubular, perfiles Z, T y L. 7002.00) Suministro e Instalación de ventanas | m2 | 14.64
5 | 210000190 | Clausura de ventanas a base de tabique rojo de 7 x 14 x 28 en caseta de control existente. Incluye: desmantelamiento de ventanas con recuperación, junteo con mortero cemento arena prop. 1:3, materiales, mano de obra a cualquier altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 3.63
6 | 210000188 | Desmantelamiento de puerta existente con recuperación en caseta de control que incluya: retiro de marcos carga, acarreo y descarga en el sitio indicado por la supervisión, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
7 | 260010048 | Suministro e instalación de tinaco industrial resistente al acido sulfurico de 450 lts. de capacidad marca rotoplas o similar que incluye: tuberia de p.v.c. de 2” con accesorios para conectar a tinaco, incluye: coladera de bronce de 10 x 10 cm, demolición de firme, muro banqueta y pavimento, excavación, reposición de elementos estructurales afectados a base de concreto fc-200kg/cm2, relleno con arena fina, carga y acarreo del material producto de la excavación fuera de la obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
I.2 | I.2 | OBRA CIVIL BAHIA ALTA TENSION
8 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 1813
9 | 210030015 | Despalme de terreno natural con un espesor promedio de 10 cms. utilizando maquinaria. inc: acamellonado para su extracción. | m2 | 1813
10 | 241200092 | Suministro e instalación de puerta de acceso a base de malla ciclónica galvanizada de dos hojas de 3.00 m ancho x 2.40 m de alto. Incluye: retiro con recuperación de malla ciclónica anterior, excavación en cualquier tipo de material, construcción de base de concreto de 0.50 x 0.50 m de sección inferior, 0.15 x 0.15 m sección superior, armada con mallalac 6-6X10-10, relleno con material producto de la excavación, postes galvanizados de 3”, 3 hiladas de alambre de púas, pasador para cerrar portón y para fijación al piso candado con llave, fletes, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. | pza | 1
11 | 241200095 | 01) Suministro y colocacion de postes y malla ciclonica galvanizado calibre 10.5 de 2.40 metros de altura, con tres hilos de alambre de puas, incluyendo todos los accesorios, herrajes, excavaciones, concretos, rellenos, equipo, fletes, herramienta y mano de obra para su correcta instalación 4020.00 Suministro y colocacion de postes y alambrado con todos los materiales y E.P. 125A | m2 | 165.6
12 | 601000001 | Construcción de registro para el sistema de tierras de 60x60x50 cm armado con mallalac 66-10-10 incluye: excavación, cimbra aparente, concreto de fc=200kg/cm2, tapa de fe. ángulo y rejilla tipo irving is-05 de 0.49 x 0.49 cms, soldada con soleras de carga 1/8” x 1 ¼” y varillas rigidizadoras transversales, marco de fe. ángulo de 2” galvanizado, debastador para asentar muro, ángulo de 2” x ¼” galvanizado, tubo de 25 mm para paso de cable desnudo, relleno, carga y acarreo del material sobrante fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 7
13 | 240300456 | Firme de concreto F'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado común. Incluye: materiales, mano de obra, y herramienta. | m2 | 1813
I.3 | I.3 | OBRA ELÉCTRICA CASETA DE CONTROL
14 | 290450152 | Minisplit Mirage+life Modelo R410 de 1 Ton. 220v Frio/calor control manual. Incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 3
15 | 601600001 | Suministro e instalación de cargador de baterías automático marca ELMSA o similar en calidad y precio, tipo rectificador de onda completa filtrado y regulado; para cargar un banco de baterías de 125 VCD, 144 A-H, régimen de descarga de 8 horas; tensión de alimentación 220 VCA, trifásico, 60 hz, diseñado para suministrar tanto carga de igualación como de flotación, con capacidad de 25 ACD y tiempo de recarga no mayor de 24 horas, competo con gabinete autosoportado y todos los accesorios, refacciones y demás características indicadas en la especificación CFE-V7200-48 y las pruebas correspondientes. | pza | 1
16 | 601600002 | Suministro e instalación de banco de baterías marca ELMSA 0 similar en calidad y precio, para 125 VCD, tipo alcalina, capacidad total de 144 A-H, formado por 60 celdas, régimen de descarga de 8 horas. | pza | 1
17 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 250
18 | 502700384 | Suministro e instalación zapata ponchable cañón largo doble ojillo 1/0 marca BURNDY o similar en calidad y precio. Incluye: material, herramienta y mano de obra. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 35
19 | 501300009 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.f.01 a) salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.g.01) 03) Salida de fuerza especial para aire acondicionado con tubo CONDUIT galvanizado y cable THW MARCA CONDUMEX o similar en calidad, para 220 V. Incluye: cajas registro, tapas, conexiones y material necesario. | sal | 3
I.4 | I.4 | OBRA ELÉCTRICA BAHIA DE ALTA TENSION
I.4.1 | I.4.1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA
20 | 601600004 | Desmantelamiento y retiro de transformador de potencia 3F de 3000 KVA 115000-4160/2401V. Incluye: mano obra especializada y acarreo al sitio de almacenamiento que indique la supervisión, desconexiones, herramienta, equipo hidraulico especializado, vaciado de aceite aislante en tanques de 200 lts con cierre hermetico, desmantelamiento de boquillas, apartarrayos y terminales asi como todo lo necesario para el retiro de la subestación. | pza | 1
21 | 601600003 | Suministro, instalacion y puesta en servicio de transformador mca ZETRAK o similar en calidad, 3F de 5000 KVA, 115000-4160/2401V, derivaciones +2-2 de 2.5%, conexión detal-estrella, 2300 MSNM, temp 55°/65°C onan aceite, NEMA 3R, que cumpla con la norma NMX-J-284-ANCE, %Z STD, dispo. izquierda. Incluye: mano obra especializada, flete especializado, acarreos, conexiones, herramienta, fletes, acarreos , montaje de boquillas de alta y media tensión, relleno de aceite dielectrico, pruebas de vacío, pruebas TTR, pruebas de aislamiento y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento | pza | 1
22 | 601600005 | Suministro e instalación de apartarrayos ASOM-III-25-90, tensión nominal 115KV, MCA. OHIO BRASS o similar en calidad, que cumpla con la norma CFE VA410-17 que incluya, selección, carga, acarreo y descarga en obra, nivelación, instalación zapatas, tornillos, limpieza de porcelana, conectores, puenteo al bus y al sistema de tierras. | pza | 3
23 | 601100001 | Suministro de cable de media tensión tipo monopolar, de aluminio suave, calibre 250 KCM, clase de aislamiento 5 kv, nivel de aislamiento 133% (categoría ii), nivel básico de aislamiento al impulso 200 kv, material del aislamiento polietileno de cadena cruzada xlp, material de la pantalla alambres de cobre, material de la cubierta protectora pvc o de polietileno, temperatura máxima de operación 90 °c, temperatura máxima de operación en emergencia 130 °c, temperatura máxima de operación en corto circuito 250 °c. MCA VIAKON o similar, incluye: acarreo, tendido, identificacion, pruebas, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 600
24 | 502401241 | Terminal termocontractíl tipo exterior para 15 kv en frio, incluye: limpieza con solvente, consumos y lijado para garantizar el sello, marca Raychem, 3M o similar. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 6
25 | 502401267 | Codo de operación sin carga, cuerpo en "T" completo, 600 amp, 15 kv. Marca Raychem, Elastimold o similar. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. P.U.O.T. | pza | 6
26 | 601800001 | Suministro e instalación de cable de aluminio desnudo ACSR calibre 266 KCM PARTRIDGE, NRF-017-CFE MCA VIAKON o similar en calidad, que incluya: conectores, herrajes, puentes al equipo, selección, carga del material, acarreo y descarga en obra. | kg | 18
I.5 | I.5 | BAHIA ALTA TENSION 115 KV
I.5.1 | I.5.1 | EQUIPO DE SEGURIDAD
27 | 602000001 | Suministro e instalación de extinguidor portátil de polvo químico seco ABC de 6kg. | pza | 1
28 | 602000002 | Suministro e instalación de extinguidor portátil de CO2 de 6 kg | pza | 1
29 | 602000003 | Suministro e instalación de extinguidor portátil de polvo químico seco ABC de 9 kg | pza | 1
30 | 602000004 | Suministro e instalación de extinguidor portátil de CO2 de 9 kg | pza | 1
31 | 602000005 | Suministro e instalación de extinguidor portátil de polvo químico seco ABC de carretilla de 70 kg clasificación 4-a: 40-bc. | pza | 2
32 | 602000006 | Suministro e instalación de caseta de resguardo para extintores tipo carretilla de 1.70 x 1.10 x 0.90 a base de fibra de vidrio color rojo fijada mediante ángulo de fierro galvanizado por inmersión de 2”x2”, que incluya 3 letreros de 0.42 x 0.60 de lámina de PVC con fondo color blanco y letras de color rojo. | pza | 2
33 | 602000007 | Suministro e instalación de gabinete a base de acero inoxidable para equipo de seguridad que incluye: a). - mascarilla de silicón con cartuchos para gases ácidos mca. tmf. (1 pza.). b). - par de guantes para manejo de ácidos mod. sol-knite mca. ansell-edmont (1 pza.). c). par de botas con suela antiderrapante contra ácidos mca. dunlop (1 pza.). d). - googles contra salpicaduras químicas e impactos mca. dunlop. (1 pza.). e). - mandil contra ácidos fabricados de 70 cms de ancho y 110 cms. de largo mca. rodin (1 pza.) | pza | 1
34 | 602000008 | Suministro de kit de control de derrames piso que incluye: recipiente de PVC, absorbente absorsol, cordón absorsol de 140 x 5.08 cms, almohadilla absorsol 50 x 30 cms, cojín absorsol de 15 x 20 cms, juegos de tornillos mariposa, juego de taquetes de madera, recogedor, cucharon, cepillo escoba, googles color ámbar y transparentes, guantes (químico), atomizador, químico d-100, martillo de hule, calcomanía, bolsa para basura, traje contra acido, mascarilla contra polvo, tela absorbente, franela, sello (seguros) de acuerdo a lo indicado en plano. | pza | 1
II | II | CARCAMO OBRA DE TOMA
II.1 | II.1 | DISTRIBUCION DE FUERZA DE CASETA DE CONTROL A CASETA CCM CARCAMO
35 | 601100001 | Suministro de cable de media tensión tipo monopolar, de aluminio suave, calibre 250 KCM, clase de aislamiento 5 kv, nivel de aislamiento 133% (categoría ii), nivel básico de aislamiento al impulso 200 kv, material del aislamiento polietileno de cadena cruzada xlp, material de la pantalla alambres de cobre, material de la cubierta protectora pvc o de polietileno, temperatura máxima de operación 90 °c, temperatura máxima de operación en emergencia 130 °c, temperatura máxima de operación en corto circuito 250 °c. MCA VIAKON o similar, incluye: acarreo, tendido, identificacion, pruebas, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 1260
36 | 290420250 | Suministro e instalacion de sistema de soporte tramo recto (TR) para cable a base de charola de medida 9" x 6" (TR-21A clasificacion 8A) marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijacion a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. | m | 160
II.2 | II.2 | CASETA CCM CARCAMO
37 | 290440141 | Suministro e instalación de centro de control de motores en media tension Incluye: mano obra especializada, fletes, acarreos, conexiones, herramienta, fletes, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento (E.P. 140A) | pza | 1
38 | 290420250 | Suministro e instalacion de sistema de soporte tramo recto (TR) para cable a base de charola de medida 9" x 6" (TR-21A clasificacion 8A) marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijacion a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. | m | 20
39 | 290420251 | Suministro e instalacion de curva horizontal a 90° (RCH) para soporte de cables a base de charola (RCH-111A) marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijacion a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. | pza | 4
40 | 290420252 | Suministro e instalacion de curva vertical exterior a 90° (RCVE-111) para soporte de cables a base de charola marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijacion a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. | pza | 2
41 | 601100001 | Suministro de cable de media tensión tipo monopolar, de aluminio suave, calibre 250 KCM, clase de aislamiento 5 kv, nivel de aislamiento 133% (categoría ii), nivel básico de aislamiento al impulso 200 kv, material del aislamiento polietileno de cadena cruzada xlp, material de la pantalla alambres de cobre, material de la cubierta protectora pvc o de polietileno, temperatura máxima de operación 90 °c, temperatura máxima de operación en emergencia 130 °c, temperatura máxima de operación en corto circuito 250 °c. MCA VIAKON o similar, incluye: acarreo, tendido, identificacion, pruebas, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 360
II.3 | II.3 | EQUIPOS DE BOMBEO CARCAMO
42 | 210000191 | Desmantelamiento y retiro de Moto bomba Vertical Centrifuga Tipo Turbina, Lubricada por Agua, con motor eléctrico. Incluye: mano obra especializada, acarreos al almacen indicado por la superevisión, desconexiones, herramienta, fletes, acarreos y todo lo necesario para realizar el retiro del carcamo | pza | 4
43 | 211390173 | Suministro, instalación y prueba de Moto bomba Vertical Centrifuga Tipo Turbina, Lubricada por Agua, Modelo K20MC-3, Marca National Pump Company o similar en calidad, con motor eléctrico. Incluye: mano obra especializada, fletes, acarreos, conexiones, herramienta, fletes, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento (E.P.144A) | pza | 4
44 | 601100001 | Suministro de cable de media tensión tipo monopolar, de aluminio suave, calibre 250 KCM, clase de aislamiento 5 kv, nivel de aislamiento 133% (categoría ii), nivel básico de aislamiento al impulso 200 kv, material del aislamiento polietileno de cadena cruzada xlp, material de la pantalla alambres de cobre, material de la cubierta protectora pvc o de polietileno, temperatura máxima de operación 90 °c, temperatura máxima de operación en emergencia 130 °c, temperatura máxima de operación en corto circuito 250 °c. MCA VIAKON o similar, incluye: acarreo, tendido, identificacion, pruebas, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 360
45 | 290420250 | Suministro e instalacion de sistema de soporte tramo recto (TR) para cable a base de charola de medida 9" x 6" (TR-21A clasificacion 8A) marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijacion a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. | m | 55
46 | 290420251 | Suministro e instalacion de curva horizontal a 90° (RCH) para soporte de cables a base de charola (RCH-111A) marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijacion a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. | pza | 3
47 | 290420252 | Suministro e instalacion de curva vertical exterior a 90° (RCVE-111) para soporte de cables a base de charola marca CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fijacion a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento. | pza | 5
II.4 | II.4 | TREN DE DESCARGA
48 | 270260283 | extremidad de acero astm - a - 53 grado "b" con costura de espesor de 12.7 mm. (1/2") ø con brida slip-on, especificacion dimensional ansi b-16.5 150# - 336.55 mm. (14" ø) x 250 mm. de longitud. Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 10
49 | 280490018 | 06) de 356 mm (14") de diámetro. 8050.00) Suministro de junta DRESSER ESTILO 38 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 | pza | 5
50 | 280260193 | Suministro, instalción de válvula de retención (check) de disco inclinado (csd) de apco, de 350 mm (14") de diámetro, cuerpo de hierro marca J & S Valve and Manufacturing AWWA C509 & C515 APCO CSD-800 SLANTING DISC CHECK VALVES o similar en calidad, incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 5
51 | 280240123 | Suministro, instalación y prueba de válvula de seccionamiento tipo compuerta de 336.55 mm. (14" ø), extremos bridados 300# cara plana, cuerpo de hierro astm - a - 126 grado "b" marca marca J & S Valve and Manufacturing AWWA C509 & C515, o similar en calidad, incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 5
52 | 280260189 | Suministro e Instalacion de manómetro tipo bourdon, con caratula de 63mm (2 1/2")ø rango de 0-7 kg/cm2, incluye valvula de purga, eliminador de pulsaciones con conexiones de 12.7 mm. (1/2")ø, cople de 12.7 mm. (1/2")ø, niples, tapon macho y tee y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 5
53 | 280220425 | Suministro, instalción y prueba de válvula de admision y expulsion de aire marca VAMEX de 3" de diametro o similara en calidad, incluye: perforacion, soldadura, cople reforzado, 2 niple de 20cm de largo, 2 bridas roscables, valvula de seccionamiento bridada, tornillos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | pza | 5
54 | 270260284 | brida de acero al carbon soldable de 14"(350mm) de diametro ansi b16.5 clase 150 Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 5
55 | 270260285 | codo fabricado de acero astm - a - 53 grado "b" con espesor de 12.7 mm. de 336.55 mm. (14"ø). a) de 46º16' radio largo Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
56 | 270260286 | codo fabricado de acero astm - a - 53 grado "b" con espesor de 12.7 mm. de 336.55 mm. (14"ø). b) de 53º9' radio largo Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
57 | 270260287 | codo fabricado de acero astm - a - 53 grado "b" con espesor de 12.7 mm. de 336.55 mm. (14"ø). c) de 32º48' radio largo Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
58 | 280660247 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) a) de 350 mm. (14" ø) longitud de 522 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
59 | 280660248 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) b) de 350 mm. (14" ø) longitud de 1,713 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
60 | 280660249 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) c) de 350 mm. (14" ø) longitud de 1,377 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
61 | 280660250 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) d) de 350 mm. (14" ø) longitud de 1,463 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
62 | 280660251 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) e) de 350 mm. (14" ø) longitud de 2,306 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
63 | 280660252 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) f) de 350 mm. (14" ø) longitud de 3,209 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
64 | 270260288 | reducción concentrica de acero forjado, astm - a - 234 wpb ced. estandard de 350 mm. (14" ø) a 600 mm. (24" ø). extremos bicelados para soldar Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
65 | 270260289 | codo de 15°35' fabricado de acero astm - a - 53 grado "b" con espesor de 12.7 mm. de 600 mm. (24"ø). Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
66 | 270260290 | reducción concentrica de acero forjado, astm - a - 234 wpb ced. estandard de 600 mm (24" ø) a 750 mm (30" ø), extremos bicelados para soldar Suministro e instalación de piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
67 | 280660253 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) a) de 600 mm. (24" ø) longitud de 2,444 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
68 | 280660254 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) b) de 600 mm. (24" ø) longitud de 2,033 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
69 | 280660255 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) c) de 750 mm. (30" ø) longitud de 2,121 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
70 | 280660256 | tubo de acero astm - 53 grado "b" con costura, espesor de 12.7 mm. (1/2"), extremos biselados para soldar, de los sig. diametros y longitudes. (verificar medidas en campo) d) de 750 mm. (30" ø) longitud de 4,301 mm. Suministro e instalción de tubería y piezas especiales de acero y E.P. 10A-3 | pza | 1
71 | 280130009 | 09) de 355 mm (14") de diámetro 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A | pza | 20
72 | 280120048 | de 22 mm X 102 mm (7/8" x 4"). 8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A | pza | 320
III | III | SECCIONADOR PLANTA POTABILIZADORA
73 | 290520952 | Suministro, instalación y prueba seccionador marca G&W, cat. RPFI43-376-12-43F-BT, soplado rotativo, tipo pedestal, acceso en un frente, aislado en gas sf6, frente muerto, manual, 15.5 kv, 110 kv bil, 4 vías y 1 bus partido.. incluye: herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. y E.P. 145 A | pza | 1
IV | IV | ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN
74 | 601900003 | Elaboración de estudio de corto circuito, en media y alta tensión, para entrega a la UVIE y dar cumplimiento a los requerimientos para obtención de Certificado de Cumplimiento emitido por la UIIE | pza | 1
75 | 601900004 | Programación de tablero de Protección Control y Medición y sus relevadores, de acuerdo a los nuevos parámetros eléctricos de la Subestación Obra de Toma. Incluye: gestión con proveedor externo, pago de servicio de prog ramación, coordinación entre contratista, UVIE, UIIE y Proveedor de servcio | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N013-2026 | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: | OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA 115 KV Y DE CARCAMO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS (FASE 2026) |  |  |  | AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | IMPORTE
I | SUBESTACIÓN OBRA DE TOMA
I.1 | OBRA CIVIL CASETA DE CONTROL
I.2 | OBRA CIVIL BAHIA ALTA TENSION
I.3 | OBRA ELÉCTRICA CASETA DE CONTROL
I.4 | OBRA ELÉCTRICA BAHIA DE ALTA TENSION
I.4.1 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA
I.5 | BAHIA ALTA TENSION 115 KV
I.5.1 | EQUIPO DE SEGURIDAD
II | CARCAMO OBRA DE TOMA
II.1 | DISTRIBUCION DE FUERZA DE CASETA DE CONTROL A CASETA CCM CARCAMO
II.2 | CASETA CCM CARCAMO
II.3 | EQUIPOS DE BOMBEO CARCAMO
II.4 | TREN DE DESCARGA
III | SECCIONADOR PLANTA POTABILIZADORA
IV | ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS